1   Перечень выходных сигналов ЛСУ установкой получения и фасовки порошка смешанных оксидов урана, плутония и нептуния.

1.1  Перечень выходных аналоговых сигналов приведен в таблице 1

1.2  Перечень выходных дискретных сигналов приведен в таблице 2.

1.3  Перечень интерфейсных сигналов приведен в таблице 3.

2     Перечень выходных сигналов составлен по схемам

A.78.1119.000 Э3,  A.78.1119.000 Э3.1 - A.78.1119.000 Э3.130, A.78.1119.000 Э3.200, A.78.1119.000 Э3.300 - A.78.1119.000 Э3.437, A.78.1119.000 С2.

## Таблица 1 – Перечень выходных аналоговых сигналов

| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль: контакт | Клемма шкафа | № провода | Уровень сигнала | Приёмник сигнала (сх. А.78.1119.000 Э3.93) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф 040I15204P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Регулирование расхода насоса-дозатора 040T15010А | 040T15010F02XY01 | 4-DD1.14:3,6 | 4-X11:87, 4-X11:90 | 93-611 93-610 | 4-20мА | Электропривод насоса-дозатора 93-А1 |
| - Регулирование расхода насоса-дозатора 040T15115А | 040T15115F01XY01 | 4-DD1.14:7,10 | 4-X11:91, 4-X11:94 | 93-613 93-612 | 4-20мА | Электропривод насоса-дозатора 93-А2 |
| - Регулирование расхода насоса-дозатора 040T15224А | 040T15224F03XY01 | 4-DD1.14:11,14 | 4-X11:95, 4-X11:98 | 93-615 93-614 | 4-20мА | Электропривод насоса-дозатора 93-А3 |

## Таблица 2 – Перечень выходных дискретных сигналов

| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль: контакт | Клемма шкафа | № провода | Уровень сигнала | Приёмник сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф 040I15201P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T15000S17: открыть | 040T15000S17YA11 | 1-DD1.13:2 | 1-X11:1 | 1-201 | -24 В | Блок 1-AM1(2/2A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15000S17: закрыть | 040T15000S17YA12 | 1-DD1.13:3 | 1-X11:2 | 1-202 | -24 В | Блок 1-AM1(2/2A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15000S19: открыть | 040T15000S19YA11 | 1-DD1.13:4 | 1-X11:3 | 2-201 | -24 В | Блок 2-AM1(2/2В) - реле К11 |
| - Клапан 040T15000S19: закрыть | 040T15000S19YA12 | 1-DD1.13:5 | 1-X11:4 | 2-202 | -24 В | Блок 2-AM1(2/2В) - реле К12 |
| - Клапан 040T15000S37: открыть | 040T15000S37YA11 | 1-DD1.13:6 | 1-X11:5 | 3-201 | -24 В | Блок 3-AM1(2/2C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15000S37: закрыть | 040T15000S37YA12 | 1-DD1.13:7 | 1-X11:6 | 3-202 | -24 В | Блок 3-AM1(2/2C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15000S40: открыть | 040T15000S40YA11 | 1-DD1.13:8 | 1-X11:7 | 4-201 | -24 В | Блок 4-AM1(2/3A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15000S40: закрыть | 040T15000S40YA12 | 1-DD1.13:9 | 1-X11:8 | 4-202 | -24 В | Блок 4-AM1(2/3A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15000S41: открыть | 040T15000S41YA11 | 1-DD1.13:12 | 1-X11:9 | 5-201 | -24 В | Блок 5-AM1(2/3В) - реле К11 |
| - Клапан 040T15000S41: закрыть | 040T15000S41YA12 | 1-DD1.13:13 | 1-X11:10 | 5-202 | -24 В | Блок 5-AM1(2/3В) - реле К12 |
| - Клапан 040T15000S42: открыть | 040T15000S42YA11 | 1-DD1.13:14 | 1-X11:11 | 6-201 | -24 В | Блок 6-AM1(2/3C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15000S42: закрыть | 040T15000S42YA12 | 1-DD1.13:15 | 1-X11:12 | 6-202 | -24 В | Блок 6-AM1(2/3C) - реле К12 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль: контакт | Клемма шкафа | № провода | Уровень сигнала | Приёмник сигнала |
| - Клапан 040T15000S47: открыть | 040T15000S47YA11 | 1-DD1.13:16 | 1-X11:13 | 7-201 | -24 В | Блок 7-AM1(2/4A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15000S47: закрыть | 040T15000S47YA12 | 1-DD1.13:17 | 1-X11:14 | 7-202 | -24 В | Блок 7-AM1(2/4A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15000S48: открыть | 040T15000S48YA11 | 1-DD1.13:18 | 1-X11:15 | 8-201 | -24 В | Блок 8-AM1(2/4B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15000S48: закрыть | 040T15000S48YA12 | 1-DD1.13:19 | 1-X11:16 | 8-202 | -24 В | Блок 8-AM1(2/4B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15000S49: открыть | 040T15000S49YA11 | 1-DD1.13:22 | 1-X11:17 | 9-201 | -24 В | Блок 9-AM1(2/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15000S49: закрыть | 040T15000S49YA12 | 1-DD1.13:23 | 1-X11:18 | 9-202 | -24 В | Блок 9-AM1(2/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15000S50: открыть | 040T15000S50YA11 | 1-DD1.13:24 | 1-X11:19 | 10-201 | -24 В | Блок 10-AM1(2/5A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15000S50: закрыть | 040T15000S50YA12 | 1-DD1.13:25 | 1-X11:20 | 10-202 | -24 В | Блок 10-AM1(2/5A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15000S63: открыть | 040T15000S63YA11 | 1-DD1.13:26 | 1-X11:21 | 11-201 | -24 В | Блок 11-AM1(2/5B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15000S63: закрыть | 040T15000S63YA12 | 1-DD1.13:27 | 1-X11:22 | 11-202 | -24 В | Блок 11-AM1(2/5B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S17: открыть | 040T15001S17YA11 | 1-DD1.13:28 | 1-X11:23 | 12-201 | -24 В | Блок 12-AM1(2/5C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S17: закрыть | 040T15001S17YA12 | 1-DD1.13:29 | 1-X11:24 | 12-202 | -24 В | Блок 12-AM1(2/5C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S19: открыть | 040T15001S19YA11 | 1-DD1.13:32 | 1-X11:25 | 13-201 | -24 В | Блок 13-AM1(2/6A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S19: закрыть | 040T15001S19YA12 | 1-DD1.13:33 | 1-X11:26 | 13-202 | -24 В | Блок 13-AM1(2/6A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S20: открыть | 040T15001S20YA11 | 1-DD1.13:34 | 1-X11:27 | 14-201 | -24 В | Блок 14-AM1(2/6B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S20: закрыть | 040T15001S20YA12 | 1-DD1.13:35 | 1-X11:28 | 14-202 | -24 В | Блок 14-AM1(2/6B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S30: открыть | 040T15001S30YA11 | 1-DD1.13:36 | 1-X11:29 | 15-201 | -24 В | Блок 15-AM1(2/6C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S30: закрыть | 040T15001S30YA12 | 1-DD1.13:37 | 1-X11:30 | 15-202 | -24 В | Блок 15-AM1(2/6C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S37: открыть | 040T15001S37YA11 | 1-DD1.14:2 | 1-X11:33 | 16-201 | -24 В | Блок 16-AM1(2/7A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S37: закрыть | 040T15001S37YA12 | 1-DD1.14:3 | 1-X11:34 | 16-202 | -24 В | Блок 16-AM1(2/7A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S40: открыть | 040T15001S40YA11 | 1-DD1.14:4 | 1-X11:35 | 17-201 | -24 В | Блок 17-AM1(2/7В) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S40: закрыть | 040T15001S40YA12 | 1-DD1.14:5 | 1-X11:36 | 17-202 | -24 В | Блок 17-AM1(2/7В) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S41: открыть | 040T15001S41YA11 | 1-DD1.14:6 | 1-X11:37 | 18-201 | -24 В | Блок 18-AM1(2/7C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S41: закрыть | 040T15001S41YA12 | 1-DD1.14:7 | 1-X11:38 | 18-202 | -24 В | Блок 18-AM1(2/7C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S42: открыть | 040T15001S42YA11 | 1-DD1.14:8 | 1-X11:39 | 19-201 | -24 В | Блок 19-AM1(2/8A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S42: закрыть | 040T15001S42YA12 | 1-DD1.14:9 | 1-X11:40 | 19-202 | -24 В | Блок 19-AM1(2/8A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S45: открыть | 040T15001S45YA11 | 1-DD1.14:12 | 1-X11:41 | 20-201 | -24 В | Блок 20-AM1(2/8В) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S45: закрыть | 040T15001S45YA12 | 1-DD1.14:13 | 1-X11:42 | 20-202 | -24 В | Блок 20-AM1(2/8В) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S47: открыть | 040T15001S47YA11 | 1-DD1.14:14 | 1-X11:43 | 21-201 | -24 В | Блок 21-AM1(2/8C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S47: закрыть | 040T15001S47YA12 | 1-DD1.14:15 | 1-X11:44 | 21-202 | -24 В | Блок 21-AM1(2/8C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S48: открыть | 040T15001S48YA11 | 1-DD1.14:16 | 1-X11:45 | 22-201 | -24 В | Блок 22-AM1(2/9A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S48: закрыть | 040T15001S48YA12 | 1-DD1.14:17 | 1-X11:46 | 22-202 | -24 В | Блок 22-AM1(2/9A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S49: открыть | 040T15001S49YA11 | 1-DD1.14:18 | 1-X11:47 | 23-201 | -24 В | Блок 23-AM1(2/9B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S49: закрыть | 040T15001S490YA12 | 1-DD1.14:19 | 1-X11:48 | 23-202 | -24 В | Блок 23-AM1(2/9B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S50: открыть | 040T15001S50YA11 | 1-DD1.14:22 | 1-X11:49 | 24-201 | -24 В | Блок 24-AM1(2/9C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S50: закрыть | 040T15001S50YA12 | 1-DD1.14:23 | 1-X11:50 | 24-202 | -24 В | Блок 24-AM1(2/9C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15001S63: открыть | 040T15001S63YA11 | 1-DD1.14:24 | 1-X11:51 | 25-201 | -24 В | Блок 25-AM1(2/10A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15001S63: закрыть | 040T15001S63YA12 | 1-DD1.14:25 | 1-X11:52 | 25-202 | -24 В | Блок 25-AM1(2/10A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15002S17: открыть | 040T15002S17YA11 | 1-DD1.14:26 | 1-X11:53 | 26-201 | -24 В | Блок 26-AM1(2/10B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15002S17: закрыть | 040T15002S17YA12 | 1-DD1.14:27 | 1-X11:54 | 26-202 | -24 В | Блок 26-AM1(2/10B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15002S19: открыть | 040T15002S19YA11 | 1-DD1.14:28 | 1-X11:55 | 27-201 | -24 В | Блок 27-AM1(2/10C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15002S19: закрыть | 040T15002S19YA12 | 1-DD1.14:29 | 1-X11:56 | 27-202 | -24 В | Блок 27-AM1(2/10C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15002S37: открыть | 040T15002S37YA11 | 1-DD1.14:32 | 1-X11:57 | 28-201 | -24 В | Блок 28-AM1(2/11A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15002S37: закрыть | 040T15002S37YA12 | 1-DD1.14:33 | 1-X11:58 | 28-202 | -24 В | Блок 28-AM1(2/11A) - реле К12 |
| Шкаф 040I15202P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T15002S47: открыть | 040T15002S47YA11 | 2-DD1.13:2 | 2-X11:1 | 31-201 | -24 В | Блок 31-AM1(3/2C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15002S47: закрыть | 040T15002S47YA12 | 2-DD1.13:3 | 2-X11:2 | 31-202 | -24 В | Блок 31-AM1(3/2C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15002S48: открыть | 040T15002S48YA11 | 2-DD1.13:4 | 2-X11:3 | 32-201 | -24 В | Блок 32-AM1(3/3А) - реле К11 |
| - Клапан 040T15002S48: закрыть | 040T15002S48YA12 | 2-DD1.13:5 | 2-X11:4 | 32-202 | -24 В | Блок 32-AM1(3/3А) - реле К12 |
| - Клапан 040T15002S49: открыть | 040T15002S49YA11 | 2-DD1.13:6 | 2-X11:5 | 33-201 | -24 В | Блок 33-AM1(3/3В) - реле К11 |
| - Клапан 040T15002S49: закрыть | 040T15002S49YA12 | 2-DD1.13:7 | 2-X11:6 | 33-202 | -24 В | Блок 33-AM1(3/3В) - реле К12 |
| - Клапан 040T15002S50: открыть | 040T15002S50YA11 | 2-DD1.13:8 | 2-X11:7 | 34-201 | -24 В | Блок 34-AM1(3/3C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15002S50: закрыть | 040T15002S50YA12 | 2-DD1.13:9 | 2-X11:8 | 34-202 | -24 В | Блок 34-AM1(3/3C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15002S63: открыть | 040T15002S63YA11 | 2-DD1.13:12 | 2-X11:9 | 35-201 | -24 В | Блок 35-AM1(3/4A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15002S63: закрыть | 040T15002S63YA12 | 2-DD1.13:13 | 2-X11:10 | 35-202 | -24 В | Блок 35-AM1(3/4A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15003S17: открыть | 040T15003S17YA11 | 2-DD1.13:14 | 2-X11:11 | 36-201 | -24 В | Блок 36-AM1(3/4В) - реле К11 |
| - Клапан 040T15003S17: закрыть | 040T15003S17YA12 | 2-DD1.13:15 | 2-X11:12 | 36-202 | -24 В | Блок 36-AM1(3/4В) - реле К12 |
| - Клапан 040T15003S19: открыть | 040T15003S19YA11 | 2-DD1.13:16 | 2-X11:13 | 37-201 | -24 В | Блок 37-AM1(3/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15003S19: закрыть | 040T15003S19YA12 | 2-DD1.13:17 | 2-X11:14 | 37-202 | -24 В | Блок 37-AM1(3/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15003S40: открыть | 040T15003S40YA11 | 2-DD1.13:18 | 2-X11:15 | 38-201 | -24 В | Блок 38-AM1(3/5A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15003S40: закрыть | 040T15003S40YA12 | 2-DD1.13:19 | 2-X11:16 | 38-202 | -24 В | Блок 38-AM1(3/5A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15003S63: открыть | 040T15003S63YA11 | 2-DD1.13:22 | 2-X11:17 | 39-201 | -24 В | Блок 39-AM1(3/5B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15003S63: закрыть | 040T15003S63YA12 | 2-DD1.13:23 | 2-X11:18 | 39-202 | -24 В | Блок 39-AM1(3/5B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15004S13: открыть | 040T15004S13YA11 | 2-DD1.13:24 | 2-X11:19 | 40-201 | -24 В | Блок 40-AM1(3/5C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15004S13: закрыть | 040T15004S13YA12 | 2-DD1.13:25 | 2-X11:20 | 40-202 | -24 В | Блок 40-AM1(3/5C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15004S16: открыть | 040T15004S16YA11 | 2-DD1.13:26 | 2-X11:21 | 41-201 | -24 В | Блок 41-AM1(3/6A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15004S16: закрыть | 040T15004S16YA12 | 2-DD1.13:27 | 2-X11:22 | 41-202 | -24 В | Блок 41-AM1(3/6A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15004S17: открыть | 040T15004S17YA11 | 2-DD1.13:28 | 2-X11:23 | 42-201 | -24 В | Блок 42-AM1(3/6B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15004S17: закрыть | 040T15004S17YA12 | 2-DD1.13:29 | 2-X11:24 | 42-202 | -24 В | Блок 42-AM1(3/6B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15004S63: открыть | 040T15004S63YA11 | 2-DD1.13:32 | 2-X11:25 | 43-201 | -24 В | Блок 43-AM1(3/6C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15004S63: закрыть | 040T15004S63YA12 | 2-DD1.13:33 | 2-X11:26 | 43-202 | -24 В | Блок 43-AM1(3/6C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15016S40: открыть | 040T15016S40YA11 | 2-DD1.13:34 | 2-X11:27 | 44-201 | -24 В | Блок 44-AM1(3/7A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15016S40: закрыть | 040T15016S40YA12 | 2-DD1.13:35 | 2-X11:28 | 44-202 | -24 В | Блок 44-AM1(3/7A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15016S47: открыть | 040T15016S47YA11 | 2-DD1.13:36 | 2-X11:29 | 45-201 | -24 В | Блок 45-AM1(3/7B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15016S47: закрыть | 040T15016S47YA12 | 2-DD1.13:37 | 2-X11:30 | 45-202 | -24 В | Блок 45-AM1(3/7B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15110S17: открыть | 040T15110S17YA11 | 2-DD1.14:2 | 2-X11:33 | 46-201 | -24 В | Блок 46-AM1(3/7C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15110S17: закрыть | 040T15110S17YA12 | 2-DD1.14:3 | 2-X11:34 | 46-202 | -24 В | Блок 46-AM1(3/7C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15110S35: открыть | 040T15110S35YA11 | 2-DD1.14:4 | 2-X11:35 | 47-201 | -24 В | Блок 47-AM1(3/8A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15110S35: закрыть | 040T15110S35YA12 | 2-DD1.14:5 | 2-X11:36 | 47-202 | -24 В | Блок 47-AM1(3/8A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15110S40: открыть | 040T15110S40YA11 | 2-DD1.14:6 | 2-X11:37 | 48-201 | -24 В | Блок 48-AM1(3/8В) - реле К11 |
| - Клапан 040T15110S40: закрыть | 040T15110S40YA12 | 2-DD1.14:7 | 2-X11:38 | 48-202 | -24 В | Блок 48-AM1(3/8В) - реле К12 |
| - Клапан 040T15110S41: открыть | 040T15110S41YA11 | 2-DD1.14:8 | 2-X11:39 | 49-201 | -24 В | Блок 49-AM1(3/8C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15110S41: закрыть | 040T15110S41YA12 | 2-DD1.14:9 | 2-X11:40 | 49-202 | -24 В | Блок 49-AM1(3/8C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15111S17: открыть | 040T15111S17YA11 | 2-DD1.14:12 | 2-X11:41 | 50-201 | -24 В | Блок 50-AM1(3/9A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15111S17: закрыть | 040T15111S17YA12 | 2-DD1.14:13 | 2-X11:42 | 50-202 | -24 В | Блок 50-AM1(3/9A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15220S19: открыть | 040T15220S19YA11 | 2-DD1.14:14 | 2-X11:43 | 51-201 | -24 В | Блок 51-AM1(3/9B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15220S19: закрыть | 040T15220S19YA12 | 2-DD1.14:15 | 2-X11:44 | 51-202 | -24 В | Блок 51-AM1(3/9B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15220S47: открыть | 040T15220S47YA11 | 2-DD1.14:16 | 2-X11:45 | 52-201 | -24 В | Блок 52-AM1(3/9C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15220S47: закрыть | 040T15220S47YA12 | 2-DD1.14:17 | 2-X11:46 | 52-202 | -24 В | Блок 52-AM1(3/9C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15220S48: открыть | 040T15220S48YA11 | 2-DD1.14:18 | 2-X11:47 | 53-201 | -24 В | Блок 53-AM1(3/10A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15220S48: закрыть | 040T15220S48YA12 | 2-DD1.14:19 | 2-X11:48 | 53-202 | -24 В | Блок 53-AM1(3/10A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15221S19: открыть | 040T15221S19YA11 | 2-DD1.14:22 | 2-X11:49 | 54-201 | -24 В | Блок 54-AM1(3/10B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15221S19: закрыть | 040T15221S19YA12 | 2-DD1.14:23 | 2-X11:50 | 54-202 | -24 В | Блок 54-AM1(3/10B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15221S20: открыть | 040T15221S20YA11 | 2-DD1.14:24 | 2-X11:51 | 55-201 | -24 В | Блок 55-AM1(3/10C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15221S20: закрыть | 040T15221S20YA12 | 2-DD1.14:25 | 2-X11:52 | 55-202 | -24 В | Блок 55-AM1(3/10C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15221S30: открыть | 040T15221S30YA11 | 2-DD1.14:26 | 2-X11:53 | 56-201 | -24 В | Блок 56-AM1(3/11A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15221S30: закрыть | 040T15221S30YA12 | 2-DD1.14:27 | 2-X11:54 | 56-202 | -24 В | Блок 56-AM1(3/11A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15002S40: открыть | 040T15002S40YA11 | 2-DD1.14:34 | 2-X11:59 | 29-201 | -24 В | Блок 29-AM1(3/2А) - реле К11 |
| - Клапан 040T15002S40: закрыть | 040T15002S40YA12 | 2-DD1.14:35 | 2-X11:60 | 29-202 | -24 В | Блок 29-AM1(3/2А) - реле К12 |
| - Клапан 040T15002S41: открыть | 040T15002S41YA11 | 2-DD1.14:36 | 2-X11:60 | 30-201 | -24 В | Блок 30-AM1(3/2В) - реле К11 |
| - Клапан 040T15002S41: закрыть | 040T15002S41YA12 | 2-DD1.14:37 | 2-X11:61 | 30-202 | -24 В | Блок 30-AM1(3/2B) - реле К12 |
| Шкаф 040I15203P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T15221S37: открыть | 040T15221S37YA11 | 3-DD1.13:2 | 3-X11:1 | 57-201 | -24 В | Блок 57-AM1(4/2A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15221S37: закрыть | 040T15221S37YA12 | 3-DD1.13:3 | 3-X11:2 | 57-202 | -24 В | Блок 57-AM1(4/2A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15221S40: открыть | 040T15221S40YA11 | 3-DD1.13:4 | 3-X11:3 | 58-201 | -24 В | Блок 58-AM1(4/2B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15221S40: закрыть | 040T15221S40YA12 | 3-DD1.13:5 | 3-X11:4 | 58-202 | -24 В | Блок 58-AM1(4/2B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15221S47: открыть | 040T15221S47YA11 | 3-DD1.13:6 | 3-X11:5 | 59-201 | -24 В | Блок 59-AM1(4/2C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15221S47: закрыть | 040T15221S47YA12 | 3-DD1.13:7 | 3-X11:6 | 59-202 | -24 В | Блок 59-AM1(4/2C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15221S48: открыть | 040T15221S48YA11 | 3-DD1.13:8 | 3-X11:7 | 60-201 | -24 В | Блок 60-AM1(4/3A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15221S48: закрыть | 040T15221S48YA12 | 3-DD1.13:9 | 3-X11:8 | 60-202 | -24 В | Блок 60-AM1(4/3A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15221S49: открыть | 040T15221S49YA11 | 3-DD1.13:12 | 3-X11:9 | 61-201 | -24 В | Блок 61-AM1(4/3B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15221S49: закрыть | 040T15221S49YA12 | 3-DD1.13:13 | 3-X11:10 | 61-202 | -24 В | Блок 61-AM1(4/3B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15221S50: открыть | 040T15221S50YA11 | 3-DD1.13:14 | 3-X11:11 | 62-201 | -24 В | Блок 62-AM1(4/3C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15221S50: закрыть | 040T15221S50YA12 | 3-DD1.13:15 | 3-X11:12 | 62-202 | -24 В | Блок 62-AM1(4/3C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15221S63: открыть | 040T15221S63YA11 | 3-DD1.13:16 | 3-X11:13 | 63-201 | -24 В | Блок 63-AM1(4/4A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15221S63: закрыть | 040T15221S63YA12 | 3-DD1.13:17 | 3-X11:14 | 63-202 | -24 В | Блок 63-AM1(4/4A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15222S37: открыть | 040T15222S37YA11 | 3-DD1.13:18 | 3-X11:15 | 64-201 | -24 В | Блок 64-AM1(4/4B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15222S37: закрыть | 040T15222S37YA12 | 3-DD1.13:19 | 3-X11:16 | 64-202 | -24 В | Блок 64-AM1(4/4B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15222S40: открыть | 040T15222S40YA11 | 3-DD1.13:22 | 3-X11:17 | 65-201 | -24 В | Блок 65-AM1(4/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15222S40: закрыть | 040T15222S40YA12 | 3-DD1.13:23 | 3-X11:18 | 65-202 | -24 В | Блок 65-AM1(4/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15222S41: открыть | 040T15222S41YA11 | 3-DD1.13:24 | 3-X11:19 | 66-201 | -24 В | Блок 66-AM1(4/5A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15222S41: закрыть | 040T15222S41YA12 | 3-DD1.13:25 | 3-X11:20 | 66-202 | -24 В | Блок 66-AM1(4/5A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15222S42: открыть | 040T15222S42YA11 | 3-DD1.13:26 | 3-X11:21 | 67-201 | -24 В | Блок 67-AM1(4/5B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15222S42: закрыть | 040T15222S42YA12 | 3-DD1.13:27 | 3-X11:22 | 67-202 | -24 В | Блок 67-AM1(4/5B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15222S47: открыть | 040T15222S47YA11 | 3-DD1.13:28 | 3-X11:23 | 68-201 | -24 В | Блок 68-AM1(4/5C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15222S47: закрыть | 040T15222S47YA12 | 3-DD1.13:29 | 3-X11:24 | 68-202 | -24 В | Блок 68-AM1(4/5C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15222S48: открыть | 040T15222S48YA11 | 3-DD1.13:32 | 3-X11:25 | 69-201 | -24 В | Блок 69-AM1(4/6A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15222S48: закрыть | 040T15222S48YA12 | 3-DD1.13:33 | 3-X11:26 | 69-202 | -24 В | Блок 69-AM1(4/6A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15222S49: открыть | 040T15222S49YA11 | 3-DD1.13:34 | 3-X11:27 | 70-201 | -24 В | Блок 70-AM1(4/6B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15222S49: закрыть | 040T15222S49YA12 | 3-DD1.13:35 | 3-X11:28 | 70-202 | -24 В | Блок 70-AM1(4/6B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15222S50: открыть | 040T15222S50YA11 | 3-DD1.13:36 | 3-X11:29 | 71-201 | -24 В | Блок 71-AM1(4/6C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15222S50: закрыть | 040T15222S50YA12 | 3-DD1.13:37 | 3-X11:30 | 71-202 | -24 В | Блок 71-AM1(4/6C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15222S60: открыть | 040T15222S60YA11 | 3-DD1.14:2 | 3-X11:33 | 72-201 | -24 В | Блок 72-AM1(4/7A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15222S60: закрыть | 040T15222S60YA12 | 3-DD1.14:3 | 3-X11:34 | 72-202 | -24 В | Блок 72-AM1(4/7A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15222S63: открыть | 040T15222S63YA11 | 3-DD1.14:4 | 3-X11:35 | 73-201 | -24 В | Блок 73-AM1(4/7B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15222S63: закрыть | 040T15222S63YA12 | 3-DD1.14:5 | 3-X11:36 | 73-202 | -24 В | Блок 73-AM1(4/7B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15440S47: открыть | 040T15440S47YA11 | 3-DD1.14:6 | 3-X11:37 | 74-201 | -24 В | Блок 74-AM1(4/7C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15440S47: закрыть | 040T15440S47YA12 | 3-DD1.14:7 | 3-X11:38 | 74-202 | -24 В | Блок 74-AM1(4/7C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15441S47: открыть | 040T15441S47YA11 | 3-DD1.14:8 | 3-X11:39 | 75-201 | -24 В | Блок 75-AM1(4/8A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15441S47: закрыть | 040T15441S47YA12 | 3-DD1.14:9 | 3-X11:40 | 75-202 | -24 В | Блок 75-AM1(4/8A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15442S17: открыть | 040T15442S17YA11 | 3-DD1.14:12 | 3-X11:41 | 76-201 | -24 В | Блок 76-AM1(4/8B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15442S17: закрыть | 040T15442S17YA12 | 3-DD1.14:13 | 3-X11:42 | 76-202 | -24 В | Блок 76-AM1(4/8B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15442S19: открыть | 040T15442S19YA11 | 3-DD1.14:14 | 3-X11:43 | 77-201 | -24 В | Блок 77-AM1(4/8C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15442S19: закрыть | 040T15442S19YA12 | 3-DD1.14:15 | 3-X11:44 | 77-202 | -24 В | Блок 77-AM1(4/8C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15442S63: открыть | 040T15442S63YA11 | 3-DD1.14:16 | 3-X11:45 | 78-201 | -24 В | Блок 78-AM1(4/9A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15442S63: закрыть | 040T15442S63YA12 | 3-DD1.14:17 | 3-X11:46 | 78-202 | -24 В | Блок 78-AM1(4/9A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15443S17: открыть | 040T15443S17YA11 | 3-DD1.14:18 | 3-X11:47 | 79-201 | -24 В | Блок 79-AM1(4/9B) - реле К11 |
| - Клапан 040T15443S17: закрыть | 040T15443S17YA12 | 3-DD1.14:19 | 3-X11:48 | 79-202 | -24 В | Блок 79-AM1(4/9B) - реле К12 |
| - Клапан 040T15443S19: открыть | 040T15443S19YA11 | 3-DD1.14:22 | 3-X11:49 | 80-201 | -24 В | Блок 80-AM1(4/9C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15443S19: закрыть | 040T15443S19YA12 | 3-DD1.14:23 | 3-X11:50 | 80-202 | -24 В | Блок 80-AM1(4/9C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15443S47: открыть | 040T15443S47YA11 | 3-DD1.14:24 | 3-X11:51 | 81-201 | -24 В | Блок 81-AM1(4/10A) - реле К11 |
| - Клапан 040T15443S47: закрыть | 040T15443S47YA12 | 3-DD1.14:25 | 3-X11:52 | 81-202 | -24 В | Блок 81-AM1(4/10A) - реле К12 |
| - Клапан 040T15111K11: открыть (больше) | 040T15111K11YA01 | 3-DD1.14:26 | 3-X11:53 | 352-201 | -24 В | Блок 352-AM1(4/11A) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T15111K11: закрыть (меньше) | 040T15111K11YA02 | 3-DD1.14:27 | 3-X11:54 | 352-202 | -24 В | Блок 352-AM1(4/11A) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T15111K11: запрет | 040T15111K11YA16 | 3-DD1.14:28 | 3-X11:55 | 352-203 | -24 В | Блок 352-AM1(4/11A) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T15003K02: открыть (больше) | 040T15003K02YA01 | 3-DD1.14:29 | 3-X11:56 | 336-201 | -24 В | Блок 336-AM1(4/11B) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T15003K02: закрыть (меньше) | 040T15003K02YA02 | 3-DD1.14:32 | 3-X11:57 | 336-202 | -24 В | Блок 336-AM1(4/11B) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T15003K02: запрет | 040T15003K02YA16 | 3-DD1.14:33 | 3-X11:58 | 336-203 | -24 В | Блок 336-AM1(4/11B) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T15004K02: открыть (больше) | 040T15004K02YA01 | 3-DD1.14:34 | 3-X11:59 | 337-201 | -24 В | Блок 337-AM1(4/11C) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T15004K02: закрыть (меньше) | 040T15004K02YA02 | 3-DD1.14:35 | 3-X11:60 | 337-202 | -24 В | Блок 337-AM1(4/11C) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T15004K02: запрет | 040T15004K02YA16 | 3-DD1.14:36 | 3-X11:61 | 337-203 | -24 В | Блок 337-AM1(4/11C) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| Шкаф 040I15204P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Нагреватели газов печи сушки 040T15330A: включить | 040T15330AYA13 | 4-DD1.12:2 | 4-X11:1 | 84-201 | -24 В | Блок 84-AM1(1/10A) - реле К11 |
| - Нагреватели газов печи сушки 040T15330A: отключить | 040T15330AYA14 | 4-DD1.12:3 | 4-X11:2 | 84-202 | -24 В | Блок 84-AM1(1/10A) |
| - Насосы 040T15008A, 040T15009A: подать питание на U11, U21 | 040T15008AYA11 | 4-DD1.12:4 | 4-X11:8,7 | 85-102 85-101 | -24 В | Блок 85-AM1(5/36) |
| - Насосы 040T15224A, 040T15225A: подать питание на ПЧ U11 | 040T15224AYA11 | 4-DD1.12:6 | 4-X11:11,10 | 86-102 86-101 | -24 В | Блок 86-AM1(5/72) |
| - Насосы 040T15224A, 040T15225A: подать питание на ПЧ U21 | 040T15225AYA11 | 4-DD1.12:7 | 4-X11:12,10 | 86-103 86-101 | -24 В | Блок 86-AM1(5/72) |
| - Насосы 040T15006A, 040T15007A: подать питание на U11,U21 | 040T15006AYA11 | 4-DD1.12:8 | 4-X11:14,13 | 87-102 87-101 | -24 В | Блок 87-AM1(6/36) |
| - Насосы 040T15015A, 040T15016A: подать питание на U11,U21 | 040T15015AYA11 | 4-DD1.12:12 | 4-X11:17,16 | 88-102 88-101 | -24 В | Блок 88-AM1(6/72) |
| - Насосы 040T15226A: подать питание на ПЧ U11 | 040T15226AYA11 | 4-DD1.12:14 | 4-X11:20,19 | 89-102 89-101 | -24 В | Блок 89-AM1(7/36) |
| - Печь сушки 040T15330A: включить эл. нагреватель | 040T15330AYA23 | 4-DD1.12:18 | 4-X11:25 | 90-201 | -24 В | Контактор 90-КМ1 |
| - Печь сушки 040T15330A: включить вентилятор | 040T15330AYA33 | 4-DD1.12:19 | 4-X11:26 | 90-202 | -24 В | Контактор 90-КМ3 |
| - Центрифуга 040T15220A: включить центрифугу | 040T15220AYA13 | 4-DD1.12:22 | 4-X11:28 | 91-201 | -24 В | Контактор 91-КМ1 |
| - Включить электронагреватель фильтра 040T15440A | 040T15440AYA13 | 4-DD1.12:24 | 4-X11:31 | 92-201 | -24 В | Контактор 92-КМ1 |
| - Включить электронагреватель фильтра 040T15441A | 040T15441AYA13 | 4-DD1.12:25 | 4-X11:32 | 92-202 | -24 В | Контактор 92-КМ2 |
| - Насос-дозатор 040T15010A: включить | 040T15010AYA13 | 4-DD1.12:26 | 4-X11:34 | 93-201 | -24 В | Контактор 93-КМ1 |
| - Насос-дозатор 040T15115A: включить | 040T15115AYA13 | 4-DD1.12:27 | 4-X11:35 | 93-202 | -24 В | Контактор 93-КМ2 |
| - Насос-дозатор 040T15224A: включить | 040T15224AYA13 | 4-DD1.12:28 | 4-X11:36 | 93-203 | -24 В | Контактор 93-КМ3 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 1): включить элекронагреватель зоны приёма | 040T15331AYA13 | 4-DD1.12:32 | 4-X11:38 | 94-201 | -24 В | Контактор 94-КМ1 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 1): включить элекронагреватель средней зоны | 040T15331AYA23 | 4-DD1.12:33 | 4-X11:39 | 94-202 | -24 В | Контактор 94-КМ2 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 1): включить элекронагреватель зоны выдачи | 040T15331AYA33 | 4-DD1.12:34 | 4-X11:40 | 94-203 | -24 В | Контактор 94-КМ3 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 2): включить элекронагреватель зоны приёма | 040T15331AYA14 | 4-DD1.12:35 | 4-X11:42 | 94-211 | -24 В | Контактор 94-КМ4 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 2): включить элекронагреватель средней зоны | 040T15331AYA24 | 4-DD1.12:36 | 4-X11:43 | 94-212 | -24 В | Контактор 94-КМ5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 2): включить элекронагреватель зоны выдачи | 040T15331AYA34 | 4-DD1.12:37 | 4-X11:44 | 94-213 | -24 В | Контактор 94-КМ6 |
| - Клапан 040T158060: включить | 040T158060YA13 | 4-DD1.13:4 | 4-X11:52 | 103-201 | -24 В | Блок 103-AM1(1/8C) - реле К11 |
| - Клапан 040T158060: отключить | 040T158060YA14 | 4-DD1.13:5 | 4-X11:53 | 103-202 | -24 В | Блок 103-AM1(1/8C) - реле К12 |
| - Клапан сдувки транспортёра 040T15804A: открыть | 040T15804AYA11 | 4-DD1.13:12 | 4-X11:61 | 105-201 | -24 В | Блок 105-AM1(1/9B) - реле К11 |
| - Клапан сдувки транспортёра 040T15804A: закрыть | 040T15804AYA12 | 4-DD1.13:13 | 4-X11:62 | 105-202 | -24 В | Блок 105-AM1(1/9B) - реле К12 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: подъём контейнера в бокс перегрузки | 040G15103AYA13 | 4-DD1.13:14 | 4-X11:64 | 135-201 | -24 В | Пневмораспределитель пневмоострова Y1.1 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: опускание контейнера из бокса перегрузки | 040G15103AYA23 | 4-DD1.13:15 | 4-X11:65 | 135-202 | -24 В | Пневмораспределитель пневмоострова Y1.2 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: подъём контейнера в камеру фасовки | 040G15103AYA33 | 4-DD1.13:16 | 4-X11:66 | 135-203 | -24 В | Пневмораспределитель пневмоострова Y2.1 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: опускание контейнера из камеры фасовки | 040G15103AYA43 | 4-DD1.13:17 | 4-X11:67 | 135-204 | -24 В | Пневмораспределитель пневмоострова Y2.2 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: подъём контейнера со стаканом в камеру хранения | 040G15104AYA13 | 4-DD1.13:22 | 4-X11:71 | 136-201 | -24 В | Пневмораспределитель пневмоострова Y1.1 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: опускание контейнера со стаканом из камеры хранения | 040G15104AYA23 | 4-DD1.13:23 | 4-X11:72 | 136-202 | -24 В | Пневмораспределитель пневмоострова Y1.2 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: подъём контейнера со стаканом в бокс перегрузки | 040G15104AYA33 | 4-DD1.13:24 | 4-X11:73 | 136-203 | -24 В | Пневмораспределитель пневмоострова Y2.1 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: опускание контейнера со стаканом из бокса перегрузки | 040G15104AYA43 | 4-DD1.13:25 | 4-X11:74 | 136-204 | -24 В | Пневмораспределитель пневмоострова Y2.2 |
| - Клапан 040T15500K01: открыть (больше) | 040T15500K01YA01 | 4-DD1.13:26 | 9-X11:75 | 495-201 | -24 В | Блок 495-AM1(1/10B) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T15500K01: закрыть (меньше) | 040T15500K01YA02 | 4-DD1.13:27 | 9-X11:76 | 495-202 | -24 В | Блок 495-AM1(1/10B) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T15500K01: запрет | 040T15500K01YA16 | 4-DD1.13:28 | 9-X11:77 | 495-212 | -24 В | Блок 495-AM1(1/10B) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| Шкаф 040I15206P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T150S24: открыть | 040T150S24YA11 | 6-DD1.9:2 | 6-X11:1 | 151-201 | -24 В | Блок 153-AM1(6/4B) - реле К11 |
| - Клапан 040T150S24: закрыть | 040T150S24YA12 | 6-DD1.9:3 | 6-X11:2 | 151-202 | -24 В | Блок 153-AM1(6/4A) - реле К12 |
| - Клапан 040T150S14: открыть | 040T150S14YA11 | 6-DD1.9:4 | 6-X11:3 | 152-201 | -24 В | Блок 116-AM1(6/4B) - реле К11 |
| - Клапан 040T150S14: закрыть | 040T150S14YA12 | 6-DD1.9:5 | 6-X11:4 | 152-202 | -24 В | Блок 116-AM1(6/4B) - реле К12 |
| - Клапан 040T150S16: открыть | 040T150S16YA11 | 6-DD1.9:6 | 6-X11:5 | 153-201 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T150S16: закрыть | 040T150S16YA12 | 6-DD1.9:7 | 6-X11:6 | 153-202 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T150S19: открыть | 040T150S19YA11 | 6-DD1.9:8 | 6-X11:7 | 154-201 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T150S19: закрыть | 040T150S19YA12 | 6-DD1.9:9 | 6-X11:8 | 154-202 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15443S63: открыть | 040T15443S63YA11 | 6-DD1.9:12 | 6-X11:9 | 155-201 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15443S63: закрыть | 040T15443S63YA12 | 6-DD1.9:13 | 6-X11:10 | 155-202 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15446S17: открыть | 040T15446S17YA11 | 6-DD1.9:14 | 6-X11:11 | 156-201 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15446S17: закрыть | 040T15446S17YA12 | 6-DD1.9:15 | 6-X11:12 | 156-202 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15446S19: открыть | 040T15446S19YA11 | 6-DD1.9:16 | 6-X11:13 | 157-201 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15446S19: закрыть | 040T15446S19YA12 | 6-DD1.9:17 | 6-X11:14 | 157-202 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15446S63: открыть | 040T15446S63YA11 | 6-DD1.9:18 | 6-X11:15 | 158-201 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15446S63: закрыть | 040T15446S63YA12 | 6-DD1.9:19 | 6-X11:16 | 158-202 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15447S17: открыть | 040T15447S17YA11 | 6-DD1.9:22 | 6-X11:17 | 159-201 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15447S17: закрыть | 040T15447S17YA12 | 6-DD1.9:23 | 6-X11:18 | 159-202 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15447S19: открыть | 040T15447S19YA11 | 6-DD1.9:24 | 6-X11:19 | 160-201 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15447S19: закрыть | 040T15447S19YA12 | 6-DD1.9:25 | 6-X11:20 | 160-202 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15447S63: открыть | 040T15447S63YA11 | 6-DD1.9:26 | 6-X11:21 | 161-201 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15447S63: закрыть | 040T15447S63YA12 | 6-DD1.9:27 | 6-X11:22 | 161-202 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15440S35: открыть | 040T15440S35YA11 | 6-DD1.9:28 | 6-X11:23 | 171-201 | -24 В | Блок 171-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15440S35: закрыть | 040T15440S35YA12 | 6-DD1.9:29 | 6-X11:24 | 171-202 | -24 В | Блок 171-AM1(6/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T15441S35: открыть | 040T15441S35YA11 | 6-DD1.9:32 | 6-X11:25 | 172-201 | -24 В | Блок 171-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T15441S35: закрыть | 040T15441S35YA12 | 6-DD1.9:33 | 6-X11:26 | 172-202 | -24 В | Блок 171-AM1(6/4C) - реле К12 |
| Примечание - Обозначение блока указано в соответствии с заводской маркировкой (номер шкафа в щите / номер блока в шкафу). |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 3 – Перечень интерфейсных сигналов

| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль | № провода | Тип сигнала | Приёмник сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Электропривод насоса 040T15008A: слово управления | 040T15008AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 85-703; 85-704 | RS-485/ Profibus | Блок 85-AM1(6/36) - частотный преобразователь U11 |
| - Электропривод насоса 040T15009A: слово управления | 040T15009AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 85-701; 85-702 | RS-485/ Profibus | Блок 85-AM1(6/36) - частотный преобразователь U21 |
| - Электропривод насоса 040T15225A: слово управления | 040T15225AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 86-703; 86-704 | RS-485/ Profibus | Блок 86-AM1(6/72) - частотный преобразователь U11 |
| - Электропривод насоса 040T15227A: слово управления | 040T15227AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 86-701; 86-702 | RS-485/ Profibus | Блок 86-AM1(6/72) - частотный преобразователь U21 |
| - Электропривод насоса 040T15006A: слово управления | 040T15006AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 87-703; 87-704 | RS-485/ Profibus | Блок 87-AM1(7/36) - частотный преобразователь U11 |
| - Электропривод насоса 040T15007A: слово управления | 040T15007AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 87-701; 87-702 | RS-485/ Profibus | Блок 87-AM1(7/36) - частотный преобразователь U21 |
| - Электропривод насоса 040T15015A: слово управления | 040T15015AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 88-703; 88-704 | RS-485/ Profibus | Блок 88-AM1(7/72) - частотный преобразователь U11 |
| - Электропривод насоса 040T15016A: слово управления | 040T15016AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 88-701; 88-702 | RS-485/ Profibus | Блок 88-AM1(7/72) - частотный преобразователь U21 |

| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль | № провода | Тип сигнала | Приёмник сигнала |
| - Электропривод насоса 040T15226A: слово управления | 040T15226AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 89-703; 89-704 | RS-485/ Profibus | Блок 89-AM1(8/36) - частотный преобразователь U11 |
| - Электронагреватель печи сушки 040T15330A: слово управления | 040T15330AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 90-701; 90-702 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности 90-U1 |
| - Электродвигатель шнека печи сушки 040T15330A: слово управления | 040T15330AYV02 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 90-703; 90-704 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь 90-UZ1 |
| - Электродвигатель центрифуги 040T15220A: слово управления | 040T15220AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 91-701; 91-702 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь 91-UZ1 |
| - Электронагреватель фильтра 040T15440A: слово управления | 040T15440AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 92-701; 92-702 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности 92-U1 |
| - Электронагреватель фильтра 040T15441A: слово управления | 040T15441AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 92-703; 92-704 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности 92-U2 |
| - Электронагреватель печи 1 прокалки 040T15331A в зоне подачи порошка: слово управления | 040T15331AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 94-701; 94-702 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности 94-U1 |
| - Электронагреватель печи 1 прокалки 040T15331A в средней зоне: слово управления | 040T15331AYV02 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 94-703; 94-704 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности 94-U2 |
| - Электронагреватель печи 1 прокалки 040T15331A в зоне выдачи порошка: слово управления | 040T15331AYV03 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 94-705; 94-706 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности 94-U3 |
| - Электронагреватель печи 2 прокалки 040T15331A в зоне подачи порошка: слово управления | 040T15331AYV04 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 94-707; 94-708 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности 94-U4 |
| - Электронагреватель печи 2 прокалки 040T15331A в средней зоне: слово управления | 040T15331AYV05 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 94-709; 94-710 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности 94-U5 |
| - Электронагреватель печи 2 прокалки 040T15331A в зоне выдачи порошка: слово управления | 040T15331AYV06 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 94-711; 94-712 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности 94-U6 |
| - Электродвигатель шнека печи 1 прокалки 040T15331A: слово управления | 040T15331AYV07 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 94-713; 94-714 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь 94-UZ1 |
| - Электродвигатель шнека печи 2 прокалки 040T15331A: слово управления | 040T15331AYV08 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 94-715; 94-716 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь 94-UZ2 |
| - Электродвигатель шнека холодильника 040T15333A: слово управления | 040T15333AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 121-701; 121-702 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь 121-UZ1 |
| - Транспортёр подкамерный 040T15804A: слово управления | 040T15804AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 122-715; 122-716 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь 122-UZ1 |
| - Транспортёр подбоксовый 040T15881A: слово управления | 040T15881AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 123-715; 123-716 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь 123-UZ1 |
| - Манипулятор шлюзового устройства 040T15803A, привод вертикального перемещения: слово управления | 040T15803AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 124-715; 124-716 | RS-485/ Profibus | Контроллер двигателя 124-UZ1 |
| - Манипулятор шлюзового устройства 040T15803A, привод горизонтального перемещения: слово управления | 040T15803AYV02 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 125-715; 125-716 | RS-485/ Profibus | Контроллер двигателя 125-UZ1 |
| - Дозатор 040T15700A (K-CL-SFS-KT200) : слово управления | 040T15700AYV11 | Плата связи Profibus | 132-715; 132-716 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь 132-A01 |
| - Дозатор 040T15600A (K-CL-SFS-KT200) : слово управления | 040T15600AYV11 | Плата связи Profibus | 132-713; 132-714 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь 132-A02 |
| - Измерение гамма-излучения в приёмных сборниках и аппарате выдержки: слово управления | 040T15000R01AYV11 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z (29-3) |
| - Измерение гамма-излучения фугата, растворов и оборотной воды: слово управления | 040T15110R01AYV11 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкаф КИП 040T15404Z (70-3) |
| - Измерение гамма-излучения в отделении фасовки: слово управления | 040T15602R01AYV11 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкаф КИП 040T15404Z (199-3) |
| - Манипулятор шлюзового устройства 040T15803A, привод вертикального перемещения: съехать с верхнего аварийного датчика вниз | 040T15803AYV21 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 124-715; 124-716 | RS-485/ Profibus | Контроллер двигателя 124-UZ1 |
| - Манипулятор шлюзового устройства 040T15803A, привод вертикального перемещения: съехать с нижнего аварийного датчика вверх | 040T15803AYV22 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 124-715; 124-716 | RS-485/ Profibus | Контроллер двигателя 124-UZ1 |
| - Манипулятор шлюзового устройства 040T15803A, привод горизонтального перемещения: съехать с левого аварийного датчика вправо | 040T15803AYV31 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 125-715; 125-716 | RS-485/ Profibus | Контроллер двигателя 125-UZ1 |
| - Манипулятор шлюзового устройства 040T15803A, привод горизонтального перемещения: съехать с правого аварийного датчика влево | 040T15803AYV32 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 125-715; 125-716 | RS-485/ Profibus | Контроллер двигателя 125-UZ1 |

| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль | № провода | Тип сигнала | Приёмник сигнала |
| Пневмошкаф 040G15101A/133-A1, сх. А.78.1119.000 Э3.133 по интерфейсу RS-485/ Profibus DP |  |  |  |  |  |
| - Механизм подъёма-опускания крышки устройства шлюзового 040T15800A: поднять крышку | 040T15800AYV01 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P1 (Y1.1) |
| - Механизм подъёма-опускания крышки устройства шлюзового 040T15800A: опустить крышку | 040T15800AYV02 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P1 (Y1.2) |
| - Механизм поворота крышки устройства шлюзового 040T15800A: крышку в исходное положение | 040T15800AYV03 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P2 (Y2.1) |
| - Механизм поворота крышки устройства шлюзового 040T15800A: крышку повернуть | 040T15800AYV04 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P2 (Y2.2) |
| - Механизм зажима крышки устройства шлюзового 040T15800A: крышку зажать | 040T15800AYV05 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P3 (Y3.1) |
| - Механизм зажима крышки устройства шлюзового 040T15800A: крышку зажать | 040T15800AYV06 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P3 (Y3.2) |
| - Пневмоцилиндр Ц7 горизонтального перемещения стакана транспортёра камерного 040T15703A: переместить стакан влево | 040T15703AYV07 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P4 (Y4.1) |
| - Пневмоцилиндр Ц7 горизонтального перемещения стакана транспортёра камерного 040T15703A: переместить стакан вправо | 040T15703AYV08 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P4 (Y4.2) |
| - Пневмоцилиндр Ц11 позиции надевания крышки узла транспортёра камерного 040T15703A: поднять шток | 040T15703AYV09 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P5 (Y5.1) |
| - Пневмоцилиндр Ц11 позиции надевания крышки узла транспортёра камерного 040T15703A: опустить шток | 040T15703AYV10 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P5 (Y5.2) |
| - Пневмоцилиндр Ц10 позиции снятия крышки узла транспортёра камерного 040T15703A: поднять шток | 040T15703AYV11 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P6 (Y6.1) |
| - Пневмоцилиндр Ц10 позиции снятия крышки узла транспортёра камерного 040T15703A: опустить шток | 040T15703AYV12 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P6 (Y6.2) |
| - Пневмоцилиндр Ц9 позиции взятия пробы узла транспортёра камерного 040T15703A: поднять шток | 040T15703AYV13 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P7 (Y7.1) |
| - Пневмоцилиндр Ц9 позиции взятия пробы узла транспортёра камерного 040T15703A: опустить шток | 040T15703AYV14 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P7 (Y7.2) |
| - Пневмоцилиндр Ц8 поднятия стакана для подстыковки к дозатору узла транспортёра камерного 040T15703A: переместить захват влево | 040T15703AYV15 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P8 (Y8.1) |
| - Пневмоцилиндр Ц8 поднятия стакана для подстыковки к дозатору узла транспортёра камерного 040T15703A: переместить захват вправо | 040T15703AYV16 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P8 (Y8.2) |
| - Пневмоцилиндр Ц4 съёмника 040T15801A: поднять шток | 040T15801AYV17 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P9 (Y9.1) |
| - Пневмоцилиндр Ц4 съёмника 040T15801A: опустить шток | 040T15801AYV18 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P9 (Y9.2) |
| - Пневмоцилиндр Ц5 съёмника 040T15801A: поднять шток | 040T15801AYV19 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P10 (Y10.1) |
| - Пневмоцилиндр Ц5 съёмника 040T15801A: опустить шток | 040T15801AYV20 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P10 (Y10.2) |
| - Захват Ц6 съёмника 040T15801A: зажать | 040T15801AYV21 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P11 (Y11.1) |
| - Захват Ц6 съёмника 040T15801A: разжать | 040T15801AYV22 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P11 (Y11.2) |
| - Пневмоцилиндр Ц3 пробоотборника 040T15702: поднять шток | 040T15801AYV23 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P12 (Y12.1) |
| - Пневмоцилиндр Ц3 пробоотборника 040T15702: опустить шток | 040T15801AYV24 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P12 (Y12.2) |
| - Пневмоцилиндр взятия пробы пробоотборником 040T15702: поднять шток | 040T15801AYV25 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P13 (Y13.1) |
| - Пневмоцилиндр взятия пробы пробоотборником 040T15702: опустить шток | 040T15801AYV26 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P13 (Y13.2) |
| - Пневмоцилиндр поворота пробоотборника 040T15702: повернуть до позиции стакана | 040T15801AYV27 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P14 (Y14.1) |
| - Пневмоцилиндр поворота пробоотборника 040T15702: повернуть до позиции пневмопочты | 040T15801AYV28 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P14 (Y14.2) |
| - Затвор 040T157030: открыть | 040T157030AYV29 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P15 (Y15.1) |
| - Затвор 040T157030: закрыть | 040T157030AYV30 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P15 (Y15.2) |
| - Затвор 040T156090: открыть | 040T156090AYV31 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P19 (Y19.1) |
| - Затвор 040T156090: закрыть | 040T156090AYV32 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P19 (Y19.2) |
| - Захват стакана манипулятора шлюза 040T15803A: зажать стакан | 040T15803AYV33 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P20 (Y20.1) |
| - Захват стакана манипулятора шлюза 040T15803A: разжать стакан | 040T15803AYV34 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P20 (Y20.2) |
| - Пневмоцилиндр Ц2 вибратора пробоотборника 040T15702: подать импульс на вибратор | 040T15803AYV33 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 133-715; 133-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P21 (Y21.1) |
| Примечание - Обозначение блока указано в соответствии с заводской маркировкой (номер шкафа в щите / номер блока в шкафу). |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль | № провода | Тип сигнала | Приёмник сигнала |
| Пневмошкаф 040G15102A/134-A1, сх. А.78.1119.000 Э3.134 по интерфейсу RS-485/ Profibus DP |  |  |  |  |  |
| - Крышку люка 040T15851A: поднять | 040T15851AYV01 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P1 (Y1.1) |
| - Крышку люка 040T15851A: опустить | 040T15851AYV02 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P1 (Y1.2) |
| - Механизм поворота крышки люка 040T15851A: вернуть в исходное положение | 040T15851AYV03 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P2 (Y2.1) |
| - Механизм поворота крышки люка 040T15851A: повернуть | 040T15851AYV04 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P2 (Y2.2) |
| - Механизм подъёма-опускания крышки люка 040T15852A: крышку поднять | 040T15852AYV05 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P3 (Y3.1) |
| - Механизм подъёма-опускания крышки люка 040T15852A: крышку опустить | 040T15852AYV06 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P3 (Y3.2) |
| - Механизм поворота крышки люка 040T15852A: вернуть в исходное положение | 040T15852AYV05 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P4 (Y4.1) |
| - Механизм поворота крышки люка 040T15852A: повернуть | 040T15852AYV05 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P4 (Y4.2) |
| - Левый стопорный цилиндр манипулятора боксового 040T15806A: поднять шток | 040T15806AYV01 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P5 (Y5.1) |
| - Левый стопорный цилиндр манипулятора боксового 040T15806A: опустить шток | 040T15806AYV02 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P5 (Y5.2) |
| - Правый стопорный цилиндр манипулятора боксового 040T15806A: поднять шток | 040T15806AYV03 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P6 (Y6.1) |
| - Правый стопорный цилиндр манипулятора боксового 040T15806A: опустить шток | 040T15806AYV04 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P6 (Y6.2) |
| - Угловой захват манипулятора боксового 040T15806A: зажать | 040T15806AYV05 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P7 (Y7.1) |
| - Угловой захват манипулятора боксового 040T15806A: разжать | 040T15806AYV06 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P7 (Y7.2) |
| - Вертикальное перемещение захвата манипулятора боксового 040T15806A: поднять захват | 040T15806AYV07 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P8 (Y8.1) |
| - Вертикальное перемещение захвата манипулятора боксового 040T15806A: опустить захват | 040T15806AYV08 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P8 (Y8.2) |
| - Горизонтальное перемещение захвата манипулятора боксового 040T15806A: переместить захват влево | 040T15806AYV09 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P9 (Y9.1) |
| - Горизонтальное перемещение захвата манипулятора боксового 040T15806A: переместить захват вправо | 040T15806AYV10 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P9 (Y9.2) |
| - Крышку люка 040T15853A: поднять | 040T15853AYV01 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P10 (Y10.1) |
| - Крышку люка 040T15853A: опустить | 040T15853AYV02 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P10 (Y10.2) |
| - Механизм поворота крышки люка 040T15853A: вернуть в исходное положение | 040T15853AYV03 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P11 (Y11.1) |
| - Механизм поворота крышки люка 040T15853A: повернуть | 040T15853AYV04 | Коммуникацион-ный модуль Profibus DP | 134-715; 134-716 | RS-485/ Profibus | Пневмораспределители пневмоострова P11 (Y11.2) |