- Перечень входных сигналов ЛСУ установкой получения и фасовки порошка смешанных оксидов урана, плутония и нептуния.

  - Перечень входных аналоговых сигналов приведен в таблице 1.

  - Перечень входных дискретных сигналов приведен в таблице 2.

  - Перечень интерфейсных сигналов приведен в таблице 3.

- Перечень входных сигналов составлен по схемам

A.78.1119.000 Э3,  A.78.1119.000 Э3.1 - A.78.1119.000 Э3.145,  A.78.1119.000 Э3.200, A.78.1119.000 Э3.300 - A.78.1119.000 Э3.512, A.78.1119.000 С2.

## Таблица 1 – Перечень входных аналоговых сигналов

| ## Наименование параметра |  | Код сигнала | Модуль: клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Номи-нальное значе-ние | Диапазон изменения параметра |  | Тип сигнала и диапазон настройки датчика | Поз. обозна-чение | Цикл опроса, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| Шкаф 040I15205P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура реэкстракта урана в сборнике 040T15000A, °C | 040T15000Т01XQ01 |  | 5-DD1.3:3, 5-DD1.3:5; 5-DD1.3:4, 5-DD1.3:6 | 301-601, 301-602 | 5-X10:4, 5-X10:6; 5-X10:5, 5-X10:7 | 60 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 1-1 | 0,5 |
| - Температура реэкстракта плутония в сборнике 040T15001A, °C | 040T15001Т01XQ01 |  | 5-DD1.3:7, 5-DD1.3:9; 5-DD1.3:8, 5-DD1.3:10 | 302-601, 302-602 | 5-X10:8, 5-X10:10; 5-X10:9, 5-X10:11 | 60 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 2-1 | 0,5 |
| - Температура смешанного раствора в сборнике 040T15002A, °C | 040T15002Т01XQ01 |  | 5-DD1.3:11, 5-DD1.3:13; 5-DD1.3:12, 5-DD1.3:14 | 303-601, 303-602 | 5-X10:12, 5-X10:14; 5-X10:13, 5-X10:15 | 60 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 3-1 | 0,5 |
| - Температура смешанного раствора в аппарате выдержки 040T15003A, °C | 040T15003Т01XQ01 |  | 5-DD1.3:15, 5-DD1.3:17; 5-DD1.3:16, 5-DD1.3:18 | 336-601, 336-602 | 5-X10:16, 5-X10:18; 5-X10:17, 5-X10:19 | 80 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 36-1 | 0,5 |
| - Температура смешанного раствора в аппарате выдержки 040T15004A, °C | 040T15004Т01XQ01 |  | 5-DD1.3:23, 5-DD1.3:25; 5-DD1.3:24, 5-DD1.3:26 | 337-601, 337-602 | 5-X10:20, 5-X10:22; 5-X10:21, 5-X10:23 | 80 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 37-1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль: клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Номи-нальное значе-ние | Диапазон изменения параметра |  | Тип сигнала и диапазон настройки датчика | Поз. обозна-чение | Цикл опроса, с |
|  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| Шкаф 040I15205P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура смешанного раствора на выходе из теплообменника 040T15111A, °C | 040T15111Т01XQ01 | 5-DD1.3:27, 5-DD1.3:29; 5-DD1.3:28, 5-DD1.3:30 | 338-601, 338-602 | 5-X10:24, 5-X10:26; 5-X10:25, 5-X10:27 | 65 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 38-1 | 0,5 |
| - Температура охлаждающей воды после теплообменника 040T15111A, °C | 040T15111Т02XQ01 | 5-DD1.3:31, 5-DD1.3:33; 5-DD1.3:32, 5-DD1.3:34 | 339-601, 339-602 | 5-X10:28, 5-X10:30; 5-X10:29, 5-X10:31 | 30 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 39-1 | 0,5 |
| - Температура охлаждающей воды после конденсатора 040T15445A, °C | 040T15445Т01XQ01 | 5-DD1.4:3, 5-DD1.4:5; 5-DD1.4:4, 5-DD1.4:6 | 375-601, 375-602 | 5-X10:40, 5-X10:42; 5-X10:41, 5-X10:43 | 30 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 75-1 | 0,5 |
| - Температура охлаждающей воды после конденсатора 040T15444A, °C | 040T15444Т01XQ01 | 5-DD1.4:7, 5-DD1.4:9; 5-DD1.4:8, 5-DD1.4:10 | 376-601, 376-602 | 5-X10:44, 5-X10:46; 5-X10:45, 5-X10:47 | 30 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 76-1 | 0,5 |
| - Т Температура фугата в сборнике 040T15221A, °C | 040T15221Т01XQ01 | 5-DD1.4:11, 5-DD1.4:13; 5-DD1.4:12, 5-DD1.4:14 | 377-601, 377-602 | 5-X10:48, 5-X10:50; 5-X10:49, 5-X10:51 | 60 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 77-1 | 0,5 |
| - Температура раствора в сборнике 040T15222A, °C | 040T15222Т01XQ01 | 5-DD1.4:15, 5-DD1.4:17; 5-DD1.4:16, 5-DD1.4:18 | 425-601, 425-602 | 5-X10:52, 5-X10:54 5-X10:53, 5-X10:55 | 50 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 125-1 | 0,5 |
| - Температура порошка после шнека-холодильника 040T15333A, °C | 040T15333Т01XQ01 | 5-DD1.4:23, 5-DD1.4:25; 5-DD1.4:24, 5-DD1.4:26 | 481-601, 481-602 | 5-X10:56, 5-X10:58 5-X10:57, 5-X10:59 | 80 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 181-1 | 0,5 |
| - Температура охлаждающей воды после центрифуги 040T15220A, °C | 040T15220Т02XQ01 | 5-DD1.4:27, 5-DD1.4:29; 5-DD1.4:28, 5-DD1.4:30 | 379-601, 379-602 | 5-X10:60, 5-X10:62 5-X10:61, 5-X10:63 | 45 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 79-1 | 0,5 |
| - Температура фугата в сборнике 040T15224A, °C | 040T15224Т01XQ01 | 5-DD1.4:31, 5-DD1.4:33; 5-DD1.4:32, 5-DD1.4:34 | 380-601, 380-602 | 5-X10:64, 5-X10:66 5-X10:65, 5-X10:67 | 60 | - | - | Pt100 минус 50 - плюс 350 | 80-1 | 0,5 |
| - Температура верхней подшипниковой опоры центрифуги 040T15220A, °C | 040T15220Т01XQ01 | 5-DD1.5:2; 5-DD1.5:3 | 378-601, 378-602 | 5-X10:76, 5-X10:77 | 45 | - | - | 4-20 мА минус 40 - плюс 400 | 78-1 | 0,5 |
| - Температура в нагревателе печи сушки порошка 040T15330A слева, °C | 040T15330Т01XQ01 | 5-DD1.5:4; 5-DD1.5:5 | 415-601, 415-602 | 5-X10:78, 5-X10:79 | 350 | - | - | 4-20 мА минус 40 - плюс 600 | 115-1 | 0,5 |
| - Температура в нагревателе печи сушки порошка 040T15330A справа, °C | 040T15330Т01XQ02 | 5-DD1.5:6; 5-DD1.5:7 | 416-601, 416-602 | 5-X10:80, 5-X10:81 | 350 | - | - | 4-20 мА минус 40 - плюс 600 | 116-1 | 0,5 |
| - Температура корпуса печи прокалки 040T15331A у штуцера подачи порошка (Печь 1), °C | 040T15331Т01XQ02 | 5-DD1.5:8; 5-DD1.5:9 | 417-601, 417-602 | 5-X10:82, 5-X10:83 | 750 | 600 | 900 | 4-20 мА минус 40 - плюс 1250 | 117-1 | 0,5 |
| - Температура корпуса печи прокалки 040T15331A в средней части (Печь 1), °C | 040T15331Т02XQ02 | 5-DD1.5:12; 5-DD1.5:13 | 418-601, 418-602 | 5-X10:84, 5-X10:85 | 750 | 600 | 900 | 4-20 мА минус 40 - плюс 1250 | 118-1 | 0,5 |
| - Температура корпуса печи прокалки 040T15331A у штуцера выдачи порошка (Печь 1), °C | 040T15331Т03XQ02 | 5-DD1.5:14; 5-DD1.5:15 | 419-601, 419-602 | 5-X10:86, 5-X10:87 | 750 | 600 | 900 | 4-20 мА минус 40 - плюс 1250 | 119-1 | 0,5 |
| - Температура корпуса печи прокалки 040T15331A у штуцера подачи порошка (Печь 2), °C | 040T15331Т04XQ02 | 5-DD1.6:2; 5-DD1.6:3 | 420-601, 420-602 | 5-X10:96, 5-X10:97 | 750 | 600 | 900 | 4-20 мА минус 40 - плюс 1250 | 120-1 | 0,5 |
| - Температура корпуса печи прокалки 040T15331A в средней части (Печь 2), °C | 040T15331Т05XQ02 | 5-DD1.6:4; 5-DD1.6:5 | 421-601, 421-602 | 5-X10:98, 5-X10:99 | 750 | 600 | 900 | 4-20 мА минус 40 - плюс 1250 | 121-1 | 0,5 |
| - Температура корпуса печи прокалки 040T15331A у штуцера выдачи порошка (Печь 2), °C | 040T15331Т06XQ02 | 5-DD1.6:6; 5-DD1.6:7 | 422-601, 422-602 | 5-X10:100, 5-X10:101 | 750 | 600 | 900 | 4-20 мА минус 40 - плюс 1250 | 122-1 | 0,5 |
| - Температура стенки фильтра 040T15440A, °C | 040T15440Т01XQ01 | 5-DD1.6:8; 5-DD1.6:9 | 423-601, 423-602 | 5-X10:102, 5-X10:103 | 120 | - | - | 4-20 мА | 123-1 | 0,5 |
| - Температура стенки фильтра 040T15441A, °C | 040T15441Т01XQ01 | 5-DD1.6:12 5-DD1.6:13 | 420-601, 420-602 | 5-X10:104, 5-X10:105 | 120 | - | - | 4-20 мА | 124-1 | 0,5 |
| - Давление раствора реэкстракта урана после насосов 040T15006A и 040T15007A , кПа | 040T15006Р01XQ01 | 5-DD1.7:2 5-DD1.7:3 | 306-603, 306-602 | 5-X10:116, 5-X10:117 | 150 | 100 | 250 | 4-20 мА 0- 250 | 6-1 | 0,5 |
| - Давление смешанного раствора реэкстракта после насосов 040T15008A и 040T15009A , кПа | 040T15008Р01XQ01 | 5-DD1.7:4 5-DD1.7:5 | 307-603, 307-602 | 5-X10:118, 5-X10:119 | 300 | 120 | 350 | 4-20 мА 0- 400 | 7-1 | 0,5 |
| - Давление смешанного раствора реэкстракта после насосов 040T15015A и 040T15016A , кПа | 040T15015Р01XQ01 | 5-DD1.7:6 5-DD1.7:7 | 308-603, 308-602 | 5-X10:120, 5-X10:121 | 150 | 120 | 250 | 4-20 мА 0- 250 | 8-1 | 0,5 |
| - Давление греющего пара в рубашке аппарата выдержки 040T15003А, кПа | 040T15003P01XQ01 | 5-DD1.7:8 5-DD1.7:9 | 343-603, 343-602 | 5-X10:122, 5-X10:123 | 300 | 120 | 400 | 4-20 мА 0- 600 | 43-1 | 0,5 |
| - Давление греющего пара в рубашке аппарата выдержки 040T15004А, кПа | 040T15004P01XQ01 | 5-DD1.7:12 5-DD1.7:13 | 344-603, 344-602 | 5-X10:124, 5-X10:125 | 300 | 120 | 400 | 4-20 мА 0- 600 | 44-1 | 0,5 |
| - Давление сжатого воздуха в ресивере 040T15113А, кПа | 040T15113P01XQ01 | 5-DD1.7:14 5-DD1.7:15 | 345-603, 345-602 | 5-X10:126, 5-X10:127 | 200 | 120 | 250 | 4-20 мА 0- 600 | 45-1 | 0,5 |
| - Давление раствора после насоса 040T15226А, кПа | 040T15226P01XQ01 | 5-DD1.7:16 5-DD1.7:17 | 382-603, 382-602 | 5-X10:128, 5-X10:129 | 150 | - | - | 4-20 мА 0- 250 | 82-1 | 0,5 |
| - Давление фугата после насоса 040T15227А, кПа | 040T15227P01XQ01 | 5-DD1.7:18 5-DD1.7:19 | 383-603, 383-602 | 5-X10:130, 5-X10:131 | 300 | - | - | 4-20 мА 0- 400 | 83-1 | 0,5 |
| - Перепад давления на фильтре 040T15440А, кПа | 040T15440P01XQ01 | 5-DD1.8:2 5-DD1.8:3 | 430-603, 430-602 | 5-X10:136, 5-X10:137 | 2,5 | - | - | 4-20 мА 0- 4,0 | 130-1 | 0,5 |
| - Перепад давления на фильтре 040T15441А, кПа | 040T15441P01XQ01 | 5-DD1.8:4 5-DD1.8:5 | 431-603, 431-602 | 5-X10:138, 5-X10:139 | 2,5 | - | - | 4-20 мА 0- 4,0 | 131-1 | 0,5 |
| - Давление раствора после насоса 040T15225A, кПа | 040T15225Р01XQ01 | 5-DD1.8:6 5-DD1.8:7 | 430-603, 430-602 | 5-X10:140, 5-X10:141 | 300 | - | - | 4-20 мА 0- 400 | 132-1 | 0,5 |
| - Давление сжатого воздуха в ресивере 040T15448A, кПа | 040T15448P01XQ01 | 5-DD1.8:8 5-DD1.8:9 | 433-603, 433-602 | 5-X10:142, 5-X10:143 | 200 | - | - | 4-20 мА 0- 250 | 133-1 | 0,5 |
| - Давление азота в печи 040T15331А (печь 2), кПа | 040T15331P01XQ01 | 5-DD1.8:12 5-DD1.8:13 | 434-603, 434-602 | 5-X10:144, 5-X10:145 | 50 | - | - | 4-20 мА 0- 60 | 134-1 | 0,5 |
| - Давление азота в печи 040T15331А (печь 1), кПа | 040T15331P02XQ01 | 5-DD1.8:14 5-DD1.8:15 | 435-603, 435-602 | 5-X10:146, 5-X10:147 | 50 | - | - | 4-20 мА 0- 60 | 135-1 | 0,5 |
| - Раход охлаждающей воды в конденсатор 040T15445А, м3/ч | 040T15445F01XQ01 | 5-DD1.8:16 5-DD1.8:17 | 388-603, 388-602 | 5-X10:192, 5-X10:193 | 1,0 | - | - | 4-20 мА 160- 1600 HART | 88-1 | 0,5 |
| - Раход охлаждающей воды в конденсатор 040T15444А, м3/ч | 040T15444F01XQ01 | 5-DD1.8:18 5-DD1.8:19 | 389-603, 389-602 | 5-X10:194, 5-X10:195 | 1,0 | - | - | 4-20 мА 160- 1600 HART | 89-1 | 0,5 |
| - Перепад давления на фильтре 040T15446А, Па | 040T15446P01XQ01 | 5-DD1.9:2 5-DD1.9:3 | 460-603, 460-602 | 5-X10:156, 5-X10:157 | - | 10 | 500 | 4-20 мА 0- 630 | 160-1 | 0,5 |
| - Перепад давления на фильтре 040T15447А, Па | 040T15447P01XQ01 | 5-DD1.9:4 5-DD1.9:5 | 461-603, 461-602 | 5-X10:158, 5-X10:159 | - | 10 | 500 | 4-20 мА 0- 630 | 161-1 | 0,5 |
| - Перепад давления на фильтре 040T15442А, Па | 040T15442P01XQ01 | 5-DD1.9:6 5-DD1.9:7 | 462-603, 462-602 | 5-X10:160, 5-X10:161 | - | 10 | 500 | 4-20 мА 0- 4000 | 162-1 | 0,5 |
| - Перепад давления на фильтре 040T15443А, Па | 040T15443P01XQ01 | 5-DD1.9:8 5-DD1.9:9 | 463-603, 463-602 | 5-X10:162, 5-X10:163 | - | 10 | 500 | 4-20 мА 0- 4000 | 163-1 | 0,5 |
| - Давление аргона поступающего в шнек-холодильник 040T15333А, кПа | 040T15333P01XQ01 | 5-DD1.9:12 5-DD1.9:13 | 486-603, 486-602 | 5-X10:164, 5-X10:165 | 50 | - | - | 4-20 мА 0- 60 | 186-1 | 0,5 |
| - Вакуумметрическое давление в контейнере, кПа | 040Т890P01XQ01 | 5-DD1.9:16 5-DD1.9:17 | 510-603, 510-602 | 5-X10:168, 5-X10:169 | 50 | - | - | 4-20 мА 0- 60 | 210-1 | 0,5 |
| - Раход воздуха на шнек-холодильник 040T15333А, м3/ч | 040T15333F01XQ01 | 5-DD1.9:18 5-DD1.9:19 | 495-603, 495-602 | 5-X10:170, 5-X10:171 | 15 | - | - | 4-20 мА 3- 30 | 195-1 | 0,5 |
| - Расход раствора аммиака в осадитель 040T15110А, л/ч | 040T15110F01XQ01 | 5-DD1.10:2 5-DD1.10:3 | 349-603, 349-602 | 5-X10:176, 5-X10:177 | - | 5,9 | 10,0 | 4-20 мА 1,2- 12 HART | 49-1 | 0,5 |
| - Расход раствора в пульсационный осадитель 040T15110А, л/ч | 040T15110F01XQ01 | 5-DD1.10:4 5-DD1.10:5 | 350-609, 350-610 | 5-X10:178, 5-X10:179 | 50 | - | - | 4-20 мА HART | 50-3 | 0,5 |
| - Расход перекиси водорода в аппарат выдержки 040T15004А, л/ч | 040T15004F01XQ01 | 5-DD1.10:6 5-DD1.10:7 | 351-603, 351-602 | 5-X10:180, 5-X10:181 | - | 4,2 | 10,0 | 4-20 мА 1,2- 12 | 51-1 | 0,5 |
| - Положение регулирующего органа клапана 040T15111K11, % | 040T15111K11XQ01 | 5-DD1.10:8 5-DD1.10:9 | 352-605, 352-606 | 5-X10:182, 5-X10:183 | - | 0 | 100 | 4-20 мА 0- 100 | 52-2 | 0,5 |
| - Положение регулирующего органа клапана 040T15003K02, % | 040T15003K02XQ01 | 5-DD1.10:12 5-DD1.10:13 | 336-605, 336-606 | 5-X10:184, 5-X10:185 | - | 0 | 100 | 4-20 мА 0- 100 | 36-3 | 0,5 |
| - Положение регулирующего органа клапана 040T15004K02, % | 040T15004K02XQ01 | 5-DD1.10:14 5-DD1.10:15 | 337-605, 337-606 | 5-X10:186, 5-X10:187 | - | 0 | 100 | 4-20 мА 0- 100 | 37-3 | 0,5 |
| - Положение регулирующего органа клапана 040T15500K01, % | 040T15500K01XQ01 | 5-DD1.10:16 5-DD1.10:17 | 495-605, 495-606 | 5-X10:188, 5-X10:189 | - | 0 | 100 | 4-20 мА 0- 100 | 195-2 | 0,5 |
| - Раход охлаждающей воды на теплообменник 040T15111А, л/ч | 040T15111F01XQ01 | 5-DD1.10:18 5-DD1.10:19 | 352-603, 352-602 | 5-X10:174, 5-X10:175 | 300 | - | - | 4-20 мА 40- 400 HART | 52-1 | 0,5 |
| - Расход дезактивирующего раствора на установку, м3/ч | 040T15224F01XQ01 | 5-DD1.11:2 5-DD1.11:3 | 390-603, 390-602 | 5-X10:196, 5-X10:197 | 5,0 | - | - | 4-20 мА 0,63- 6,3 HART | 90-1 | 0,5 |
| - Расход промывочного раствора в центрифугу 040T15220А, л/ч | 040T15220F02XQ01 | 5-DD1.11:4 5-DD1.11:5 | 391-603, 391-602 | 5-X10:198, 5-X10:199 | 6,9 | - | - | 4-20 мА 2,5- 25 HART | 91-1 | 0,5 |
| - Расход аммиачного раствора на промывку осадка в центрифуге 040T15220А, л/ч | 040T15220F01XQ01 | 5-DD1.11:6 5-DD1.11:7 | 392-603, 392-602 | 5-X10:200, 5-X10:201 | 6,9 | - | - | 4-20 мА 2,5- 25 HART | 92-1 | 0,5 |
| - Вертикальная скорость вибрации центрифуги 040T15220А, мм/с | 040T15220V02XQ01 | 5-DD1.11:8 5-DD1.11:9 | 407-601, 407-602 | 5-X10:202, 5-X10:203 | 1 | - | - | 4-20 мА | 107-3 | 0,5 |
| - Горизонтальная скорость вибрации центрифуги 040T15220А, мм/с | 040T15220V02XQ02 | 5-DD1.11:12 5-DD1.11:13 | 407-603, 407-604 | 5-X10:204, 5-X10:205 | 1 | - | - | 4-20 мА | 107-3 | 0,5 |
| - Масса контейнера на позиции хранения, кг | 040T15890W01XQ01 | 5-DD1.11:16 5-DD1.11:17 | 512-603, 512-602 | 5-X10:208, 5-X10:209 | 10 | - | - | 4-20 мА | 212-2 | 0,5 |
| - Уровень реэкстракта в сборнике 040T15000А, м | 040T15000L02XQ01 | 5-DD1.12:2 5-DD1.12:3 | 312-603, 312-604 | 5-X10:216, 5-X10:217 | 3 | - | - | 4-20 мА | 12-1 | 0,5 |
| - Уровень реэкстракта в сборнике 040T15001А, м | 040T15001L02XQ01 | 5-DD1.12:4 5-DD1.12:5 | 317-603, 317-604 | 5-X10:218, 5-X10:219 | 3 | - | - | 4-20 мА | 17-1 | 0,5 |
| - Уровень смешанного раствора в сборнике 040T15002А, м | 040T15002L02XQ01 | 5-DD1.12:6 5-DD1.12:7 | 322-603, 322-604 | 5-X10:220, 5-X10:221 | 3 | - | - | 4-20 мА | 22-1 | 0,5 |
| - Уровень фугата в сборнике 040T15221А, м | 040T15221L02XQ01 | 5-DD1.12:8 5-DD1.12:9 | 400-603, 400-604 | 5-X10:222, 5-X10:223 | 3 | - | - | 4-20 мА | 100-1 | 0,5 |
| - Уровень раствора в сборнике 040T15222А, м | 040T15222L02XQ01 | 5-DD1.12:12 5-DD1.12:13 | 441-603, 441-604 | 5-X10:224, 5-X10:225 | 3 | - | - | 4-20 мА | 141-1 | 0,5 |
| - Уровень перекиси водорода в мернике 040T15005А, м | 040T15005L03XQ01 | 5-DD1.12:14 5-DD1.12:15 | 364-603, 364-602 | 5-X10:226, 5-X10:227 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 4-20 мА | 64-1 | 0,5 |
| - Уровень раствора NH4OH в мернике 040T15114А, м | 040T15114L03XQ01 | 5-DD1.12:16 5-DD1.12:17 | 365-603, 365-602 | 5-X10:228, 5-X10:229 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 4-20 мА | 65-1 | 0,5 |
| - Уровень раствора NH4OH в мернике 040T15223А, м | 040T15223L03XQ01 | 5-DD1.12:18 5-DD1.12:19 | 404-603, 404-602 | 5-X10:230, 5-X10:231 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 4-20 мА | 104-1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль: клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Номи-нальное значе-ние | Диапазон изменения параметра |  | Тип сигнала и диапазон настройки датчика | Поз. обозна-чение | Цикл опроса, с |
|  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| Шкаф 040I15206P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расход сжатого воздуха на сборник 040T15001A, м3/ч | 040T15001F01XQ01 | 6-DD1.14:2 6-DD1.14:3 | 327-603, 327-602 | 6-X12:21, 6-X12:22 | 1,0 | - | - | 4-20 мА 0,15- 1.5 HART | 27-1 | 0,5 |
| - Расход сжатого воздуха на сборник 040T15002A, м3/ч | 040T15002F01XQ01 | 6-DD1.14:4 6-DD1.14:5 | 328-603, 328-602 | 6-X12:23, 6-X12:24 | 1,0 | - | - | 4-20 мА 0,15- 1.5 HART | 28-1 | 0,5 |
| - Расход сжатого воздуха на подачу в дренажный монжус 040T15222A, м3/ч | 040T15222F01XQ01 | 6-DD1.14:6 6-DD1.14:7 | 438-603, 438-602 | 6-X12:25, 6-X12:26 | 1,0 | - | - | 4-20 мА 0,15- 1.5 HART | 138-1 | 0,5 |
| - Уровень фугата в сборнике 040T15224А, м | 040T15224L02XQ01 | 6-DD1.14:8 6-DD1.14:9 | 406-603, 406-604 | 6-X12:27, 6-X12:28 | 3 | - | - | 4-20 мА | 106-1 | 0,5 |
| - Положение клапана 040T15001K39 регулирующего расход сжатого воздуха на сборник 040T15001A, % | 040T15001K39XQ01 | 6-DD1.14:12 6-DD1.14:13 | 327-605, 327-606 | 6-X12:29, 6-X12:30 | - | 0 | 100 | 4-20 мА | 27-3 | 0,5 |
| - Положение клапана 040T15002K41 регулирующего расход сжатого воздуха на сборник 040T15002A, % | 040T15002K41XQ01 | 6-DD1.14:14 6-DD1.14:15 | 328-605, 328-606 | 6-X12:31, 6-X12:32 | - | 0 | 100 | 4-20 мА | 28-3 | 0,5 |
| - Положение регулирующего органа клапана 040T15222K39, % | 040T15222K39XQ01 | 6-DD1.14:16 6-DD1.14:17 | 438-605, 438-606 | 6-X12:33, 6-X12:34 | - | 0 | 100 | 4-20 мА | 138-3 | 0,5 |
| - Давление сжатого воздуха (продувка) на сборники 040T15001A, 040T15002A и монжус дренажный 040T15222A. кПа | 040T15001Р01XQ01 | 6-DD1.13:1 6-DD1.13:2 | 309-603, 309-602 | 6-X12:1, 6-X12:2 | 65 | - | - | 4-20 мА 0- 250 | 9-1 | 0,5 |
| - Давление раствора после насоса 040T15228А, кПа | 040T15228P01XQ01 | 6-DD1.13:4 6-DD1.13:5 | 384-603, 384-602 | 6-X12:3, 6-X12:4 | 150 | - | - | 4-20 мА 0- 250 | 84-1 | 0,5 |
| - Давление фугата после насоса 040T15229А, кПа | 040T15229P01XQ01 | 6-DD1.13:6 6-DD1.13:7 | 385-603, 385-602 | 6-X12:5, 6-X12:6 | 300 | - | - | 4-20 мА 0- 600 | 85-1 | 0,5 |
| - Вакуумметрическое давление в печи сушки и печи прокалки, кПа | 040T15331P03XQ01 | 6-DD1.13:8 6-DD1.13:9 | 436-603, 436-602 | 6-X12:7, 6-X12:8 | 0,3 | - | - | 4-20 мА 0 – минус 0,6 | 136-1 | 0,5 |
| - Вакуумметрическое давление в боксе упаковки 040T15810A, Па | 040Т15810P01XQ01 | 6-DD1.13:12 6-DD1.13:13 | 515-603, 515-602 | 6-X12:9, 6-X12:10 | 200 | - | - | 4-20 мА 0- минус 0,4 | 215-1 | 0,5 |

## Таблица 2 – Перечень входных дискретных сигналов

| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф 040I15201P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T15000S17: блок в нерабочем состоянии | 040T15000S17XH19 | 1-DD1.3:2 | 1-401 | 1-Х10:4 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 1-AM1(2/2А) | 2-S01/2A | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S17: Q01 отключён | 040T15000S17XH17 | 1-DD1.3:3 | 1-402 | 1-Х10:5 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S17: контактор включён на открытие | 040T15000S17XH21 | 1-DD1.3:4 | 1-403 | 1-Х10:6 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S17: контактор включён на закрытие | 040T15000S17XH22 | 1-DD1.3:5 | 1-404 | 1-Х10:7 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S17: температура двигателя в норме | 040T15000S17XH10 | 1-DD1.3:6 | 1-407 | 1-Х10:8 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 1-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S17: не открыт | 040T15000S17XH15 | 1-DD1.3:7 | 1-408 | 1-Х10:9 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 1-А1 | S4 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040I15201P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T15000S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15000S17XH11 | 1-DD1.3:8 | 1-409 | 1-Х10:10 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 1-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S17: не закрыт | 040T15000S17XH16 | 1-DD1.3:9 | 1-410 | 1-Х10:11 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 1-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15000S17XH12 | 1-DD1.3:12 | 1-411 | 1-Х10:13 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 1-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S19: блок в нерабочем состоянии | 040T15000S19XH19 | 1-DD1.3:13 | 2-401 | 1-Х10:14 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 2-AM1(2/2В) | 2-S01/2B | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S19: Q01 отключён | 040T15000S19XH17 | 1-DD1.3:14 | 2-402 | 1-Х10:15 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S19: контактор включён на открытие | 040T15000S19XH21 | 1-DD1.3:15 | 2-403 | 1-Х10:16 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S19: контактор включён на закрытие | 040T15000S19XH22 | 1-DD1.3:16 | 2-404 | 1-Х10:17 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S19: температура двигателя в норме | 040T15000S19XH10 | 1-DD1.3:17 | 2-407 | 1-Х10:18 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 2-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S19: не открыт | 040T15000S19XH15 | 1-DD1.3:18 | 2-408 | 1-Х10:19 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 2-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15000S19XH11 | 1-DD1.3:19 | 2-409 | 1-Х10:20 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 2-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S19: не закрыт | 040T15000S19XH16 | 1-DD1.3:22 | 2-410 | 1-Х10:22 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 2-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15000S19XH12 | 1-DD1.3:23 | 2-411 | 1-Х10:23 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 2-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S37: блок в нерабочем состоянии | 040T15000S37XH19 | 1-DD1.3:24 | 3-401 | 1-Х10:24 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 3-AM1(2/2С) | 2-S01/2C | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S37: Q01 отключён | 040T15000S37XH17 | 1-DD1.3:25 | 3-402 | 1-Х10:25 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S37: контактор включён на открытие | 040T15000S37XH21 | 1-DD1.3:26 | 3-403 | 1-Х10:26 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S37: контактор включён на закрытие | 040T15000S37XH22 | 1-DD1.3:27 | 3-404 | 1-Х10:27 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S37: температура двигателя в норме | 040T15000S37XH10 | 1-DD1.3:28 | 3-407 | 1-Х10:28 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 3-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S37: не открыт | 040T15000S37XH15 | 1-DD1.3:29 | 3-408 | 1-Х10:29 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 3-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S37: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15000S37XH11 | 1-DD1.3:32 | 3-409 | 1-Х10:31 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 3-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S37: не закрыт | 040T15000S37XH16 | 1-DD1.3:33 | 3-410 | 1-Х10:32 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 3-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S37: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15000S37XH12 | 1-DD1.3:34 | 3-411 | 1-Х10:33 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 3-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание ИБП шкафа 040I15201P в норме | 040I15201PXH13 | 1-DD1.3:35 | 201-405 | - | -24 В | Блок бесперебойного питания | 1-U2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S40: блок в нерабочем состоянии | 040T15000S40XH19 | 1-DD1.4:2 | 4-401 | 1-Х10:34 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 4-AM1(2/3А) | 2-S01/3A | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S40: Q01 отключён | 040T15000S40XH17 | 1-DD1.4:3 | 4-402 | 1-Х10:35 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S40: контактор включён на открытие | 040T15000S40XH21 | 1-DD1.4:4 | 4-403 | 1-Х10:36 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S40: контактор включён на закрытие | 040T15000S40XH22 | 1-DD1.4:5 | 4-404 | 1-Х10:37 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S40: температура двигателя в норме | 040T15000S40XH10 | 1-DD1.4:6 | 4-407 | 1-Х10:38 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 4-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S40: не открыт | 040T15000S40XH15 | 1-DD1.4:7 | 4-408 | 1-Х10:39 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 4-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S40: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15000S40XH11 | 1-DD1.4:8 | 4-409 | 1-Х10:40 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 4-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S40: не закрыт | 040T15000S40XH16 | 1-DD1.4:9 | 4-410 | 1-Х10:41 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 4-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S40: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15000S40XH12 | 1-DD1.4:12 | 4-411 | 1-Х10:43 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 4-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S41: блок в нерабочем состоянии | 040T15000S41XH19 | 1-DD1.4:13 | 5-401 | 1-Х10:44 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 5-AM1(2/3В) | 2-S01/3B | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S41: Q01 отключён | 040T15000S41XH17 | 1-DD1.4:14 | 5-402 | 1-Х10:45 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S41: контактор включён на открытие | 040T15000S41XH21 | 1-DD1.4:15 | 5-403 | 1-Х10:46 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S41: контактор включён на закрытие | 040T15000S41XH22 | 1-DD1.4:16 | 5-404 | 1-Х10:47 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S41: температура двигателя в норме | 040T15000S41XH10 | 1-DD1.4:17 | 5-407 | 1-Х10:48 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 5-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S41: не открыт | 040T15000S41XH15 | 1-DD1.4:18 | 5-408 | 1-Х10:49 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 5-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S41: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15000S41XH11 | 1-DD1.4:19 | 5-409 | 1-Х10:50 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 5-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S41: не закрыт | 040T15000S41XH16 | 1-DD1.4:22 | 5-410 | 1-Х10:52 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 5-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S41: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15000S41XH12 | 1-DD1.4:23 | 5-411 | 1-Х10:53 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 5-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S42: блок в нерабочем состоянии | 040T15000S42XH19 | 1-DD1.4:24 | 6-401 | 1-Х10:54 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 6-AM1(2/3С) | 2-S01/3C | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S42: Q01 отключён | 040T15000S42XH17 | 1-DD1.4:25 | 6-402 | 1-Х10:55 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S42: контактор включён на открытие | 040T15000S42XH21 | 1-DD1.4:26 | 6-403 | 1-Х10:56 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S42: контактор включён на закрытие | 040T15000S42XH22 | 1-DD1.4:27 | 6-404 | 1-Х10:57 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S42: температура двигателя в норме | 040T15000S42XH10 | 1-DD1.4:28 | 6-407 | 1-Х10:58 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 6-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S42: не открыт | 040T15000S42XH15 | 1-DD1.4:29 | 6-408 | 1-Х10:59 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 6-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S42: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15000S42XH11 | 1-DD1.4:32 | 6-409 | 1-Х10:61 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 6-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S42: не закрыт | 040T15000S42XH16 | 1-DD1.4:33 | 6-410 | 1-Х10:62 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 6-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S42: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15000S42XH12 | 1-DD1.4:34 | 6-411 | 1-Х10:63 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 6-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040C15102Z: Отключён автомат Q01 блока АМ3(2/1) | 040T15102ZXH17 | 1-DD1.4:35 | 405 | 1-Х10:64 | -24 В | Блок-контакт положения главных контактов | Q01 | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040C15102Z: Блок АМ3(2/1) В нерабочем положении | 040T15102ZXH19 | 1-DD1.4:36 | 406 | 1-Х10:65 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM3(2/1) | 2-S01/1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15000S47XH19 | 1-DD1.5:2 | 7-401 | 1-Х10:66 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 7-AM1(2/4А) | 2-S01/4A | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S47: Q01 отключён | 040T15000S47XH17 | 1-DD1.5:3 | 7-402 | 1-Х10:67 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S47: контактор включён на открытие | 040T15000S47XH21 | 1-DD1.5:4 | 7-403 | 1-Х10:68 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S47: контактор включён на закрытие | 040T15000S47XH22 | 1-DD1.5:5 | 7-404 | 1-Х10:69 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S47: температура двигателя в норме | 040T15000S47XH10 | 1-DD1.5:6 | 7-407 | 1-Х10:70 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 7-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S47: не открыт | 040T15000S47XH15 | 1-DD1.5:7 | 7-408 | 1-Х10:71 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 7-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15000S47XH11 | 1-DD1.5:8 | 7-409 | 1-Х10:72 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 7-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S47: не закрыт | 040T15000S47XH16 | 1-DD1.5:9 | 7-410 | 1-Х10:73 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 7-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15000S47XH12 | 1-DD1.5:12 | 7-411 | 1-Х10:75 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 7-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S48: блок в нерабочем состоянии | 040T15000S48XH19 | 1-DD1.5:13 | 8-401 | 1-Х10:76 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 8-AM1(2/4В) | 2-S01/4B | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S48: Q01 отключён | 040T15000S48XH17 | 1-DD1.5:14 | 8-402 | 1-Х10:77 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S48: контактор включён на открытие | 040T15000S48XH21 | 1-DD1.5:15 | 8-403 | 1-Х10:78 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S48: контактор включён на закрытие | 040T15000S48XH22 | 1-DD1.5:16 | 8-404 | 1-Х10:79 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S48: температура двигателя в норме | 040T15000S48XH10 | 1-DD1.5:17 | 8-407 | 1-Х10:80 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 8-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S48: не открыт | 040T15000S48XH15 | 1-DD1.5:18 | 8-408 | 1-Х10:81 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 8-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S48: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15000S48XH11 | 1-DD1.5:19 | 8-409 | 1-Х10:82 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 8-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S48: не закрыт | 040T15000S48XH16 | 1-DD1.5:22 | 8-410 | 1-Х10:84 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 8-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S48: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15000S48XH12 | 1-DD1.5:23 | 8-411 | 1-Х10:85 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 8-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S49: блок в нерабочем состоянии | 040T15000S49XH19 | 1-DD1.5:24 | 9-401 | 1-Х10:86 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 9-AM1(2/4С) | 2-S01/4C | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S49: Q01 отключён | 040T15000S49XH17 | 1-DD1.5:25 | 9-402 | 1-Х10:87 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S49: контактор включён на открытие | 040T15000S49XH21 | 1-DD1.5:26 | 9-403 | 1-Х10:88 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S49: контактор включён на закрытие | 040T15000S49XH22 | 1-DD1.5:27 | 9-404 | 1-Х10:89 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S49: температура двигателя в норме | 040T15000S49XH10 | 1-DD1.5:28 | 9-407 | 1-Х10:90 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 9-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S49: не открыт | 040T15000S49XH15 | 1-DD1.5:29 | 9-408 | 1-Х10:91 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 9-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S49: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15000S49XH11 | 1-DD1.5:32 | 9-409 | 1-Х10:93 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 9-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S49: не закрыт | 040T15000S49XH16 | 1-DD1.5:33 | 9-410 | 1-Х10:94 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 9-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S49: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15000S49XH12 | 1-DD1.5:34 | 9-411 | 1-Х10:95 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 9-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S50: блок в нерабочем состоянии | 040T15000S50XH19 | 1-DD1.6:2 | 10-401 | 1-Х10:96 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 10-AM1(2/5А) | 2-S01/5A | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S50: Q01 отключён | 040T15000S50XH17 | 1-DD1.6:3 | 10-402 | 1-Х10:97 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S50: контактор включён на открытие | 040T15000S50XH21 | 1-DD1.6:4 | 10-403 | 1-Х10:98 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S50: контактор включён на закрытие | 040T15000S50XH22 | 1-DD1.6:5 | 10-404 | 1-Х10:99 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S50: температура двигателя в норме | 040T15000S50XH10 | 1-DD1.6:6 | 10-407 | 1-Х10:100 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 10-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S50: не открыт | 040T15000S50XH15 | 1-DD1.6:7 | 10-408 | 1-Х10:101 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 10-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S50: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15000S50XH11 | 1-DD1.6:8 | 10-409 | 1-Х10:102 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 10-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S50: не закрыт | 040T15000S50XH16 | 1-DD1.6:9 | 10-410 | 1-Х10:103 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 10-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S50: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15000S50XH12 | 1-DD1.6:12 | 10-411 | 1-Х10:105 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 10-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S63: блок в нерабочем состоянии | 040T15000S63XH19 | 1-DD1.6:13 | 11-401 | 1-Х10:106 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 11-AM1(2/5В) | 2-S01/5B | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S63: Q01 отключён | 040T15000S63XH17 | 1-DD1.6:14 | 11-402 | 1-Х10:107 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S63: контактор включён на открытие | 040T15000S63XH21 | 1-DD1.6:15 | 11-403 | 1-Х10:108 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S63: контактор включён на закрытие | 040T15000S63XH22 | 1-DD1.6:16 | 11-404 | 1-Х10:109 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S63: температура двигателя в норме | 040T15000S63XH10 | 1-DD1.6:17 | 11-407 | 1-Х10:110 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 11-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S63: не открыт | 040T15000S63XH15 | 1-DD1.6:18 | 11-408 | 1-Х10:111 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 11-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15000S63XH11 | 1-DD1.6:19 | 11-409 | 1-Х10:112 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 11-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S63: не закрыт | 040T15000S63XH16 | 1-DD1.6:22 | 11-410 | 1-Х10:114 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 11-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15000S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15000S63XH12 | 1-DD1.6:23 | 11-411 | 1-Х10:115 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 11-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S17: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S17XH19 | 1-DD1.6:24 | 12-401 | 1-Х10:116 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 12-AM1(2/5С) | 2-S01/5C | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S17: Q01 отключён | 040T15001S17XH17 | 1-DD1.6:25 | 12-402 | 1-Х10:117 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S17: контактор включён на открытие | 040T15001S17XH21 | 1-DD1.6:26 | 12-403 | 1-Х10:118 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S17: контактор включён на закрытие | 040T15001S17XH22 | 1-DD1.6:27 | 12-404 | 1-Х10:119 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S17: температура двигателя в норме | 040T15001S17XH10 | 1-DD1.6:28 | 12-407 | 1-Х10:120 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 12-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S17: не открыт | 040T15001S17XH15 | 1-DD1.6:29 | 12-408 | 1-Х10:121 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 12-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S17XH11 | 1-DD1.6:32 | 12-409 | 1-Х10:123 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 12-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S17: не закрыт | 040T15001S17XH16 | 1-DD1.6:33 | 12-410 | 1-Х10:124 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 12-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S17XH12 | 1-DD1.6:34 | 12-411 | 1-Х10:125 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 12-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S19: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S19XH19 | 1-DD1.7:2 | 13-401 | 1-Х10:126 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 13-AM1(2/6А) | 2-S01/6A | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S19: Q01 отключён | 040T15001S19XH17 | 1-DD1.7:3 | 13-402 | 1-Х10:127 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S19: контактор включён на открытие | 040T15001S19XH21 | 1-DD1.7:4 | 13-403 | 1-Х10:128 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S19: контактор включён на закрытие | 040T15001S19XH22 | 1-DD1.7:5 | 13-404 | 1-Х10:129 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S19: температура двигателя в норме | 040T15001S19XH10 | 1-DD1.7:6 | 13-407 | 1-Х10:130 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 13-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S19: не открыт | 040T15001S19XH15 | 1-DD1.7:7 | 13-408 | 1-Х10:131 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 13-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S19XH11 | 1-DD1.7:8 | 13-409 | 1-Х10:132 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 13-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S19: не закрыт | 040T15001S19XH16 | 1-DD1.7:9 | 13-410 | 1-Х10:133 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 13-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S19XH12 | 1-DD1.7:12 | 13-411 | 1-Х10:135 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 13-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S20: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S20XH19 | 1-DD1.7:13 | 14-401 | 1-Х10:136 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 14-AM1(2/6В) | 2-S01/6B | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S20: Q01 отключён | 040T15001S20XH17 | 1-DD1.7:14 | 14-402 | 1-Х10:137 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S20: контактор включён на открытие | 040T15001S20XH21 | 1-DD1.7:15 | 14-403 | 1-Х10:138 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S20: контактор включён на закрытие | 040T15001S20XH22 | 1-DD1.7:16 | 14-404 | 1-Х10:139 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S20: температура двигателя в норме | 040T15001S20XH10 | 1-DD1.7:17 | 14-407 | 1-Х10:140 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 14-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S20: не открыт | 040T15001S20XH15 | 1-DD1.7:18 | 14-408 | 1-Х10:141 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 14-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S20: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S20XH11 | 1-DD1.7:19 | 14-409 | 1-Х10:142 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 14-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S20: не закрыт | 040T15001S20XH16 | 1-DD1.7:22 | 14-410 | 1-Х10:144 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 14-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S20: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S20XH12 | 1-DD1.7:23 | 14-411 | 1-Х10:145 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 14-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S30: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S30XH19 | 1-DD1.7:24 | 15-401 | 1-Х10:146 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 15-AM1(2/6С) | 2-S01/6C | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S30: Q01 отключён | 040T15001S30XH17 | 1-DD1.7:25 | 15-402 | 1-Х10:147 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S30: контактор включён на открытие | 040T15001S30XH21 | 1-DD1.7:26 | 15-403 | 1-Х10:148 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S30: контактор включён на закрытие | 040T15001S30XH22 | 1-DD1.7:27 | 15-404 | 1-Х10:149 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S30: температура двигателя в норме | 040T15001S30XH10 | 1-DD1.7:28 | 15-407 | 1-Х10:150 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 15-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S30: не открыт | 040T15001S30XH15 | 1-DD1.7:29 | 15-408 | 1-Х10:151 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 15-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S30: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S30XH11 | 1-DD1.7:32 | 15-409 | 1-Х10:153 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 15-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S30: не закрыт | 040T15001S30XH16 | 1-DD1.7:33 | 15-410 | 1-Х10:154 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 15-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S30: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S30XH12 | 1-DD1.7:34 | 15-411 | 1-Х10:155 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 15-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S37: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S37XH19 | 1-DD1.8:2 | 16-401 | 1-Х10:156 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 16-AM1(2/7А) | 2-S01/7A | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S37: Q01 отключён | 040T15001S37XH17 | 1-DD1.8:3 | 16-402 | 1-Х10:157 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S37: контактор включён на открытие | 040T15001S37XH21 | 1-DD1.8:4 | 16-403 | 1-Х10:158 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S37: контактор включён на закрытие | 040T15001S37XH22 | 1-DD1.8:5 | 16-404 | 1-Х10:159 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S37: температура двигателя в норме | 040T15001S37XH10 | 1-DD1.8:6 | 16-407 | 1-Х10:160 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 16-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S37: не открыт | 040T15001S37XH15 | 1-DD1.8:7 | 16-408 | 1-Х10:161 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 16-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S37: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S37XH11 | 1-DD1.8:8 | 16-409 | 1-Х10:162 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 16-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S37: не закрыт | 040T15001S37XH16 | 1-DD1.8:9 | 16-410 | 1-Х10:163 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 16-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S37: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S37XH12 | 1-DD1.8:12 | 16-411 | 1-Х10:165 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 16-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S40: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S40XH19 | 1-DD1.8:13 | 17-401 | 1-Х10:166 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 17-AM1(2/7В) | 2-S01/7B | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S40: Q01 отключён | 040T15001S40XH17 | 1-DD1.8:14 | 17-402 | 1-Х10:167 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S40: контактор включён на открытие | 040T15001S40XH21 | 1-DD1.8:15 | 17-403 | 1-Х10:168 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S40: контактор включён на закрытие | 040T15001S40XH22 | 1-DD1.8:16 | 17-404 | 1-Х10:169 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S40: температура двигателя в норме | 040T15001S40XH10 | 1-DD1.8:17 | 17-407 | 1-Х10:170 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 17-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S40: не открыт | 040T15001S40XH15 | 1-DD1.8:18 | 17-408 | 1-Х10:171 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 17-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S40: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S40XH11 | 1-DD1.8:19 | 17-409 | 1-Х10:172 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 17-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S40: не закрыт | 040T15001S40XH16 | 1-DD1.8:22 | 17-410 | 1-Х10:174 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 17-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S40: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S40XH12 | 1-DD1.8:23 | 17-411 | 1-Х10:175 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 17-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S41: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S41XH19 | 1-DD1.8:24 | 18-401 | 1-Х10:176 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 18-AM1(2/7С) | 2-S01/7C | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S41: Q01 отключён | 040T15001S41XH17 | 1-DD1.8:25 | 18-402 | 1-Х10:177 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S41: контактор включён на открытие | 040T15001S41XH21 | 1-DD1.8:26 | 18-403 | 1-Х10:178 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S41: контактор включён на закрытие | 040T15001S41XH22 | 1-DD1.8:27 | 18-404 | 1-Х10:179 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S41: температура двигателя в норме | 040T15001S41XH10 | 1-DD1.8:28 | 18-407 | 1-Х10:180 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 18-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S41: не открыт | 040T15001S41XH15 | 1-DD1.8:29 | 18-408 | 1-Х10:181 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 18-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S41: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S41XH11 | 1-DD1.8:32 | 18-409 | 1-Х10:183 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 18-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S41: не закрыт | 040T15001S41XH16 | 1-DD1.8:33 | 18-410 | 1-Х10:184 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 18-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S41: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S41XH12 | 1-DD1.8:34 | 18-411 | 1-Х10:185 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 18-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S42: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S42XH19 | 1-DD1.9:2 | 19-401 | 1-Х10:186 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 19-AM1(2/8А) | 2-S01/8A | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S42: Q01 отключён | 040T15001S42XH17 | 1-DD1.9:3 | 19-402 | 1-Х10:187 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S42: контактор включён на открытие | 040T15001S42XH21 | 1-DD1.9:4 | 19-403 | 1-Х10:188 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S42: контактор включён на закрытие | 040T15001S42XH22 | 1-DD1.9:5 | 19-404 | 1-Х10:189 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S42: температура двигателя в норме | 040T15001S42XH10 | 1-DD1.9:6 | 19-407 | 1-Х10:190 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 19-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S42: не открыт | 040T15001S42XH15 | 1-DD1.9:7 | 19-408 | 1-Х10:191 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 19-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S42: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S42XH11 | 1-DD1.9:8 | 19-409 | 1-Х10:192 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 19-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S42: не закрыт | 040T15001S42XH16 | 1-DD1.9:9 | 19-410 | 1-Х10:193 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 19-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S42: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S42XH12 | 1-DD1.9:12 | 19-411 | 1-Х10:195 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 19-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S45: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S45XH19 | 1-DD1.9:13 | 20-401 | 1-Х10:196 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 20-AM1(2/8В) | 2-S01/8B | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S45: Q01 отключён | 040T15001S45XH17 | 1-DD1.9:14 | 20-402 | 1-Х10:197 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S45: контактор включён на открытие | 040T15001S45XH21 | 1-DD1.9:15 | 20-403 | 1-Х10:198 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S45: контактор включён на закрытие | 040T15001S45XH22 | 1-DD1.9:16 | 20-404 | 1-Х10:199 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S45: температура двигателя в норме | 040T15001S45XH10 | 1-DD1.9:17 | 20-407 | 1-Х10:200 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 20-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S45: не открыт | 040T15001S45XH15 | 1-DD1.9:18 | 20-408 | 1-Х10:201 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 20-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S45: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S45XH11 | 1-DD1.9:19 | 20-409 | 1-Х10:202 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 20-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S45: не закрыт | 040T15001S45XH16 | 1-DD1.9:22 | 20-410 | 1-Х10:204 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 20-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S45: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S45XH12 | 1-DD1.9:23 | 20-411 | 1-Х10:205 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 20-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S47XH19 | 1-DD1.9:24 | 21-401 | 1-Х10:206 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 21-AM1(2/8С) | 2-S01/8C | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S47: Q01 отключён | 040T15001S47XH17 | 1-DD1.9:25 | 21-402 | 1-Х10:207 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S47: контактор включён на открытие | 040T15001S47XH21 | 1-DD1.9:26 | 21-403 | 1-Х10:208 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S47: контактор включён на закрытие | 040T15001S47XH22 | 1-DD1.9:27 | 21-404 | 1-Х10:209 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S47: температура двигателя в норме | 040T15001S47XH10 | 1-DD1.9:28 | 21-407 | 1-Х10:210 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 21-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S47: не открыт | 040T15001S47XH15 | 1-DD1.9:29 | 21-408 | 1-Х10:211 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 21-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S47XH11 | 1-DD1.9:32 | 21-409 | 1-Х10:213 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 21-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S47: не закрыт | 040T15001S47XH16 | 1-DD1.9:33 | 21-410 | 1-Х10:214 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 21-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S47XH12 | 1-DD1.9:34 | 21-411 | 1-Х10:215 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 21-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S48: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S48XH19 | 1-DD1.10:2 | 22-401 | 1-Х10:216 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 22-AM1(2/9А) | 2-S01/9A | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S48: Q01 отключён | 040T15001S48XH17 | 1-DD1.10:3 | 22-402 | 1-Х10:217 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S48: контактор включён на открытие | 040T15001S48XH21 | 1-DD1.10:4 | 22-403 | 1-Х10:218 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S48: контактор включён на закрытие | 040T15001S48XH22 | 1-DD1.10:5 | 22-404 | 1-Х10:219 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S48: температура двигателя в норме | 040T15001S48XH10 | 1-DD1.10:6 | 22-407 | 1-Х10:220 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 22-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S48: не открыт | 040T15001S48XH15 | 1-DD1.10:7 | 22-408 | 1-Х10:221 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 22-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S48: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S48XH11 | 1-DD1.10:8 | 22-409 | 1-Х10:222 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 22-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S48: не закрыт | 040T15001S48XH16 | 1-DD1.10:9 | 22-410 | 1-Х10:223 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 22-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S48: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S48XH12 | 1-DD1.10:12 | 22-411 | 1-Х10:225 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 22-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S49: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S49XH19 | 1-DD1.10:13 | 23-401 | 1-Х10:226 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 23-AM1(2/9В) | 2-S01/9B | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S49: Q01 отключён | 040T15001S49XH17 | 1-DD1.10:14 | 23-402 | 1-Х10:227 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S49: контактор включён на открытие | 040T15001S49XH21 | 1-DD1.10:15 | 23-403 | 1-Х10:228 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S49: контактор включён на закрытие | 040T15001S49XH22 | 1-DD1.10:16 | 23-404 | 1-Х10:229 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S49: температура двигателя в норме | 040T15001S49XH10 | 1-DD1.10:17 | 23-407 | 1-Х10:230 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 23-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S49: не открыт | 040T15001S49XH15 | 1-DD1.10:18 | 23-408 | 1-Х10:231 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 23-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S49: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S49XH11 | 1-DD1.10:19 | 23-409 | 1-Х10:232 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 23-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S49: не закрыт | 040T15001S49XH16 | 1-DD1.10:22 | 23-410 | 1-Х10:234 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 23-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S49: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S49XH12 | 1-DD1.10:23 | 23-411 | 1-Х10:235 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 23-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S50: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S50XH19 | 1-DD1.10:24 | 24-401 | 1-Х10:236 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 24-AM1(2/9С) | 2-S01/9C | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S50: Q01 отключён | 040T15001S50XH17 | 1-DD1.10:25 | 24-402 | 1-Х10:237 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S50: контактор включён на открытие | 040T15001S50XH21 | 1-DD1.10:26 | 24-403 | 1-Х10:238 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S50: контактор включён на закрытие | 040T15001S50XH22 | 1-DD1.10:27 | 24-404 | 1-Х10:239 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S50: температура двигателя в норме | 040T15001S50XH10 | 1-DD1.10:28 | 24-407 | 1-Х10:240 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 24-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S50: не открыт | 040T15001S50XH15 | 1-DD1.10:29 | 24-408 | 1-Х10:241 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 24-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S50: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S50XH11 | 1-DD1.10:32 | 24-409 | 1-Х10:243 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 24-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S50: не закрыт | 040T15001S50XH16 | 1-DD1.10:33 | 24-410 | 1-Х10:244 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 24-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S50: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S50XH12 | 1-DD1.10:34 | 24-411 | 1-Х10:245 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 24-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S63: блок в нерабочем состоянии | 040T15001S63XH19 | 1-DD1.11:2 | 25-401 | 1-Х10:246 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 25-AM1(2/10А) | 2-S01/10A | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S63: Q01 отключён | 040T15001S63XH17 | 1-DD1.11:3 | 25-402 | 1-Х10:247 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S63: контактор включён на открытие | 040T15001S63XH21 | 1-DD1.11:4 | 25-403 | 1-Х10:248 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S63: контактор включён на закрытие | 040T15001S63XH22 | 1-DD1.11:5 | 25-404 | 1-Х10:249 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S63: температура двигателя в норме | 040T15001S63XH10 | 1-DD1.11:6 | 25-407 | 1-Х10:250 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 25-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S63: не открыт | 040T15001S63XH15 | 1-DD1.11:7 | 25-408 | 1-Х10:251 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 25-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15001S63XH11 | 1-DD1.11:8 | 25-409 | 1-Х10:252 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 25-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S63: не закрыт | 040T15001S63XH16 | 1-DD1.11:9 | 25-410 | 1-Х10:253 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 25-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15001S63XH12 | 1-DD1.11:12 | 25-411 | 1-Х10:255 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 25-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S17: блок в нерабочем состоянии | 040T15002S17XH19 | 1-DD1.11:13 | 26-401 | 1-Х10:256 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 26-AM1(2/10В) | 2-S01/10B | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S17: Q01 отключён | 040T15002S17XH17 | 1-DD1.11:14 | 26-402 | 1-Х10:257 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S17: контактор включён на открытие | 040T15002S17XH21 | 1-DD1.11:15 | 26-403 | 1-Х10:258 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S17: контактор включён на закрытие | 040T15002S17XH22 | 1-DD1.11:16 | 26-404 | 1-Х10:259 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S17: температура двигателя в норме | 040T15002S17XH10 | 1-DD1.11:17 | 26-407 | 1-Х10:260 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 26-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S17: не открыт | 040T15002S17XH15 | 1-DD1.11:18 | 26-408 | 1-Х10:261 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 26-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15002S17XH11 | 1-DD1.11:19 | 26-409 | 1-Х10:262 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 26-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S17: не закрыт | 040T15002S17XH16 | 1-DD1.11:22 | 26-410 | 1-Х10:264 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 26-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15002S17XH12 | 1-DD1.11:23 | 26-411 | 1-Х10:265 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 26-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S19: блок в нерабочем состоянии | 040T15002S19XH19 | 1-DD1.11:24 | 27-401 | 1-Х10:266 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 27-AM(2/10С)1 | 2-S01/10C | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S19: Q01 отключён | 040T15002S19XH17 | 1-DD1.11:25 | 27-402 | 1-Х10:267 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S19: контактор включён на открытие | 040T15002S19XH21 | 1-DD1.11:26 | 27-403 | 1-Х10:268 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S19: контактор включён на закрытие | 040T15002S19XH22 | 1-DD1.11:27 | 27-404 | 1-Х10:269 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S19: температура двигателя в норме | 040T15002S19XH10 | 1-DD1.11:28 | 27-407 | 1-Х10:270 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 27-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S19: не открыт | 040T15002S19XH15 | 1-DD1.11:29 | 27-408 | 1-Х10:271 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 27-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15002S19XH11 | 1-DD1.11:32 | 27-409 | 1-Х10:273 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 27-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S19: не закрыт | 040T15002S19XH16 | 1-DD1.11:33 | 27-410 | 1-Х10:274 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 27-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15002S19XH12 | 1-DD1.11:34 | 27-411 | 1-Х10:275 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 27-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S37: блок в нерабочем состоянии | 040T15002S37XH19 | 1-DD1.12:2 | 28-401 | 1-Х10:276 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 28-AM1(2/11А) | 2-S01/11A | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S37: Q01 отключён | 040T15002S37XH17 | 1-DD1.12:3 | 28-402 | 1-Х10:277 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S37: контактор включён на открытие | 040T15002S37XH21 | 1-DD1.12:4 | 28-403 | 1-Х10:278 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S37: контактор включён на закрытие | 040T15002S37XH22 | 1-DD1.12:5 | 28-404 | 1-Х10:279 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S37: температура двигателя в норме | 040T15002S37XH10 | 1-DD1.12:6 | 28-407 | 1-Х10:280 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 28-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S37: не открыт | 040T15002S37XH15 | 1-DD1.12:7 | 28-408 | 1-Х10:281 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 28-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S37: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15002S37XH11 | 1-DD1.12:8 | 28-409 | 1-Х10:282 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 28-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S37: не закрыт | 040T15002S37XH16 | 1-DD1.12:9 | 28-410 | 1-Х10:283 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 28-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S37: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15002S37XH12 | 1-DD1.12:12 | 28-411 | 1-Х10:285 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 28-А1 | S1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040I15202P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T15002S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15002S47XH19 | 2-DD1.3:2 | 31-401 | 2-Х10:4 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 31-AM1(3/2С) | 2-S01/2C | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S47: Q01 отключён | 040T15002S47XH17 | 2-DD1.3:3 | 31-402 | 2-Х10:5 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S47: контактор включён на открытие | 040T15002S47XH21 | 2-DD1.3:4 | 31-403 | 2-Х10:6 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S47: контактор включён на закрытие | 040T15002S47XH22 | 2-DD1.3:5 | 31-404 | 2-Х10:7 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S47: температура двигателя в норме | 040T15002S47XH10 | 2-DD1.3:6 | 31-407 | 2-Х10:8 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 31-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S47: не открыт | 040T15002S47XH15 | 2-DD1.3:7 | 31-408 | 2-Х10:9 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 31-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15002S47XH11 | 2-DD1.3:8 | 31-409 | 2-Х10:10 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 31-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S47: не закрыт | 040T15002S47XH16 | 2-DD1.3:9 | 31-410 | 2-Х10:11 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 31-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15002S47XH12 | 2-DD1.3:12 | 31-411 | 2-Х10:13 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 31-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S48: блок в нерабочем состоянии | 040T15002S48XH19 | 2-DD1.3:13 | 32-401 | 2-Х10:14 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 32-AM1(3/3А) | 2-S01/3A | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S48: Q01 отключён | 040T15002S48XH17 | 2-DD1.3:14 | 32-402 | 2-Х10:15 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S48: контактор включён на открытие | 040T15002S48XH21 | 2-DD1.3:15 | 32-403 | 2-Х10:16 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S48: контактор включён на закрытие | 040T15002S48XH22 | 2-DD1.3:16 | 32-404 | 2-Х10:17 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S48: температура двигателя в норме | 040T15002S48XH10 | 2-DD1.3:17 | 32-407 | 2-Х10:18 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 32-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S48: не открыт | 040T15002S48XH15 | 2-DD1.3:18 | 32-408 | 2-Х10:19 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 32-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S48: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15002S48XH11 | 2-DD1.3:19 | 32-409 | 2-Х10:20 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 32-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S48: не закрыт | 040T15002S48XH16 | 2-DD1.3:22 | 32-410 | 2-Х10:22 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 32-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S48: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15002S48XH12 | 2-DD1.3:23 | 32-411 | 2-Х10:23 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 32-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S49: блок в нерабочем состоянии | 040T15002S49XH19 | 2-DD1.3:24 | 33-401 | 2-Х10:24 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 33-AM1(3/3В) | 2-S01/3B | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S49: Q01 отключён | 040T15002S49XH17 | 2-DD1.3:25 | 33-402 | 2-Х10:25 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S49: контактор включён на открытие | 040T15002S49XH21 | 2-DD1.3:26 | 33-403 | 2-Х10:26 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S49: контактор включён на закрытие | 040T15002S49XH22 | 2-DD1.3:27 | 33-404 | 2-Х10:27 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S49: температура двигателя в норме | 040T15002S49XH10 | 2-DD1.3:28 | 33-407 | 2-Х10:28 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 33-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S49: не открыт | 040T15002S49XH15 | 2-DD1.3:29 | 33-408 | 2-Х10:29 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 33-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S49: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15002S49XH11 | 2-DD1.3:32 | 33-409 | 2-Х10:31 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 33-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S49: не закрыт | 040T15002S49XH16 | 2-DD1.3:33 | 33-410 | 2-Х10:32 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 33-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S49: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15002S49XH12 | 2-DD1.3:34 | 33-411 | 2-Х10:33 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 33-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание ИБП шкафа 040I15202P в норме | 040I15202PXH13 | 2-DD1.3:35 | 202-405 | - | -24 В | Блок бесперебойного питания | 2-U2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S50: блок в нерабочем состоянии | 040T15002S50XH19 | 2-DD1.4:2 | 34-401 | 2-Х10:34 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 34-AM1(3/3С) | 2-S01/3C | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S50: Q01 отключён | 040T15002S50XH17 | 2-DD1.4:3 | 34-402 | 2-Х10:35 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S50: контактор включён на открытие | 040T15002S50XH21 | 2-DD1.4:4 | 34-403 | 2-Х10:36 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S50: контактор включён на закрытие | 040T15002S50XH22 | 2-DD1.4:5 | 34-404 | 2-Х10:37 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S50: температура двигателя в норме | 040T15002S50XH10 | 2-DD1.4:6 | 34-407 | 2-Х10:38 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 34-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S50: не открыт | 040T15002S50XH15 | 2-DD1.4:7 | 34-408 | 2-Х10:39 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 34-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S50: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15002S50XH11 | 2-DD1.4:8 | 34-409 | 2-Х10:40 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 34-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S50: не закрыт | 040T15002S50XH16 | 2-DD1.4:9 | 34-410 | 2-Х10:41 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 34-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S50: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15002S50XH12 | 2-DD1.4:12 | 34-411 | 2-Х10:43 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 34-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S63: блок в нерабочем состоянии | 040T15002S63XH19 | 2-DD1.4:13 | 35-401 | 2-Х10:44 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 35-AM1(3/4А) | 2-S01/4A | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S63: Q01 отключён | 040T15002S63XH17 | 2-DD1.4:14 | 35-402 | 2-Х10:45 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S63: контактор включён на открытие | 040T15002S63XH21 | 2-DD1.4:15 | 35-403 | 2-Х10:46 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S63: контактор включён на закрытие | 040T15002S63XH22 | 2-DD1.4:16 | 35-404 | 2-Х10:47 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S63: температура двигателя в норме | 040T15002S63XH10 | 2-DD1.4:17 | 35-407 | 2-Х10:48 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 35-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S63: не открыт | 040T15002S63XH15 | 2-DD1.4:18 | 35-408 | 2-Х10:49 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 35-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15002S63XH11 | 2-DD1.4:19 | 35-409 | 2-Х10:50 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 35-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S63: не закрыт | 040T15002S63XH16 | 2-DD1.4:22 | 35-410 | 2-Х10:52 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 35-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15002S63XH12 | 2-DD1.4:23 | 35-411 | 2-Х10:53 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 35-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S17: блок в нерабочем состоянии | 040T15003S17XH19 | 2-DD1.4:24 | 36-401 | 2-Х10:54 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 36-AM1(3/4В) | 2-S01/4B | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S17: Q01 отключён | 040T15003S17XH17 | 2-DD1.4:25 | 36-402 | 2-Х10:55 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S17: контактор включён на открытие | 040T15003S17XH21 | 2-DD1.4:26 | 36-403 | 2-Х10:56 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S17: контактор включён на закрытие | 040T15003S17XH22 | 2-DD1.4:27 | 36-404 | 2-Х10:57 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S17: температура двигателя в норме | 040T15003S17XH10 | 2-DD1.4:28 | 36-407 | 2-Х10:58 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 36-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S17: не открыт | 040T15003S17XH15 | 2-DD1.4:29 | 36-408 | 2-Х10:59 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 36-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15003S17XH11 | 2-DD1.4:32 | 36-409 | 2-Х10:61 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 36-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S17: не закрыт | 040T15003S17XH16 | 2-DD1.4:33 | 36-410 | 2-Х10:62 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 36-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15003S17XH12 | 2-DD1.4:34 | 36-411 | 2-Х10:63 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 36-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040C15103Z: Отключён автомат Q01 блока АМ4(3/1) | 040T15103ZXH17 | 2-DD1.4:35 | 407 | 2-Х10:64 | -24 В | Блок-контакт положения главных контактов | Q01 | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040C15103Z: Блок АМ4(3/1) В нерабочем положении | 040T15103ZXH19 | 2-DD1.4:36 | 408 | 2-Х10:65 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM4(3/1) | 3-S01/1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S19: блок в нерабочем состоянии | 040T15003S19XH19 | 2-DD1.5:2 | 37-401 | 2-Х10:66 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 37-AM1(3/4С) | 2-S01/4C | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S19: Q01 отключён | 040T15003S19XH17 | 2-DD1.5:3 | 37-402 | 2-Х10:67 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S19: контактор включён на открытие | 040T15003S19XH21 | 2-DD1.5:4 | 37-403 | 2-Х10:68 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S19: контактор включён на закрытие | 040T15003S19XH22 | 2-DD1.5:5 | 37-404 | 2-Х10:69 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S19: температура двигателя в норме | 040T15003S19XH10 | 2-DD1.5:6 | 37-407 | 2-Х10:70 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 37-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S19: не открыт | 040T15003S19XH15 | 2-DD1.5:7 | 37-408 | 2-Х10:71 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 37-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15003S19XH11 | 2-DD1.5:8 | 37-409 | 2-Х10:72 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 37-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S19: не закрыт | 040T15003S19XH16 | 2-DD1.5:9 | 37-410 | 2-Х10:73 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 37-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15003S19XH12 | 2-DD1.5:12 | 37-411 | 2-Х10:75 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 37-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S40: блок в нерабочем состоянии | 040T15003S40XH19 | 2-DD1.5:13 | 38-401 | 2-Х10:76 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 38-AM1(3/5А) | 2-S01/5A | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S40: Q01 отключён | 040T15003S40XH17 | 2-DD1.5:14 | 38-402 | 2-Х10:77 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S40: контактор включён на открытие | 040T15003S40XH21 | 2-DD1.5:15 | 38-403 | 2-Х10:78 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S40: контактор включён на закрытие | 040T15003S40XH22 | 2-DD1.5:16 | 38-404 | 2-Х10:79 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S40: температура двигателя в норме | 040T15003S40XH10 | 2-DD1.5:17 | 38-407 | 2-Х10:80 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 38-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S40: не открыт | 040T15003S40XH15 | 2-DD1.5:18 | 38-408 | 2-Х10:81 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 38-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S40: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15003S40XH11 | 2-DD1.5:19 | 38-409 | 2-Х10:82 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 38-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S40: не закрыт | 040T15003S40XH16 | 2-DD1.5:22 | 38-410 | 2-Х10:84 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 38-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S40: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15003S40XH12 | 2-DD1.5:23 | 38-411 | 2-Х10:85 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 38-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S63: блок в нерабочем состоянии | 040T15003S63XH19 | 2-DD1.5:24 | 39-401 | 2-Х10:86 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 39-AM1(3/5В) | 2-S01/5B | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S63: Q01 отключён | 040T15003S63XH17 | 2-DD1.5:25 | 39-402 | 2-Х10:87 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S63: контактор включён на открытие | 040T15003S63XH21 | 2-DD1.5:26 | 39-403 | 2-Х10:88 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S63: контактор включён на закрытие | 040T15003S63XH22 | 2-DD1.5:27 | 39-404 | 2-Х10:89 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S63: температура двигателя в норме | 040T15003S63XH10 | 2-DD1.5:28 | 39-407 | 2-Х10:90 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 39-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S63: не открыт | 040T15003S63XH15 | 2-DD1.5:29 | 39-408 | 2-Х10:91 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 39-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15003S63XH11 | 2-DD1.5:32 | 39-409 | 2-Х10:93 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 39-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S63: не закрыт | 040T15003S63XH16 | 2-DD1.5:33 | 39-410 | 2-Х10:94 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 39-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15003S63XH12 | 2-DD1.5:34 | 39-411 | 2-Х10:95 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 39-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S13: блок в нерабочем состоянии | 040T15004S13XH19 | 2-DD1.6:2 | 40-401 | 2-Х10:96 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 40-AM1(3/5С) | 2-S01/5C | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S13: Q01 отключён | 040T15004S13XH17 | 2-DD1.6:3 | 40-402 | 2-Х10:97 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S13: контактор включён на открытие | 040T15004S13XH21 | 2-DD1.6:4 | 40-403 | 2-Х10:98 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S13: контактор включён на закрытие | 040T15004S13XH22 | 2-DD1.6:5 | 40-404 | 2-Х10:99 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S13: температура двигателя в норме | 040T15004S13XH10 | 2-DD1.6:6 | 40-407 | 2-Х10:100 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 40-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S13: не открыт | 040T15004S13XH15 | 2-DD1.6:7 | 40-408 | 2-Х10:101 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 40-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S13: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15004S13XH11 | 2-DD1.6:8 | 40-409 | 2-Х10:102 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 40-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S13: не закрыт | 040T15004S13XH16 | 2-DD1.6:9 | 40-410 | 2-Х10:103 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 40-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S13: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15004S13XH12 | 2-DD1.6:12 | 40-411 | 2-Х10:105 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 40-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S16: блок в нерабочем состоянии | 040T15004S16XH19 | 2-DD1.6:13 | 41-401 | 2-Х10:106 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 41-AM1(3/6А) | 2-S01/6A | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S16: Q01 отключён | 040T15004S16XH17 | 2-DD1.6:14 | 41-402 | 2-Х10:107 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S16: контактор включён на открытие | 040T15004S16XH21 | 2-DD1.6:15 | 41-403 | 2-Х10:108 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S16: контактор включён на закрытие | 040T15004S16XH22 | 2-DD1.6:16 | 41-404 | 2-Х10:109 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S16: температура двигателя в норме | 040T15004S16XH10 | 2-DD1.6:17 | 41-407 | 2-Х10:110 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 41-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S16: не открыт | 040T15004S16XH15 | 2-DD1.6:18 | 41-408 | 2-Х10:111 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 41-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S16: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15004S16XH11 | 2-DD1.6:19 | 41-409 | 2-Х10:112 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 41-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S16: не закрыт | 040T15004S16XH16 | 2-DD1.6:22 | 41-410 | 2-Х10:114 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 41-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S16: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15004S16XH12 | 2-DD1.6:23 | 41-411 | 2-Х10:115 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 41-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S17: блок в нерабочем состоянии | 040T15004S17XH19 | 2-DD1.6:24 | 42-401 | 2-Х10:116 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 42-AM1(3/6В) | 2-S01/6B | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S17: Q01 отключён | 040T15004S17XH17 | 2-DD1.6:25 | 42-402 | 2-Х10:117 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S17: контактор включён на открытие | 040T15004S17XH21 | 2-DD1.6:26 | 42-403 | 2-Х10:118 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S17: контактор включён на закрытие | 040T15004S17XH22 | 2-DD1.6:27 | 42-404 | 2-Х10:119 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S17: температура двигателя в норме | 040T15004S17XH10 | 2-DD1.6:28 | 42-407 | 2-Х10:120 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 42-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S17: не открыт | 040T15004S17XH15 | 2-DD1.6:29 | 42-408 | 2-Х10:121 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 42-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15004S17XH11 | 2-DD1.6:32 | 42-409 | 2-Х10:123 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 42-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S17: не закрыт | 040T15004S17XH16 | 2-DD1.6:33 | 42-410 | 2-Х10:124 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 42-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15004S17XH12 | 2-DD1.6:34 | 42-411 | 2-Х10:125 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 42-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S63: блок в нерабочем состоянии | 040T15004S63XH19 | 2-DD1.7:2 | 43-401 | 2-Х10:126 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 43-AM1(3/6С) | 2-S01/6C | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S63: Q01 отключён | 040T15004S63XH17 | 2-DD1.7:3 | 43-402 | 2-Х10:127 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S63: контактор включён на открытие | 040T15004S63XH21 | 2-DD1.7:4 | 43-403 | 2-Х10:128 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S63: контактор включён на закрытие | 040T15004S63XH22 | 2-DD1.7:5 | 43-404 | 2-Х10:129 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S63: температура двигателя в норме | 040T15004S63XH10 | 2-DD1.7:6 | 43-407 | 2-Х10:130 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 43-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S63: не открыт | 040T15004S63XH15 | 2-DD1.7:7 | 43-408 | 2-Х10:131 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 43-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15004S63XH11 | 2-DD1.7:8 | 43-409 | 2-Х10:132 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 43-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S63: не закрыт | 040T15004S63XH16 | 2-DD1.7:9 | 43-410 | 2-Х10:133 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 43-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15004S63XH12 | 2-DD1.7:12 | 43-411 | 2-Х10:135 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 43-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S40: блок в нерабочем состоянии | 040T15016S40XH19 | 2-DD1.7:13 | 44-401 | 2-Х10:136 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 44-AM1(3/7А) | 2-S01/7A | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S40: Q01 отключён | 040T15016S40XH17 | 2-DD1.7:14 | 44-402 | 2-Х10:137 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S40: контактор включён на открытие | 040T15016S40XH21 | 2-DD1.7:15 | 44-403 | 2-Х10:138 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S40: контактор включён на закрытие | 040T15016S40XH22 | 2-DD1.7:16 | 44-404 | 2-Х10:139 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S40: температура двигателя в норме | 040T15016S40XH10 | 2-DD1.7:17 | 44-407 | 2-Х10:140 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 44-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S40: не открыт | 040T15016S40XH15 | 2-DD1.7:18 | 44-408 | 2-Х10:141 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 44-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S40: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15016S40XH11 | 2-DD1.7:19 | 44-409 | 2-Х10:142 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 44-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S40: не закрыт | 040T15016S40XH16 | 2-DD1.7:22 | 44-410 | 2-Х10:144 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 44-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S40: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15016S40XH12 | 2-DD1.7:23 | 44-411 | 2-Х10:145 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 44-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15016S47XH19 | 2-DD1.7:24 | 45-401 | 2-Х10:146 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 45-AM1(3/7В) | 2-S01/7B | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S47: Q01 отключён | 040T15016S47XH17 | 2-DD1.7:25 | 45-402 | 2-Х10:147 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S47: контактор включён на открытие | 040T15016S47XH21 | 2-DD1.7:26 | 45-403 | 2-Х10:148 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S47: контактор включён на закрытие | 040T15016S47XH22 | 2-DD1.7:27 | 45-404 | 2-Х10:149 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S47: температура двигателя в норме | 040T15016S47XH10 | 2-DD1.7:28 | 45-407 | 2-Х10:150 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 45-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S47: не открыт | 040T15016S47XH15 | 2-DD1.7:29 | 45-408 | 2-Х10:151 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 45-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15016S47XH11 | 2-DD1.7:32 | 45-409 | 2-Х10:153 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 45-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S47: не закрыт | 040T15016S47XH16 | 2-DD1.7:33 | 45-410 | 2-Х10:154 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 45-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15016S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15016S47XH12 | 2-DD1.7:34 | 45-411 | 2-Х10:155 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 45-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S17: блок в нерабочем состоянии | 040T15110S17XH19 | 2-DD1.8:2 | 46-401 | 2-Х10:156 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 46-AM1(3/7С) | 2-S01/7C | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S17: Q01 отключён | 040T15110S17XH17 | 2-DD1.8:3 | 46-402 | 2-Х10:157 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S17: контактор включён на открытие | 040T15110S17XH21 | 2-DD1.8:4 | 46-403 | 2-Х10:158 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S17: контактор включён на закрытие | 040T15110S17XH22 | 2-DD1.8:5 | 46-404 | 2-Х10:159 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S17: температура двигателя в норме | 040T15110S17XH10 | 2-DD1.8:6 | 46-407 | 2-Х10:160 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 46-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S17: не открыт | 040T15110S17XH15 | 2-DD1.8:7 | 46-408 | 2-Х10:161 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 46-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15110S17XH11 | 2-DD1.8:8 | 46-409 | 2-Х10:162 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 46-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S17: не закрыт | 040T15110S17XH16 | 2-DD1.8:9 | 46-410 | 2-Х10:163 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 46-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15110S17XH12 | 2-DD1.8:12 | 46-411 | 2-Х10:165 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 46-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S35: блок в нерабочем состоянии | 040T15110S35XH19 | 2-DD1.8:13 | 47-401 | 2-Х10:166 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 47-AM1(3/8А) | 2-S01/8A | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S35: Q01 отключён | 040T15110S35XH17 | 2-DD1.8:14 | 47-402 | 2-Х10:167 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S35: контактор включён на открытие | 040T15110S35XH21 | 2-DD1.8:15 | 47-403 | 2-Х10:168 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S35: контактор включён на закрытие | 040T15110S35XH22 | 2-DD1.8:16 | 47-404 | 2-Х10:169 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S35: температура двигателя в норме | 040T15110S35XH10 | 2-DD1.8:17 | 47-407 | 2-Х10:170 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 47-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S35: не открыт | 040T15110S35XH15 | 2-DD1.8:18 | 47-408 | 2-Х10:171 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 47-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S35: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15110S35XH11 | 2-DD1.8:19 | 47-409 | 2-Х10:172 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 47-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S35: не закрыт | 040T15110S35XH16 | 2-DD1.8:22 | 47-410 | 2-Х10:174 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 47-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S35: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15110S35XH12 | 2-DD1.8:23 | 47-411 | 2-Х10:175 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 47-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S40: блок в нерабочем состоянии | 040T15110S40XH19 | 2-DD1.8:24 | 48-401 | 2-Х10:176 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 48-AM1(3/8В) | 2-S01/8B | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S40: Q01 отключён | 040T15110S40XH17 | 2-DD1.8:25 | 48-402 | 2-Х10:177 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S40: контактор включён на открытие | 040T15110S40XH21 | 2-DD1.8:26 | 48-403 | 2-Х10:178 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S40: контактор включён на закрытие | 040T15110S40XH22 | 2-DD1.8:27 | 48-404 | 2-Х10:179 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S40: температура двигателя в норме | 040T15110S40XH10 | 2-DD1.8:28 | 48-407 | 2-Х10:180 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 48-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S40: не открыт | 040T15110S40XH15 | 2-DD1.8:29 | 48-408 | 2-Х10:181 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 48-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S40: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15110S40XH11 | 2-DD1.8:32 | 48-409 | 2-Х10:183 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 48-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S40: не закрыт | 040T15110S40XH16 | 2-DD1.8:33 | 48-410 | 2-Х10:184 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 48-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S40: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15110S40XH12 | 2-DD1.8:34 | 48-411 | 2-Х10:185 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 48-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S41: блок в нерабочем состоянии | 040T15110S41XH19 | 2-DD1.9:2 | 49-401 | 2-Х10:186 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 49-AM1(3/8С) | 2-S01/8C | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S41: Q01 отключён | 040T15110S41XH17 | 2-DD1.9:3 | 49-402 | 2-Х10:187 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S41: контактор включён на открытие | 040T15110S41XH21 | 2-DD1.9:4 | 49-403 | 2-Х10:188 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S41: контактор включён на закрытие | 040T15110S41XH22 | 2-DD1.9:5 | 49-404 | 2-Х10:189 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S41: температура двигателя в норме | 040T15110S41XH10 | 2-DD1.9:6 | 49-407 | 2-Х10:190 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 49-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S41: не открыт | 040T15110S41XH15 | 2-DD1.9:7 | 49-408 | 2-Х10:191 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 49-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S41: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15110S41XH11 | 2-DD1.9:8 | 49-409 | 2-Х10:192 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 49-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S41: не закрыт | 040T15110S41XH16 | 2-DD1.9:9 | 49-410 | 2-Х10:193 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 49-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S41: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15110S41XH12 | 2-DD1.9:12 | 49-411 | 2-Х10:195 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 49-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111S17: блок в нерабочем состоянии | 040T15111S17XH19 | 2-DD1.9:13 | 50-401 | 2-Х10:196 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 50-AM1(3/9А) | 2-S01/9A | 0,5 |
| - Клапан 040T15111S17: Q01 отключён | 040T15111S17XH17 | 2-DD1.9:14 | 50-402 | 2-Х10:197 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15111S17: контактор включён на открытие | 040T15111S17XH21 | 2-DD1.9:15 | 50-403 | 2-Х10:198 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111S17: контактор включён на закрытие | 040T15111S17XH22 | 2-DD1.9:16 | 50-404 | 2-Х10:199 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111S17: температура двигателя в норме | 040T15111S17XH10 | 2-DD1.9:17 | 50-407 | 2-Х10:200 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 50-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111S17: не открыт | 040T15111S17XH15 | 2-DD1.9:18 | 50-408 | 2-Х10:201 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 50-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15111S17XH11 | 2-DD1.9:19 | 50-409 | 2-Х10:202 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 50-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111S17: не закрыт | 040T15111S17XH16 | 2-DD1.9:22 | 50-410 | 2-Х10:204 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 50-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15111S17XH12 | 2-DD1.9:23 | 50-411 | 2-Х10:205 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 50-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S19: блок в нерабочем состоянии | 040T15220S19XH19 | 2-DD1.9:24 | 51-401 | 2-Х10:206 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 51-AM1(3/9В) | 2-S01/9B | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S19: Q01 отключён | 040T15220S19XH17 | 2-DD1.9:25 | 51-402 | 2-Х10:207 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S19: контактор включён на открытие | 040T15220S19XH21 | 2-DD1.9:26 | 51-403 | 2-Х10:208 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S19: контактор включён на закрытие | 040T15220S19XH22 | 2-DD1.9:27 | 51-404 | 2-Х10:209 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S19: температура двигателя в норме | 040T15220S19XH10 | 2-DD1.9:28 | 51-407 | 2-Х10:210 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 51-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S19: не открыт | 040T15220S19XH15 | 2-DD1.9:29 | 51-408 | 2-Х10:211 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 51-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15220S19XH11 | 2-DD1.9:32 | 51-409 | 2-Х10:213 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 51-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S19: не закрыт | 040T15220S19XH16 | 2-DD1.9:33 | 51-410 | 2-Х10:214 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 51-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15220S19XH12 | 2-DD1.9:34 | 51-411 | 2-Х10:215 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 51-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15220S47XH19 | 2-DD1.10:2 | 52-401 | 2-Х10:216 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 52-AM1(3/9С) | 2-S01/9C | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S47: Q01 отключён | 040T15220S47XH17 | 2-DD1.10:3 | 52-402 | 2-Х10:217 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S47: контактор включён на открытие | 040T15220S47XH21 | 2-DD1.10:4 | 52-403 | 2-Х10:218 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S47: контактор включён на закрытие | 040T15220S47XH22 | 2-DD1.10:5 | 52-404 | 2-Х10:219 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S47: температура двигателя в норме | 040T15220S47XH10 | 2-DD1.10:6 | 52-407 | 2-Х10:220 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 52-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S47: не открыт | 040T15220S47XH15 | 2-DD1.10:7 | 52-408 | 2-Х10:221 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 52-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15220S47XH11 | 2-DD1.10:8 | 52-409 | 2-Х10:222 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 52-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S47: не закрыт | 040T15220S47XH16 | 2-DD1.10:9 | 52-410 | 2-Х10:223 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 52-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15220S47XH12 | 2-DD1.10:12 | 52-411 | 2-Х10:225 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 52-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S48: блок в нерабочем состоянии | 040T15220S48XH19 | 2-DD1.10:13 | 53-401 | 2-Х10:226 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 53-AM1(3/10А) | 2-S01/10A | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S48: Q01 отключён | 040T15220S48XH17 | 2-DD1.10:14 | 53-402 | 2-Х10:227 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S48: контактор включён на открытие | 040T15220S48XH21 | 2-DD1.10:15 | 53-403 | 2-Х10:228 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S48: контактор включён на закрытие | 040T15220S48XH22 | 2-DD1.10:16 | 53-404 | 2-Х10:229 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S48: температура двигателя в норме | 040T15220S48XH10 | 2-DD1.10:17 | 53-407 | 2-Х10:230 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 53-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S48: не открыт | 040T15220S48XH15 | 2-DD1.10:18 | 53-408 | 2-Х10:231 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 53-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S48: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15220S48XH11 | 2-DD1.10:19 | 53-409 | 2-Х10:232 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 53-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S48: не закрыт | 040T15220S48XH16 | 2-DD1.10:22 | 53-410 | 2-Х10:234 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 53-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15220S48: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15220S48XH12 | 2-DD1.10:23 | 53-411 | 2-Х10:235 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 53-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S19: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S19XH19 | 2-DD1.10:24 | 54-401 | 2-Х10:236 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 54-AM1(3/10В) | 2-S01/10B | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S19: Q01 отключён | 040T15221S19XH17 | 2-DD1.10:25 | 54-402 | 2-Х10:237 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S19: контактор включён на открытие | 040T15221S19XH21 | 2-DD1.10:26 | 54-403 | 2-Х10:238 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S19: контактор включён на закрытие | 040T15221S19XH22 | 2-DD1.10:27 | 54-404 | 2-Х10:239 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S19: температура двигателя в норме | 040T15221S19XH10 | 2-DD1.10:28 | 54-407 | 2-Х10:240 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 54-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S19: не открыт | 040T15221S19XH15 | 2-DD1.10:29 | 54-408 | 2-Х10:241 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 54-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S19XH11 | 2-DD1.10:32 | 54-409 | 2-Х10:243 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 54-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S19: не закрыт | 040T15221S19XH16 | 2-DD1.10:33 | 54-410 | 2-Х10:244 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 54-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S19XH12 | 2-DD1.10:34 | 54-411 | 2-Х10:245 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 54-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S20: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S20XH19 | 2-DD1.11:2 | 55-401 | 2-Х10:246 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 55-AM1(3/10С) | 2-S01/10C | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S20: Q01 отключён | 040T15221S20XH17 | 2-DD1.11:3 | 55-402 | 2-Х10:247 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S20: контактор включён на открытие | 040T15221S20XH21 | 2-DD1.11:4 | 55-403 | 2-Х10:248 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S20: контактор включён на закрытие | 040T15221S20XH22 | 2-DD1.11:5 | 55-404 | 2-Х10:249 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S20: температура двигателя в норме | 040T15221S20XH10 | 2-DD1.11:6 | 55-407 | 2-Х10:250 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 55-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S20: не открыт | 040T15221S20XH15 | 2-DD1.11:7 | 55-408 | 2-Х10:251 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 55-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S20: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S20XH11 | 2-DD1.11:8 | 55-409 | 2-Х10:252 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 55-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S20: не закрыт | 040T15221S20XH16 | 2-DD1.11:9 | 55-410 | 2-Х10:253 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 55-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S20: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S20XH12 | 2-DD1.11:12 | 55-411 | 2-Х10:255 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 55-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S30: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S30XH19 | 2-DD1.11:13 | 56-401 | 2-Х10:256 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 56-AM1(3/11А) | 2-S01/11A | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S30: Q01 отключён | 040T15221S30XH17 | 2-DD1.11:14 | 56-402 | 2-Х10:257 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S30: контактор включён на открытие | 040T15221S30XH21 | 2-DD1.11:15 | 56-403 | 2-Х10:258 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S30: контактор включён на закрытие | 040T15221S30XH22 | 2-DD1.11:16 | 56-404 | 2-Х10:259 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S30: температура двигателя в норме | 040T15221S30XH10 | 2-DD1.11:17 | 56-407 | 2-Х10:260 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 56-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S30: не открыт | 040T15221S30XH15 | 2-DD1.11:18 | 56-408 | 2-Х10:261 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 56-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S30: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S30XH11 | 2-DD1.11:19 | 56-409 | 2-Х10:262 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 56-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S30: не закрыт | 040T15221S30XH16 | 2-DD1.11:22 | 56-410 | 2-Х10:264 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 56-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S30: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S30XH12 | 2-DD1.11:23 | 56-411 | 2-Х10:265 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 56-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S40: блок в нерабочем состоянии | 040T15002S40XH19 | 2-DD1.12:13 | 29-401 | 2-Х10:286 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 29-AM1(3/2А) | 3-S01/2A | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S40: Q01 отключён | 040T15002S40XH17 | 2-DD1.12:14 | 29-402 | 2-Х10:287 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S40: контактор включён на открытие | 040T15002S40XH21 | 2-DD1.12:15 | 29-403 | 2-Х10:288 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S40: контактор включён на закрытие | 040T15002S40XH22 | 2-DD1.12:16 | 29-404 | 2-Х10:289 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S40: температура двигателя в норме | 040T15002S40XH10 | 2-DD1.12:17 | 29-407 | 2-Х10:290 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 29-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S40: не открыт | 040T15002S40XH15 | 2-DD1.12:18 | 29-408 | 2-Х10:291 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 29-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S40: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15002S40XH11 | 2-DD1.12:19 | 29-409 | 2-Х10:292 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 29-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S40: не закрыт | 040T15002S40XH16 | 2-DD1.12:22 | 29-410 | 2-Х10:289 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 29-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S40: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15002S40XH12 | 2-DD1.12:23 | 29-411 | 2-Х10:290 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 29-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S41: блок в нерабочем состоянии | 040T15002S41XH19 | 2-DD1.12:24 | 30-401 | 2-Х10:291 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 30-AM1(3/2В) | 2-S01/2B | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S41: Q01 отключён | 040T15002S41XH17 | 2-DD1.12:25 | 30-402 | 2-Х10:292 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S41: контактор включён на открытие | 040T15002S41XH21 | 2-DD1.12:26 | 30-403 | 2-Х10:293 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S41: контактор включён на закрытие | 040T15002S41XH22 | 2-DD1.12:27 | 30-404 | 2-Х10:294 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S41: температура двигателя в норме | 040T15002S41XH10 | 2-DD1.12:28 | 30-407 | 2-Х10:295 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 30-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S41: не открыт | 040T15002S41XH15 | 2-DD1.12:29 | 30-408 | 2-Х10:296 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 30-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S41: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15002S41XH11 | 2-DD1.12:32 | 30-409 | 2-Х10:298 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 30-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S41: не закрыт | 040T15002S41XH16 | 2-DD1.12:33 | 30-410 | 2-Х10:299 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 30-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002S41: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15002S41XH12 | 2-DD1.12:34 | 30-411 | 2-Х10:300 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 30-А1 | S1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040I15203P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T15221S37: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S37XH19 | 3-DD1.3:24 | 57-401 | 3-Х10:24 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 57-AM(4/2А)1 | 4-S01/2A | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S37: Q01 отключён | 040T15221S37XH17 | 3-DD1.3:25 | 57-402 | 3-Х10:25 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S37: контактор включён на открытие | 040T15221S37XH21 | 3-DD1.3:26 | 57-403 | 3-Х10:26 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S37: контактор включён на закрытие | 040T15221S37XH22 | 3-DD1.3:27 | 57-404 | 3-Х10:27 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S37: температура двигателя в норме | 040T15221S37XH10 | 3-DD1.3:28 | 57-407 | 3-Х10:28 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 57-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S37: не открыт | 040T15221S37XH15 | 3-DD1.3:29 | 57-408 | 3-Х10:29 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 57-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S37: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S37XH11 | 3-DD1.3:32 | 57-409 | 3-Х10:31 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 57-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S37: не закрыт | 040T15221S37XH16 | 3-DD1.3:33 | 57-410 | 3-Х10:32 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 57-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S37: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S37XH12 | 3-DD1.3:34 | 57-411 | 3-Х10:33 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 57-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание ИБП шкафа 040I15203P в норме | 040I15203PXH13 | 3-DD1.3:35 | 203-405 | - | -24 В | Блок бесперебойного питания | 3-U2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S40: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S40XH19 | 3-DD1.4:2 | 58-401 | 3-Х10:34 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 58-AM1(4/2В) | 4-S01/2B | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S40: Q01 отключён | 040T15221S40XH17 | 3-DD1.4:3 | 58-402 | 3-Х10:35 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S40: контактор включён на открытие | 040T15221S40XH21 | 3-DD1.4:4 | 58-403 | 3-Х10:36 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S40: контактор включён на закрытие | 040T15221S40XH22 | 3-DD1.4:5 | 58-404 | 3-Х10:37 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S40: температура двигателя в норме | 040T15221S40XH10 | 3-DD1.4:6 | 58-407 | 3-Х10:38 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 58-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S40: не открыт | 040T15221S40XH15 | 3-DD1.4:7 | 58-408 | 3-Х10:39 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 58-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S40: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S40XH11 | 3-DD1.4:8 | 58-409 | 3-Х10:40 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 58-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S40: не закрыт | 040T15221S40XH16 | 3-DD1.4:9 | 58-410 | 3-Х10:41 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 58-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S40: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S40XH12 | 3-DD1.4:12 | 58-411 | 3-Х10:43 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 58-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S47XH19 | 3-DD1.4:13 | 59-401 | 3-Х10:44 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 59-AM1(4/2С) | 4-S01/2C | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S47: Q01 отключён | 040T15221S47XH17 | 3-DD1.4:14 | 59-402 | 3-Х10:45 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S47: контактор включён на открытие | 040T15221S47XH21 | 3-DD1.4:15 | 59-403 | 3-Х10:46 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S47: контактор включён на закрытие | 040T15221S47XH22 | 3-DD1.4:16 | 59-404 | 3-Х10:47 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S47: температура двигателя в норме | 040T15221S47XH10 | 3-DD1.4:17 | 59-407 | 3-Х10:48 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 59-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S47: не открыт | 040T15221S47XH15 | 3-DD1.4:18 | 59-408 | 3-Х10:49 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 59-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S47XH11 | 3-DD1.4:19 | 59-409 | 3-Х10:50 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 59-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S47: не закрыт | 040T15221S47XH16 | 3-DD1.4:22 | 59-410 | 3-Х10:52 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 59-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S47XH12 | 3-DD1.4:23 | 59-411 | 3-Х10:53 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 59-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S48: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S48XH19 | 3-DD1.4:24 | 60-401 | 3-Х10:54 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 60-AM1(4/3А) | 4-S01/3A | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S48: Q01 отключён | 040T15221S48XH17 | 3-DD1.4:25 | 60-402 | 3-Х10:55 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S48: контактор включён на открытие | 040T15221S48XH21 | 3-DD1.4:26 | 60-403 | 3-Х10:56 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S48: контактор включён на закрытие | 040T15221S48XH22 | 3-DD1.4:27 | 60-404 | 3-Х10:57 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S48: температура двигателя в норме | 040T15221S48XH10 | 3-DD1.4:28 | 60-407 | 3-Х10:58 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 60-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S48: не открыт | 040T15221S48XH15 | 3-DD1.4:29 | 60-408 | 3-Х10:59 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 60-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S48: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S48XH11 | 3-DD1.4:32 | 60-409 | 3-Х10:61 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 60-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S48: не закрыт | 040T15221S48XH16 | 3-DD1.4:33 | 60-410 | 3-Х10:62 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 60-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S48: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S48XH12 | 3-DD1.4:34 | 60-411 | 3-Х10:63 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 60-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040C15104Z: Отключён автомат Q01 блока АМ5(4/1) | 040T15104ZXH17 | 3-DD1.4:35 | 409 | 3-Х10:64 | -24 В | Блок-контакт положения главных контактов | Q01 | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040C15104Z: Блок АМ5(4/1) В нерабочем положении | 040T15104ZXH19 | 3-DD1.4:36 | 410 | 3-Х10:65 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM5(4/1) | 4-S01/1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S49: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S49XH19 | 3-DD1.5:2 | 61-401 | 3-Х10:66 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 61-AM1(4/3В) | 4-S01/3B | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S49: Q01 отключён | 040T15221S49XH17 | 3-DD1.5:3 | 61-402 | 3-Х10:67 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S49: контактор включён на открытие | 040T15221S49XH21 | 3-DD1.5:4 | 61-403 | 3-Х10:68 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S49: контактор включён на закрытие | 040T15221S49XH22 | 3-DD1.5:5 | 61-404 | 3-Х10:69 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S49: температура двигателя в норме | 040T15221S49XH10 | 3-DD1.5:6 | 61-407 | 3-Х10:70 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 61-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S49: не открыт | 040T15221S49XH15 | 3-DD1.5:7 | 61-408 | 3-Х10:71 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 61-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S49: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S49XH11 | 3-DD1.5:8 | 61-409 | 3-Х10:72 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 61-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S49: не закрыт | 040T15221S49XH16 | 3-DD1.5:9 | 61-410 | 3-Х10:73 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 61-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S49: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S49XH12 | 3-DD1.5:12 | 61-411 | 3-Х10:75 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 61-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S50: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S50XH19 | 3-DD1.5:13 | 62-401 | 3-Х10:76 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 62-AM1(4/3С) | 4-S01/3C | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S50: Q01 отключён | 040T15221S50XH17 | 3-DD1.5:14 | 62-402 | 3-Х10:77 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S50: контактор включён на открытие | 040T15221S50XH21 | 3-DD1.5:15 | 62-403 | 3-Х10:78 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S50: контактор включён на закрытие | 040T15221S50XH22 | 3-DD1.5:16 | 62-404 | 3-Х10:79 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S50: температура двигателя в норме | 040T15221S50XH10 | 3-DD1.5:17 | 62-407 | 3-Х10:80 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 62-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S50: не открыт | 040T15221S50XH15 | 3-DD1.5:18 | 62-408 | 3-Х10:81 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 62-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S50: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S50XH11 | 3-DD1.5:19 | 62-409 | 3-Х10:82 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 62-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S50: не закрыт | 040T15221S50XH16 | 3-DD1.5:22 | 62-410 | 3-Х10:84 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 62-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S50: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S50XH12 | 3-DD1.5:23 | 62-411 | 3-Х10:85 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 62-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S63: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S63XH19 | 3-DD1.5:24 | 63-401 | 3-Х10:86 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 63-AM1(4/4А) | 4-S01/4A | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S63: Q01 отключён | 040T15221S63XH17 | 3-DD1.5:25 | 63-402 | 3-Х10:87 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S63: контактор включён на открытие | 040T15221S63XH21 | 3-DD1.5:26 | 63-403 | 3-Х10:88 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S63: контактор включён на закрытие | 040T15221S63XH22 | 3-DD1.5:27 | 63-404 | 3-Х10:89 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S63: температура двигателя в норме | 040T15221S63XH10 | 3-DD1.5:28 | 63-407 | 3-Х10:90 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 63-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S63: не открыт | 040T15221S63XH15 | 3-DD1.5:29 | 63-408 | 3-Х10:91 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 63-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S63XH11 | 3-DD1.5:32 | 63-409 | 3-Х10:93 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 63-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S63: не закрыт | 040T15221S63XH16 | 3-DD1.5:33 | 63-410 | 3-Х10:94 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 63-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S63XH12 | 3-DD1.5:34 | 63-411 | 3-Х10:95 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 63-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S37: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S37XH19 | 3-DD1.6:2 | 64-401 | 3-Х10:96 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 64-AM1(4/4В) | 4-S01/4B | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S37: Q01 отключён | 040T15222S37XH17 | 3-DD1.6:3 | 64-402 | 3-Х10:97 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S37: контактор включён на открытие | 040T15222S37XH21 | 3-DD1.6:4 | 64-403 | 3-Х10:98 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S37: контактор включён на закрытие | 040T15222S37XH22 | 3-DD1.6:5 | 64-404 | 3-Х10:99 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S37: температура двигателя в норме | 040T15222S37XH10 | 3-DD1.6:6 | 64-407 | 3-Х10:100 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 64-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S37: не открыт | 040T15222S37XH15 | 3-DD1.6:7 | 64-408 | 3-Х10:101 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 64-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S37: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S37XH11 | 3-DD1.6:8 | 64-409 | 3-Х10:102 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 64-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S37: не закрыт | 040T15222S37XH16 | 3-DD1.6:9 | 64-410 | 3-Х10:103 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 64-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S37: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S37XH12 | 3-DD1.6:12 | 64-411 | 3-Х10:105 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 64-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S40: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S40XH19 | 3-DD1.6:13 | 65-401 | 3-Х10:106 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 65-AM1(4/4С) | 4-S01/4C | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S40: Q01 отключён | 040T15222S40XH17 | 3-DD1.6:14 | 65-402 | 3-Х10:107 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S40: контактор включён на открытие | 040T15222S40XH21 | 3-DD1.6:15 | 65-403 | 3-Х10:108 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S40: контактор включён на закрытие | 040T15222S40XH22 | 3-DD1.6:16 | 65-404 | 3-Х10:109 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S40: температура двигателя в норме | 040T15222S40XH10 | 3-DD1.6:17 | 65-407 | 3-Х10:110 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 65-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S40: не открыт | 040T15222S40XH15 | 3-DD1.6:18 | 65-408 | 3-Х10:111 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 65-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S40: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S40XH11 | 3-DD1.6:19 | 65-409 | 3-Х10:112 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 65-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S40: не закрыт | 040T15222S40XH16 | 3-DD1.6:22 | 65-410 | 3-Х10:114 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 65-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S40: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S40XH12 | 3-DD1.6:23 | 65-411 | 3-Х10:115 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 65-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S41: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S41XH19 | 3-DD1.6:24 | 66-401 | 3-Х10:116 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 66-AM1(4/5А) | 4-S01/5A | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S41: Q01 отключён | 040T15222S41XH17 | 3-DD1.6:25 | 66-402 | 3-Х10:117 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S41: контактор включён на открытие | 040T15222S41XH21 | 3-DD1.6:26 | 66-403 | 3-Х10:118 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S41: контактор включён на закрытие | 040T15222S41XH22 | 3-DD1.6:27 | 66-404 | 3-Х10:119 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S41: температура двигателя в норме | 040T15222S41XH10 | 3-DD1.6:28 | 66-407 | 3-Х10:120 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 66-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S41: не открыт | 040T15222S41XH15 | 3-DD1.6:29 | 66-408 | 3-Х10:121 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 66-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S41: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S41XH11 | 3-DD1.6:32 | 66-409 | 3-Х10:123 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 66-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S41: не закрыт | 040T15222S41XH16 | 3-DD1.6:33 | 66-410 | 3-Х10:124 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 66-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S41: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S41XH12 | 3-DD1.6:34 | 66-411 | 3-Х10:125 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 66-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S42: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S42XH19 | 3-DD1.7:2 | 67-401 | 3-Х10:126 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 67-AM1(4/5В) | 4-S01/5B | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S42: Q01 отключён | 040T15222S42XH17 | 3-DD1.7:3 | 67-402 | 3-Х10:127 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S42: контактор включён на открытие | 040T15222S42XH21 | 3-DD1.7:4 | 67-403 | 3-Х10:128 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S42: контактор включён на закрытие | 040T15222S42XH22 | 3-DD1.7:5 | 67-404 | 3-Х10:129 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S42: температура двигателя в норме | 040T15222S42XH10 | 3-DD1.7:6 | 67-407 | 3-Х10:130 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 67-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S42: не открыт | 040T15222S42XH15 | 3-DD1.7:7 | 67-408 | 3-Х10:131 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 67-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S42: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S42XH11 | 3-DD1.7:8 | 67-409 | 3-Х10:132 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 67-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S42: не закрыт | 040T15222S42XH16 | 3-DD1.7:9 | 67-410 | 3-Х10:133 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 67-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S42: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S42XH12 | 3-DD1.7:12 | 67-411 | 3-Х10:135 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 67-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S47XH19 | 3-DD1.7:13 | 68-401 | 3-Х10:136 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 68-AM1(4/5С) | 4-S01/5C | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S47: Q01 отключён | 040T15222S47XH17 | 3-DD1.7:14 | 68-402 | 3-Х10:137 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S47: контактор включён на открытие | 040T15222S47XH21 | 3-DD1.7:15 | 68-403 | 3-Х10:138 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S47: контактор включён на закрытие | 040T15222S47XH22 | 3-DD1.7:16 | 68-404 | 3-Х10:139 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S47: температура двигателя в норме | 040T15222S47XH10 | 3-DD1.7:17 | 68-407 | 3-Х10:140 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 68-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S47: не открыт | 040T15222S47XH15 | 3-DD1.7:18 | 68-408 | 3-Х10:141 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 68-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S47XH11 | 3-DD1.7:19 | 68-409 | 3-Х10:142 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 68-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S47: не закрыт | 040T15222S47XH16 | 3-DD1.7:22 | 68-410 | 3-Х10:144 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 68-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S47XH12 | 3-DD1.7:23 | 68-411 | 3-Х10:145 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 68-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S48: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S48XH19 | 3-DD1.7:24 | 69-401 | 3-Х10:146 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 69-AM1(4/6А) | 4-S01/6A |  |
| - Клапан 040T15222S48: Q01 отключён | 040T15222S48XH17 | 3-DD1.7:25 | 69-402 | 3-Х10:147 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S48: контактор включён на открытие | 040T15222S48XH21 | 3-DD1.7:26 | 69-403 | 3-Х10:148 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S48: контактор включён на закрытие | 040T15222S48XH22 | 3-DD1.7:27 | 69-404 | 3-Х10:149 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S48: температура двигателя в норме | 040T15222S48XH10 | 3-DD1.7:28 | 69-407 | 3-Х10:150 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 69-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S48: не открыт | 040T15222S48XH15 | 3-DD1.7:29 | 69-408 | 3-Х10:151 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 69-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S48: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S48XH11 | 3-DD1.7:32 | 69-409 | 3-Х10:153 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 69-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S48: не закрыт | 040T15222S48XH16 | 3-DD1.7:33 | 69-410 | 3-Х10:154 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 69-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S48: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S48XH12 | 3-DD1.7:34 | 69-411 | 3-Х10:155 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 69-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S49: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S49XH19 | 3-DD1.8:2 | 70-401 | 3-Х10:156 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 70-AM1(4/6В) | 4-S01/6B | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S49: Q01 отключён | 040T15222S49XH17 | 3-DD1.8:3 | 70-402 | 3-Х10:157 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S49: контактор включён на открытие | 040T15222S49XH21 | 3-DD1.8:4 | 70-403 | 3-Х10:158 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S49: контактор включён на закрытие | 040T15222S49XH22 | 3-DD1.8:5 | 70-404 | 3-Х10:159 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S49: температура двигателя в норме | 040T15222S49XH10 | 3-DD1.8:6 | 70-407 | 3-Х10:160 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 70-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S49: не открыт | 040T15222S49XH15 | 3-DD1.8:7 | 70-408 | 3-Х10:161 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 70-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S49: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S49XH11 | 3-DD1.8:8 | 70-409 | 3-Х10:162 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 70-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S49: не закрыт | 040T15222S49XH16 | 3-DD1.8:9 | 70-410 | 3-Х10:163 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 70-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S49: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S49XH12 | 3-DD1.8:12 | 70-411 | 3-Х10:165 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 70-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S50: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S50XH19 | 3-DD1.8:13 | 71-401 | 3-Х10:166 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 71-AM1(4/6С) | 4-S01/6C | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S50: Q01 отключён | 040T15222S50XH17 | 3-DD1.8:14 | 71-402 | 3-Х10:167 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S50: контактор включён на открытие | 040T15222S50XH21 | 3-DD1.8:15 | 71-403 | 3-Х10:168 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S50: контактор включён на закрытие | 040T15222S50XH22 | 3-DD1.8:16 | 71-404 | 3-Х10:169 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S50: температура двигателя в норме | 040T15222S50XH10 | 3-DD1.8:17 | 71-407 | 3-Х10:170 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 71-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S50: не открыт | 040T15222S50XH15 | 3-DD1.8:18 | 71-408 | 3-Х10:171 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 71-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S50: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S50XH11 | 3-DD1.8:19 | 71-409 | 3-Х10:172 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 71-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S50: не закрыт | 040T15222S50XH16 | 3-DD1.8:22 | 71-410 | 3-Х10:174 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 71-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S50: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S50XH12 | 3-DD1.8:23 | 71-411 | 3-Х10:175 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 71-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S60: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S60XH19 | 3-DD1.8:24 | 72-401 | 3-Х10:176 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 72-AM1(4/7А) | 4-S01/7A | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S60: Q01 отключён | 040T15222S60XH17 | 3-DD1.8:25 | 72-402 | 3-Х10:177 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S60: контактор включён на открытие | 040T15222S60XH21 | 3-DD1.8:26 | 72-403 | 3-Х10:178 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S60: контактор включён на закрытие | 040T15222S60XH22 | 3-DD1.8:27 | 72-404 | 3-Х10:179 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S60: температура двигателя в норме | 040T15222S60XH10 | 3-DD1.8:28 | 72-407 | 3-Х10:180 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 72-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S60: не открыт | 040T15222S60XH15 | 3-DD1.8:29 | 72-408 | 3-Х10:181 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 72-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S60: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S60XH11 | 3-DD1.8:32 | 72-409 | 3-Х10:183 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 72-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S60: не закрыт | 040T15222S60XH16 | 3-DD1.8:33 | 72-410 | 3-Х10:184 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 72-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S60: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S60XH12 | 3-DD1.8:34 | 72-411 | 3-Х10:185 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 72-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S63: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S63XH19 | 3-DD1.9:2 | 73-401 | 3-Х10:186 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 73-AM1(4/7В) | 4-S01/7B | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S63: Q01 отключён | 040T15222S63XH17 | 3-DD1.9:3 | 73-402 | 3-Х10:187 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S63: контактор включён на открытие | 040T15222S63XH21 | 3-DD1.9:4 | 73-403 | 3-Х10:188 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S63: контактор включён на закрытие | 040T15222S63XH22 | 3-DD1.9:5 | 73-404 | 3-Х10:189 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S63: температура двигателя в норме | 040T15222S63XH10 | 3-DD1.9:6 | 73-407 | 3-Х10:190 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 73-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S63: не открыт | 040T15222S63H15 | 3-DD1.9:7 | 73-408 | 3-Х10:191 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 73-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S63XH11 | 3-DD1.9:8 | 73-409 | 3-Х10:192 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 73-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S63: не закрыт | 040T15222S63XH16 | 3-DD1.9:9 | 73-410 | 3-Х10:193 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 73-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S63XH12 | 3-DD1.9:12 | 73-411 | 3-Х10:195 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 73-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15440S47XH19 | 3-DD1.9:13 | 74-401 | 3-Х10:196 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 74-AM1(4/7С) | 4-S01/7C | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S47: Q01 отключён | 040T15440S47XH17 | 3-DD1.9:14 | 74-402 | 3-Х10:197 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S47: контактор включён на открытие | 040T15440S47XH21 | 3-DD1.9:15 | 74-403 | 3-Х10:198 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S47: контактор включён на закрытие | 040T15440S47XH22 | 3-DD1.9:16 | 74-404 | 3-Х10:199 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S47: температура двигателя в норме | 040T15440S47XH10 | 3-DD1.9:17 | 74-407 | 3-Х10:200 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 74-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S47: не открыт | 040T15440S47XH15 | 3-DD1.9:18 | 74-408 | 3-Х10:201 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 74-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15440S47XH11 | 3-DD1.9:19 | 74-409 | 3-Х10:202 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 74-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S47: не закрыт | 040T15440S47XH16 | 3-DD1.9:22 | 74-410 | 3-Х10:204 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 74-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15440S47XH12 | 3-DD1.9:23 | 74-411 | 3-Х10:205 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 74-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15441S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15441S47XH19 | 3-DD1.9:24 | 75-401 | 3-Х10:206 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 75-AM1(4/8А) | 4-S01/8A |  |
| - Клапан 040T15441S47: Q01 отключён | 040T15441S47XH17 | 3-DD1.9:25 | 75-402 | 3-Х10:207 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN |  |
| - Клапан 040T15441S47: контактор включён на открытие | 040T15441S47XH21 | 3-DD1.9:26 | 75-403 | 3-Х10:208 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 |  |
| - Клапан 040T15441S47: контактор включён на закрытие | 040T15441S47XH22 | 3-DD1.9:27 | 75-404 | 3-Х10:209 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан040T15441S47: температура двигателя в норме | 040T15441S47XH10 | 3-DD1.9:28 | 75-407 | 3-Х10:210 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 75-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15441S47: не открыт | 040T15441S47XH15 | 3-DD1.9:29 | 75-408 | 3-Х10:211 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 75-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15441S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15441S47XH11 | 3-DD1.9:32 | 75-409 | 3-Х10:213 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 75-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15441S47: не закрыт | 040T15441S47XH16 | 3-DD1.9:33 | 75-410 | 3-Х10:214 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 75-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15441S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15441S47XH12 | 3-DD1.9:34 | 75-411 | 3-Х10:215 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 75-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S17: блок в нерабочем состоянии | 040T15442S17XH19 | 3-DD1.10:2 | 76-401 | 3-Х10:216 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 76-AM1(4/8В) | 4-S01/8B | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S17: Q01 отключён | 040T15442S17XH17 | 3-DD1.10:3 | 76-402 | 3-Х10:217 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S17: контактор включён на открытие | 040T15442S17XH21 | 3-DD1.10:4 | 76-403 | 3-Х10:218 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S17: контактор включён на закрытие | 040T15442S17XH22 | 3-DD1.10:5 | 76-404 | 3-Х10:219 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S17: температура двигателя в норме | 040T15442S17XH10 | 3-DD1.10:6 | 76-407 | 3-Х10:220 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 76-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S17: не открыт | 040T15442S17XH15 | 3-DD1.10:7 | 76-408 | 3-Х10:221 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 76-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15442S17XH11 | 3-DD1.10:8 | 76-409 | 3-Х10:222 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 76-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S17: не закрыт | 040T15442S17XH16 | 3-DD1.10:9 | 76-410 | 3-Х10:223 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 76-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15442S17XH12 | 3-DD1.10:12 | 76-411 | 3-Х10:225 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 76-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S19: блок в нерабочем состоянии | 040T15442S19XH19 | 3-DD1.10:13 | 77-401 | 3-Х10:226 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 77-AM1(4/8С) | 4-S01/8C | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S19: Q01 отключён | 040T15442S19XH17 | 3-DD1.10:14 | 77-402 | 3-Х10:227 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S19: контактор включён на открытие | 040T15442S19XH21 | 3-DD1.10:15 | 77-403 | 3-Х10:228 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S19: контактор включён на закрытие | 040T15442S19XH22 | 3-DD1.10:16 | 77-404 | 3-Х10:229 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S19: температура двигателя в норме | 040T15442S19XH10 | 3-DD1.10:17 | 77-407 | 3-Х10:230 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 77-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S19: не открыт | 040T15442S19XH15 | 3-DD1.10:18 | 77-408 | 3-Х10:231 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 77-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15442S19XH11 | 3-DD1.10:19 | 77-409 | 3-Х10:232 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 77-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S19: не закрыт | 040T15442S19XH16 | 3-DD1.10:22 | 77-410 | 3-Х10:234 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 77-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 40T15442S19XH12 | 3-DD1.10:23 | 77-411 | 3-Х10:235 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 77-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S63: блок в нерабочем состоянии | 040T15442S63XH19 | 3-DD1.10:24 | 78-401 | 3-Х10:236 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 78-AM1(4/9А) | 4-S01/9A | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S63: Q01 отключён | 040T15442S63XH17 | 3-DD1.10:25 | 78-402 | 3-Х10:237 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S63: контактор включён на открытие | 040T15442S63XH21 | 3-DD1.10:26 | 78-403 | 3-Х10:238 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S63: контактор включён на закрытие | 040T15442S63XH22 | 3-DD1.10:27 | 78-404 | 3-Х10:239 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S63: температура двигателя в норме | 040T15442S63XH10 | 3-DD1.10:28 | 78-407 | 3-Х10:240 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 78-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S63: не открыт | 040T15442S63XH15 | 3-DD1.10:29 | 78-408 | 3-Х10:241 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 78-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15442S63XH11 | 3-DD1.10:32 | 78-409 | 3-Х10:243 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 78-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан040T15442S63: не закрыт | 040T15442S63XH16 | 3-DD1.10:33 | 78-410 | 3-Х10:244 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 78-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15442S63XH12 | 3-DD1.10:34 | 78-411 | 3-Х10:245 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 78-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S17: блок в нерабочем состоянии | 040T15443S17XH19 | 3-DD1.11:2 | 79-401 | 3-Х10:246 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 79-AM1(4/9В) | 4-S01/9B | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S17: Q01 отключён | 040T15443S17XH17 | 3-DD1.11:3 | 79-402 | 3-Х10:247 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S17: контактор включён на открытие | 040T15443S17XH21 | 3-DD1.11:4 | 79-403 | 3-Х10:248 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S17: контактор включён на закрытие | 040T15443S17XH22 | 3-DD1.11:5 | 79-404 | 3-Х10:249 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S17: температура двигателя в норме | 040T15443S17XH10 | 3-DD1.11:6 | 79-407 | 3-Х10:250 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 79-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S17: не открыт | 040T15443S17XH15 | 3-DD1.11:7 | 79-408 | 3-Х10:251 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 79-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15443S17XH11 | 3-DD1.11:8 | 79-409 | 3-Х10:252 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 79-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S17: не закрыт | 040T15443S17XH16 | 3-DD1.11:9 | 79-410 | 3-Х10:253 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 79-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15443S17XH12 | 3-DD1.11:12 | 79-411 | 3-Х10:255 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 79-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S19: блок в нерабочем состоянии | 040T15443S19XH19 | 3-DD1.11:13 | 80-401 | 3-Х10:256 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 80-AM1(4/9С) | 4-S01/9C | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S19: Q01 отключён | 040T15443S19XH17 | 3-DD1.11:14 | 80-402 | 3-Х10:257 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S19: контактор включён на открытие | 040T15443S19XH21 | 3-DD1.11:15 | 80-403 | 3-Х10:258 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S19: контактор включён на закрытие | 040T15443S19XH22 | 3-DD1.11:16 | 80-404 | 3-Х10:259 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S19: температура двигателя в норме | 040T15443S19XH10 | 3-DD1.11:17 | 80-407 | 3-Х10:260 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 80-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S19: не открыт | 040T15443S19XH15 | 3-DD1.11:18 | 80-408 | 3-Х10:261 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 80-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15443S19XH11 | 3-DD1.11:19 | 80-409 | 3-Х10:262 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 80-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S19: не закрыт | 040T15443S19XH16 | 3-DD1.11:22 | 80-410 | 3-Х10:264 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 80-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15443S19XH12 | 3-DD1.11:23 | 80-411 | 3-Х10:265 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 80-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15443S47XH19 | 3-DD1.11:24 | 81-401 | 3-Х10:266 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 81-AM1(4/10А) | # 4-S01/10A | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S47: Q01 отключён | 040T15443S47XH17 | 3-DD1.11:25 | 81-402 | 3-Х10:267 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S47: контактор включён на открытие | 040T15443S47XH21 | 3-DD1.11:26 | 81-403 | 3-Х10:268 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S47: контактор включён на закрытие | 040T15443S47XH22 | 3-DD1.11:27 | 81-404 | 3-Х10:269 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S47: температура двигателя в норме | 040T15443S47XH10 | 3-DD1.11:28 | 81-407 | 3-Х10:270 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 81-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S47: не открыт | 040T15443S47XH15 | 3-DD1.11:29 | 81-408 | 3-Х10:271 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 81-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15443S47XH11 | 3-DD1.11:32 | 81-409 | 3-Х10:273 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 81-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S47: не закрыт | 040T15443S47XH16 | 3-DD1.11:33 | 81-410 | 3-Х10:274 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 81-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15443S47XH12 | 3-DD1.11:34 | 81-411 | 3-Х10:275 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 81-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111K11: блок в нерабочем состоянии | 040T15111K11XH19 | 3-DD1.12:2 | 352-401 | 3-Х10:276 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 352-AM1(4/11А) | 4-S01/11А | 0,5 |
| - Клапан 040T15111K11: контроль напряжения | 040T15111K11XH17 | 3-DD1.12:3 | 352-402 | 3-Х10:277 | -24 В | Контакты реле | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111K11: Неисправность | 040T15111K11XH21 | 3-DD1.12:4 | 352-403 | 3-Х10:278 | -24 В | Пускатель бесконтактный реверсивный | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111K11: температура двигателя в норме | 040T15111K11XH10 | 3-DD1.12:6 | 352-407 | 3-Х10:279 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 352-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111K11: не открыт | 040T15111K11XH15 | 3-DD1.12:7 | 352-408 | 3-Х10:280 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 352-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111K11: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15111K11XH11 | 3-DD1.12:8 | 352-409 | 3-Х10:281 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 352-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111K11: не закрыт | 040T15111K11XH16 | 3-DD1.12:9 | 352-410 | 3-Х10:282 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 352-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111K11: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15111K11XH12 | 3-DD1.12:12 | 352-411 | 3-Х10:283 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 352-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003K02: блок в нерабочем состоянии | 040T15003K02XH19 | 3-DD1.12:13 | 336-401 | 3-Х10:285 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 336-AM1(4/11В) | 4-S01/11B | 0,5 |
| - Клапан 040T15003K02: контроль напряжения | 040T15003K02XH17 | 3-DD1.12:14 | 336-402 | 3-Х10:286 | -24 В | Контакты реле | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003K02: Неисправность | 040T15003K02XH21 | 3-DD1.12:15 | 336-403 | 3-Х10:287 | -24 В | Пускатель бесконтактный реверсивный | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003K02: температура двигателя в норме | 040T15003K02XH10 | 3-DD1.12:17 | 336-407 | 3-Х10:288 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 336-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003K02: не открыт | 040T15003K02XH15 | 3-DD1.12:18 | 336-408 | 3-Х10:289 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 336-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003K02: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15003K02XH11 | 3-DD1.12:19 | 336-409 | 3-Х10:290 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 336-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003K02: не закрыт | 040T15003K02XH16 | 3-DD1.12:22 | 336-410 | 3-Х10:291 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 336-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15003K02: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15003K02XH12 | 3-DD1.12:23 | 336-411 | 3-Х10:292 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 336-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004K02: блок в нерабочем состоянии | 040T15004K02XH19 | 3-DD1.12:24 | 337-401 | 3-Х10:294 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 337-AM1(4/11С) | # 4-S01/11С | 0,5 |
| - Клапан 040T15004K02: контроль напряжения | 040T15004K02XH17 | 3-DD1.12:25 | 337-402 | 3-Х10:295 | -24 В | Контакты реле | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004K02: Неисправность | 040T15004K02XH21 | 3-DD1.12:26 | 337-403 | 3-Х10:296 | -24 В | Пускатель бесконтактный реверсивный | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004K02: температура двигателя в норме | 040T15004K02XH10 | 3-DD1.12:28 | 337-407 | 3-Х10:297 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 337-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004K02: не открыт | 040T15004K02XH15 | 3-DD1.12:29 | 337-408 | 3-Х10:298 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 337-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004K02: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15004K02XH11 | 3-DD1.12:32 | 337-409 | 3-Х10:299 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 337-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004K02: не закрыт | 040T15004K02XH16 | 3-DD1.12:33 | 337-410 | 3-Х10:300 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 337-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15004K02: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15004K02XH12 | 3-DD1.12:34 | 337-411 | 3-Х10:301 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 337-А1 | S1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040I15204P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Щит КРУЗА П: блок АМ1 (1/2) в нерабочем положении | 040C15101ZXH19 | 4-DD1.3:2 | 401 | 4-Х10:4 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM1(1/2) | S12 | 0,5 |
| - Нет рабочего питания на блоке АМ1 (1/2) щита КРУЗА П | 040C15101ZXH18 | 4-DD1.3:3 | 402 | 4-Х10:5 | -24 В | Кнопка с возвратом блока AM1(1/2) | S10 | 0,5 |
| - Щит КРУЗА П: блок АМ2 (1/4) в нерабочем положении | 040C15101ZXH21 | 4-DD1.3:4 | 403 | 4-Х10:6 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM2(1/4) | S22 | 0,5 |
| - Нет резервного питания на блоке АМ2 (1/4) щита КРУЗА П | 040C15101ZXH20 | 4-DD1.3:5 | 404 | 4-Х10:7 | -24 В | Реле блока AM2(1/4) | K21 | 0,5 |
| - Отключён автомат питания электрошкафа 040C15111Z | 040C15111ZXH17 | 4-DD1.3:16 | 411 | 4-Х10:15 | -24 В | Выключатель автоматический блока AM6(1/5) | Q01 | 0,5 |
| - Отключён автомат питания электрошкафа 040C15112Z | 040C15112ZXH17 | 4-DD1.3:17 | 412 | 4-Х10:16 | -24 В | Выключатель автоматический блока AM6(1/5) | Q02 | 0,5 |
| - Отключён автомат питания манипулятора 040T15090A | 040T15090AXH17 | 4-DD1.3:18 | 413 | 4-Х10:17 | -24 В | Выключатель автоматический блока AM6(1/5) | Q03 | 0,5 |
| - Отключён автомат питания освещения камеры приготовления порошка | 040T15000AXH17 | 4-DD1.3:19 | 414 | 4-Х10:18 | -24 В | Выключатель автоматический блока AM6(1/5) | Q04 | 0,5 |
| - Отключён автомат питания электрошкафа 040C15113Z | 040C15113ZXH17 | 4-DD1.3:22 | 421 | 4-Х10:19 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | OF2 AM7(1/6) | 0,5 |
| - Отключён автомат питания манипулятора 040T15100M | 040T15100MXH17 | 4-DD1.3:23 | 422 | 4-Х10:20 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q02 | OF2 AM7(1/6) | 0,5 |
| - Отключён автомат питания шкафа КИП 040T15401Z | 040T15401ZXH17 | 4-DD1.3:24 | 423 | 4-Х10:21 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q03 | OF2 AM7(1/6) | 0,5 |
| - Отключён автомат питания дозатора 040T15700A | 040T15700AXH17 | 4-DD1.3:25 | 424 | 4-Х10:22 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q04 | OF2 AM7(1/6) | 0,5 |
| - Отключён автомат питания пневмошкафа 040G15101A | 040G15101AXH17 | 4-DD1.3:26 | 425 | 4-Х10:23 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q05 | OF2 AM7(1/6) | 0,5 |
| - Отключён автомат питания пневмошкафа 040G15102A | 040G15102AXH17 | 4-DD1.3:27 | 426 | 4-Х10:24 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q06 | OF2 AM7(1/6) | 0,5 |
| - Питание ИБП шкафа 040I15203P в норме | 040I15203PXH13 | 4-DD1.3:28 | 204-405 | - | -24 В | Блок бесперебойного питания | 4-U2 | 0,5 |
| - Отключён автомат питания установки пылеуборки 040T15651A | 040T15651AXH17 | 4-DD1.3:32 | 430 | 4-Х10:25 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | OF2 AM8(1/7) | 0,5 |
| - Отключён автомат питания установки пылеуборки 040T15652A | 040T15652AXH17 | 4-DD1.3:33 | 431 | 4-Х10:26 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q02 | OF2 AM8(1/7) | 0,5 |
| - Отключён автомат питания дозатора 040T15600A | 040T15600AXH17 | 4-DD1.3:34 | 432 | 4-Х10:27 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q03 | OF2 AM8(1/7) | 0,5 |
| - Отключён автомат питания освещения камеры фасовки | 040T15000AXH27 | 4-DD1.3:35 | 433 | 4-Х10:28 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q04 | OF2 AM8(1/7) | 0,5 |
| - Отключён автомат питания освещения бокса упаковки | 040T15810AXH27 | 4-DD1.3:36 | 434 | 4-Х10:29 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q05 | OF2 AM8(1/7) | 0,5 |
| - Отключён автомат питания освещения бокса перегрузки | 040T15890AXH27 | 4-DD1.3:37 | 435 | 4-Х10:30 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q06 | OF2 AM8(1/7) | 0,5 |
| - Нагреватели газов печи сушки 040T15330A: блок 84-АМ1 (1/10А) в нерабочем состоянии | 040T15330AXH19 | 4-DD1.4:2 | 84-401 | 4-Х10:36 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 84-АМ1(1/10А) | 1-S01/10А | 0,5 |
| - Нагреватели газов печи сушки 040T15330A: Q01 или F01 отключёны | 040T15330AXH17 | 4-DD1.4:3 | 84-402 | 4-Х10:37 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | iOF2 | 0,5 |
| - Нагреватели газов печи сушки 040T15330A: контактор К01 включён | 040T15330AXH20 | 4-DD1.4:4 | 84-403 | 4-Х10:38 | -24 В | Защёлка контактора | K01 | 0,5 |
| - Нагреватели газов печи сушки 040T15330A: контактор К01 выключён | 040T15330AXH21 | 4-DD1.4:5 | 84-404 | 4-Х10:39 | -24 В | Защёлка контактора | K01 | 0,5 |
| - Насосы 040T15008А и 040T15009А: F01 отключён | 040T15008AXH13 | 4-DD1.4:6 | 85-401 | 4-Х10:40 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | F01 | 0,5 |
| - Насосы 040T15008А и 040T15009А: Q21 отключён | 040T15008AXH17 | 4-DD1.4:7 | 85-402 | 4-Х10:41 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q21 | 0,5 |
| - Насосы 040T15008А и 040T15009А: Q11 отключён | 040T15008AXH12 | 4-DD1.4:8 | 85-403 | 4-Х10:42 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q11 | 0,5 |
| - Насосы 040T15008А и 040T15009А: нажата кнопка «Авария» | 040T15008AXH14 | 4-DD1.4:9 | 85-404 | 4-Х10:43 | -24 В | Кнопка аварийного останова блока 85-AM1 | S11 | 0,5 |
| - Насосы 040T15008А: питание на преобразователь частоты U11 подано | 040T15008AXH15 | 4-DD1.4:12 | 85-405 | 4-Х10:45 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K11 | 0,5 |
| - Насосы 040T15009А: питание на преобразователь частоты U21 подано | 040T15009AXH15 | 4-DD1.4:13 | 85-406 | 4-Х10:46 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K21 | 0,5 |
| - Насосы 040T15227А и 040T15225А: F01 отключён | 040T15225AXH13 | 4-DD1.4:14 | 86-401 | 4-Х10:47 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | F01 | 0,5 |
| - Насосы 040T15227А и 040T15225А: Q21 отключён | 040T15225AXH17 | 4-DD1.4:15 | 86-402 | 4-Х10:48 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q21 | 0,5 |
| - Насосы 040T15227А и 040T15225А: Q11 отключён | 040T15225AXH12 | 4-DD1.4:16 | 86-403 | 4-Х10:49 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q11 | 0,5 |
| - Насосы 040T15227А и 040T15225А: нажата кнопка «Авария» | 040T15225AXH14 | 4-DD1.4:17 | 86-404 | 4-Х10:50 | -24 В | Кнопка аварийного останова блока 86-AM1 | S11 | 0,5 |
| - Насос 040T15225А: питание на преобразователь частоты U11 подано | 040T15225AXH15 | 4-DD1.4:18 | 86-405 | 4-Х10:51 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K11 | 0,5 |
| - Насос 040T15227А: питание на преобразователь частоты U21 подано | 040T15227AXH15 | 4-DD1.4:19 | 86-406 | 4-Х10:52 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K21 | 0,5 |
| - Насосы 040T15006А и 040T15007А: F01 отключён | 040T15006AXH13 | 4-DD1.4:22 | 87-401 | 4-Х10:54 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | F01 | 0,5 |
| - Насосы 040T15006А и 040T15007А: Q21 отключён | 040T15006AXH17 | 4-DD1.4:23 | 87-402 | 4-Х10:55 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q21 | 0,5 |
| - Насосы 040T15006А и 040T15007А: Q11 отключён | 040T15006AXH12 | 4-DD1.4:24 | 87-403 | 4-Х10:56 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q11 | 0,5 |
| - Насосы 040T15006А и 040T15007А: нажата кнопка «Авария» | 040T15006AXH14 | 4-DD1.4:25 | 87-404 | 4-Х10:57 | -24 В | Кнопка аварийного останова блока 87-AM1 | S11 | 0,5 |
| - Насос 040T15006А: питание на преобразователь частоты U11 подано | 040T15006AXH15 | 4-DD1.4:26 | 87-405 | 4-Х10:58 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K11 | 0,5 |
| - Насос 040T15007А: питание на преобразователь частоты U21 подано | 040T15007AXH15 | 4-DD1.4:27 | 87-406 | 4-Х10:59 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K21 | 0,5 |
| - Насосы 040T15015А и 040T15016А: F01 отключён | 040T15015AXH13 | 4-DD1.4:28 | 88-401 | 4-Х10:60 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | F01 | 0,5 |
| - Насосы 040T15015А и 040T15016А: Q21 отключён | 040T15015AXH17 | 4-DD1.4:29 | 88-402 | 4-Х10:61 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q21 | 0,5 |
| - Насосы 040T15015А и 040T15016А: Q11 отключён | 040T15015AXH12 | 4-DD1.4:32 | 88-403 | 4-Х10:62 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q11 | 0,5 |
| - Насосы 040T15015А и 040T15016А: нажата кнопка «Авария» | 040T15015AXH14 | 4-DD1.4:33 | 88-404 | 4-Х10:63 | -24 В | Кнопка аварийного останова блока 88-AM1 | S11 | 0,5 |
| - Насос 040T15015А: питание на преобразователь частоты U11 подано | 040T15015AXH15 | 4-DD1.4:34 | 88-405 | 4-Х10:64 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K11 | 0,5 |
| - Насос 040T15016А: питание на преобразователь частоты U21 подано | 040T15015AXH11 | 4-DD1.4:35 | 88-406 | 4-Х10:65 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K21 | 0,5 |
| - Насос 040T15226А: F01 отключён | 040T15226AXH13 | 4-DD1.4:36 | 89-401 | 4-Х10:66 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | F01 | 0,5 |
| - Насос 040T15226А: Q11 отключён | 040T15226AXH12 | 4-DD1.4:37 | 89-403 | 4-Х10:68 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q11 | 0,5 |
| - Насос 040T15226А: нажата кнопка «Авария» | 040T15226AXH14 | 4-DD1.4:38 | 89-404 | 4-Х10:69 | -24 В | Кнопка аварийного останова блока 89-AM1 | S11 | 0,5 |
| - Насос 040T15226А: питание на преобразователь частоты U11 подано | 040T15226AXH15 | 4-DD1.4:39 | 89-405 | 4-Х10:70 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K11 | 0,5 |
| - Печь сушки 040T15330A: отключён автомат питания электрошкафа | 040T15330AXH25 | 4-DD1.5:2 | 90-401 | 4-Х10:73 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 90-AM1 | 5-S01/4А | 0,5 |
| - Печь сушки 040T15330A: включён контактор электронагревателя печи | 040T15330AXH24 | 4-DD1.5:3 | 90-402 | 4-Х10:74 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Печь сушки 040T15330A: отключён автомат электронагревателя печи | 040T15330AXH26 | 4-DD1.5:4 | 90-403 | 4-Х10:75 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Печь сушки 040T15330A: отключён автомат привода шнека печи | 040T15330AXH23 | 4-DD1.5:5 | 90-404 | 4-Х10:76 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Печь сушки 040T15330A: включён вентилятор электродвигателя шнека печи | 040T15330AXH22 | 4-DD1.5:6 | 90-405 | 4-Х10:77 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Печь сушки 040T15330A: отключён автомат вентилятора | 040T15330AXH10 | 4-DD1.5:7 | 90-406 | 4-Х10:78 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 90-А1 | F1 | 0,5 |
| - Центрифуга 040T15220A: включён контактор центрифуги | 040T15220AXH21 | 4-DD1.5:12 | 91-401 | 4-Х10:81 | -24 В | Контактор | 91-КМ3 | 0,5 |
| - Центрифуга 040T15220A: отключён автомат силовой цепи центрифуги | 040T15220AXH17 | 4-DD1.5:13 | 91-402 | 4-Х10:82 | -24 В | Выключатель автоматический | 91-QF1 | 0,5 |
| - Включён контактор электронагревателя фильтра 040T15440A | 040T15440AXH21 | 4-DD1.5:15 | 92-401 | 4-Х10:84 | -24 В | Контактор | 92-КМ1 | 0,5 |
| - Отключён автомат фильтра 040T15440A | 040T15440AXH17 | 4-DD1.5:16 | 92-402 | 4-Х10:85 | -24 В | Выключатель автоматический | 91-QF1 | 0,5 |
| - Включён контактор фильтра 040T15441A | 040T15441AXH21 | 4-DD1.5:17 | 92-403 | 4-Х10:86 | -24 В | Контактор | 92-КМ2 | 0,5 |
| - Отключён автомат фильтра 040T15441A | 040T15441AXH17 | 4-DD1.5:18 | 92-404 | 4-Х10:87 | -24 В | Выключатель автоматический | 91-QF2 | 0,5 |
| - Включён контактор насоса-дозатора 040T15010A | 040T15010AXH21 | 4-DD1.5:22 | 93-401 | 4-Х10:89 | -24 В | Контактор | 93-КМ1 | 0,5 |
| - Отключён автомат насоса-дозатора 040T15010A | 040T15010AXH17 | 4-DD1.5:23 | 93-402 | 4-Х10:90 | -24 В | Выключатель автоматический | 93-QF1 | 0,5 |
| - Включён контактор насоса-дозатора 040T15115A | 040T15115AXH21 | 4-DD1.5:24 | 93-403 | 4-Х10:91 | -24 В | Контактор | 93-КМ2 | 0,5 |
| - Отключён автомат насоса-дозатора 040T15115A | 040T15115AXH17 | 4-DD1.5:25 | 93-404 | 4-Х10:92 | -24 В | Выключатель автоматический | 93-QF2 | 0,5 |
| - Включён контактор насоса-дозатора 040T15116A | 040T15116AXH21 | 4-DD1.5:26 | 93-405 | 4-Х10:93 | -24 В | Контактор | 93-КМ3 | 0,5 |
| - Отключён автомат насоса-дозатора 040T15116A | 040T15116AXH17 | 4-DD1.5:27 | 93-406 | 4-Х10:94 | -24 В | Выключатель автоматический | 93-QF3 | 0,5 |
| - Включён контактор насоса-дозатора 040T15228A | 040T15228AXH21 | 4-DD1.5:28 | 93-405 | 4-Х10:95 | -24 В | Контактор | 93-КМ3 | 0,5 |
| - Отключён автомат насоса-дозатора 040T15228A | 040T15228AXH17 | 4-DD1.5:29 | 93-406 | 4-Х10:96 | -24 В | Выключатель автоматический | 93-QF3 | 0,5 |
| - Насос 040T15229А: F01 отключён | 040T15229AXH13 | 4-DD1.5:32 | 97-401 | 4-Х10:97 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | F01 | 0,5 |
| - Насос 040T15229А: Q11 отключён | 040T15229AXH12 | 4-DD1.5:33 | 97-403 | 4-Х10:98 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q11 | 0,5 |
| - Насос 040T15229А: нажата кнопка «Авария» | 040T15229AXH14 | 4-DD1.5:34 | 97-404 | 4-Х10:99 | -24 В | Кнопка аварийного останова блока 97-AM1 | S11 | 0,5 |
| - Насос 040T15229А: питание на преобразователь частоты U11 подано | 040T15229AXH15 | 4-DD1.5:35 | 97-405 | 4-Х10:100 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K11 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 1): включён контактор эл. нагревателя зоны приема | 040T15331AXH21 | 4-DD1.6:2 | 94-401 | 4-Х10:105 | -24 В | Контактор | 94-КМ1 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 1): отключён автомат эл. нагревателя зоны приема | 040T15331AXH17 | 4-DD1.6:3 | 94-402 | 4-Х10:106 | -24 В | Выключатель автоматический | 94-QF1 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 1): включён контактор эл. нагревателя средней зоны | 040T15331AXH20 | 4-DD1.6:4 | 94-403 | 4-Х10:107 | -24 В | Контактор | 94-КМ2 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 1): отключён автомат эл. нагревателя средней зоны | 040T15331AXH19 | 4-DD1.6:5 | 94-404 | 4-Х10:108 | -24 В | Выключатель автоматический | 94-QF2 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 1): включён контактор эл. нагревателя зоны выдачи | 040T15331AXH18 | 4-DD1.6:6 | 94-405 | 4-Х10:109 | -24 В | Контактор | 94-КМ3 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 1): отключён автомат эл. нагревателя зоны выдачи | 040T15331AXH16 | 4-DD1.6:7 | 94-406 | 4-Х10:110 | -24 В | Выключатель автоматический | 94-QF3 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 1): отключён автомат силовой привода шнека | 040T15331AXH15 | 4-DD1.6:8 | 94-407 | 4-Х10:111 | -24 В | Выключатель автоматический | 94-QF7 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 2): включён контактор эл. нагревателя зоны приема | 040T15331AXH14 | 4-DD1.6:12 | 94-411 | 4-Х10:114 | -24 В | Контактор | 94-КМ4 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 2): отключён автомат эл. нагревателя зоны приема | 040T15331AXH13 | 4-DD1.6:13 | 94-412 | 4-Х10:115 | -24 В | Выключатель автоматический | 94-QF4 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 2): включён контактор эл. нагревателя средней зоны | 040T15331AXH12 | 4-DD1.6:14 | 94-413 | 4-Х10:116 | -24 В | Контактор | 94-КМ5 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 2): отключён автомат эл. нагревателя средней зоны | 040T15331AXH11 | 4-DD1.6:15 | 94-414 | 4-Х10:117 | -24 В | Выключатель автоматический | 94-QF5 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 2): включён контактор эл. нагревателя зоны выдачи | 040T15331AXH10 | 4-DD1.6:16 | 94-415 | 4-Х10:118 | -24 В | Контактор | 94-КМ6 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 2): отключён автомат эл. нагревателя зоны выдачи | 040T15331AXH09 | 4-DD1.6:17 | 94-416 | 4-Х10:119 | -24 В | Выключатель автоматический | 94-QF6 | 0,5 |
| - Печь прокалки 040T15331A (Печь 2): отключён автомат силовой привода шнека | 040T15331AXH08 | 4-DD1.6:18 | 94-417 | 4-Х10:120 | -24 В | Выключатель автоматический | 94-QF8 | 0,5 |
| - Затвор ремонтной вентиляции 040T15313A: блок 106-АМ1 (1/9B) в нерабочем состоянии | 040T15313AXH19 | 4-DD1.6:22 | 106-401 | 4-Х10:123 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 106-АМ1(1/11А) | 1-S01/11A | 0,5 |
| - Затвор ремонтной вентиляции 040T15313A: автомат Q01 отключён | 040T15313AXH17 | 4-DD1.6:23 | 106-402 | 4-Х10:124 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматических выключателей Q01, F01 | AE, OF | 0,5 |
| - Затвор ремонтной вентиляции 040T15313A: контактор К01 включён на открытие | 040T15313AXH21 | 4-DD1.6:24 | 106-403 | 4-Х10:125 | -24 В | Защелка контактора выдвижного блока 106-АМ1(1/11А) | K01 | 0,5 |
| - Затвор ремонтной вентиляции 040T15313A: контактор К02 включён на закрытие | 040T15313AXH22 | 4-DD1.6:25 | 106-404 | 4-Х10:126 | -24 В | Защелка контактора выдвижного блока 106-АМ1(1/9B) | K01 | 0,5 |
| - Затвор ремонтной вентиляции 040T15313A: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15313AXH11 | 4-DD1.6:26 | 106-405 | 4-Х10:127 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 106-А1 | SQFC1 | 0,5 |
| - Затвор ремонтной вентиляции 040T15313A: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15313AXH12 | 4-DD1.6:27 | 106-406 | 4-Х10:128 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 106-А1 | SQFT1 | 0,5 |
| - Затвор ремонтной вентиляции 040T15313A: не открыт | 040T15313AXH15 | 4-DD1.6:28 | 106-407 | 4-Х10:129 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -106-А1 | SQC1 | 0,5 |
| - Затвор ремонтной вентиляции 040T15313A: не закрыт | 040T15313AXH16 | 4-DD1.6:29 | 106-408 | 4-Х10:130 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 106-А1 | SQT1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15806S60: блок 103-АМ1 (1/8C) в нерабочем состоянии | 040T15806S60XH19 | 4-DD1.6:32 | 103-401 | 4-Х10:132 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 103-АМ1(1/8C) | 1-S01/8C | 0,5 |
| - Клапан 040T15806S60: автоматы Q01 или F01 отключёны | 040T15806S60XH17 | 4-DD1.6:33 | 103-402 | 4-Х10:133 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматических выключателей Q01, F01 | AE, OF | 0,5 |
| - Клапан 040T15806S60: контактор К01 включён | 040T15806S60XH20 | 4-DD1.6:34 | 103-403 | 4-Х10:134 | -24 В | Защелка контактора выдвижного блока 103-АМ1(1/8C) | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15806S60: контактор К01 выключен | 040T15806S60XH21 | 4-DD1.6:35 | 103-404 | 4-Х10:135 | -24 В | Защелка контактора выдвижного блока 103-АМ1(1/8C) | K01 | 0,5 |
| - Электрическая таль 040T15304A: блок 106-АМ1 (1/9B) в нерабочем состоянии | 040T15304AXH19 | 4-DD1.6:36 | 108-401 | 4-Х10:136 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 106-АМ1(1/11А) | 1-S01/11A | 0,5 |
| - Затвор ремонтной вентиляции 040T15304A: автомат Q01 включён | 040T15304AXH17 | 4-DD1.6:37 | 108-402 | 4-Х10:137 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | Q01 | 0,5 |
| - Затвор ремонтной вентиляции 040T15304A: автомат Q01 отключён | 040T15304AXH18 | 4-DD1.6:38 | 108-403 | 4-Х10:138 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | Q01 | 0,5 |
| - Клапан сдувки транспортёра 040T15730A: блок 105-АМ1 (1/9B) в нерабочем состоянии | 040T15730AXH19 | 4-DD1.7:2 | 105-401 | 4-Х10:142 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 105-АМ1(1/9B) | 1-S01/9B | 0,5 |
| - Клапан сдувки транспортёра 040T15730A: автомат Q01 отключён | 040T15730AXH17 | 4-DD1.7:3 | 105-402 | 4-Х10:143 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан сдувки транспортёра 040T15730A: контактор К01 включён на открытие | 040T15730AXH21 | 4-DD1.7:4 | 105-403 | 4-Х10:144 | -24 В | Защелка контактора выдвижного блока 105-АМ1(1/9B) | K01 | 0,5 |
| - Клапан сдувки транспортёра 040T15730A: контактор К02 включён на закрытие | 040T15730AXH22 | 4-DD1.7:5 | 105-404 | 4-Х10:145 | -24 В | Защелка контактора выдвижного блока 105-АМ1(1/9B) | K02 | 0,5 |
| - Клапан сдувки транспортёра 040T15730A: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15730AXH11 | 4-DD1.7:6 | 105-405 | 4-Х10:146 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 105-А1 | SQFC1 | 0,5 |
| - Клапан сдувки транспортёра 040T15730A: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15730AXH12 | 4-DD1.7:7 | 105-406 | 4-Х10:147 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 105-А1 | SQFT1 | 0,5 |
| - Клапан сдувки транспортёра 040T15730A: не открыт | 040T15730AXH15 | 4-DD1.7:8 | 105-407 | 4-Х10:148 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -105-А1 | SQC1 | 0,5 |
| - Клапан сдувки транспортёра 040T15730A: не закрыт | 040T15730AXH16 | 4-DD1.7:9 | 105-408 | 4-Х10:149 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 105-А1 | SQT1 | 0,5 |
| - Шнек-холодильник 040T15333A: отключён вводной автомат шкафа 040C15113Z | 040T15333AXH19 | 4-DD1.7:12 | 121-401 | 4-Х10:152 | -24 В | Выключатель автоматический | 121-QF | 0,5 |
| - Шнек-холодильник 040T15333A: отключён автомат силовой цепи | 040T15333AXH17 | 4-DD1.7:13 | 121-402 | 4-Х10:153 | -24 В | Выключатель автоматический | 121-QF1 | 0,5 |
| - Транспортёр подкамерный 040T15804A: отключён автомат силовой цепи | 040T15804AXH17 | 4-DD1.7:17 | 122-401 | 4-Х10:157 | -24 В | Выключатель автоматический | 122-QF1 | 0,5 |
| - Транспортёр подбоксовый 040T15881A: отключён автомат силовой цепи | 040T15881AXH17 | 4-DD1.7:19 | 123-401 | 4-Х10:159 | -24 В | Выключатель автоматический | 123-QF1 | 0,5 |
| - Привод вертикального перемещения манипулятора шлюзового устройства 040T15803A: отключён автомат силовой цепи | 040T15803AXH17 | 4-DD1.7:22 | 124-401 | 4-Х10:162 | -24 В | Выключатель автоматический | 124-QF1 | 0,5 |
| - Привод вертикального перемещения манипулятора шлюзового устройства 040T15803A: отключён автомат цепи управления | 040T15803AXH16 | 4-DD1.7:23 | 124-402 | 4-Х10:163 | -24 В | Выключатель автоматический | 124-QF2 | 0,5 |
| - Привод горизонтального перемещения манипулятора шлюзового устройства 040T15803A: отключён автомат силовой цепи | 040T15803AXH15 | 4-DD1.7:24 | 125-401 | 4-Х10:164 | -24 В | Выключатель автоматический | 125-QF1 | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: шток пневмоцилиндра 040T15514A (Ц16) вверху | 040T15514AXH19 | 4-DD1.8:2 | 135-401 | 4-Х10:176 | -24 В | Датчик положения 040T15514E01 | 135-SQ1 (ДП56) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: шток пневмоцилиндра 040T15514A (Ц16) внизу | 040T15514AXH17 | 4-DD1.8:3 | 135-403 | 4-Х10:177 | -24 В | Датчик положения 040T15514E02 | 135-SQ2 (ДП57) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: шток пневмоцилиндра 040T15515A (Ц17) вверху | 040T15515AXH19 | 4-DD1.8:4 | 135-405 | 4-Х10:178 | -24 В | Датчик положения 040T15515E01 | 135-SQ3 (ДП58) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: шток пневмоцилиндра 040T15515A (Ц17) внизу | 040T15515AXH17 | 4-DD1.8:5 | 135-407 | 4-Х10:179 | -24 В | Датчик положения 040T15515E02 | 135-SQ4 (ДП59) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: тележка в крайнем левом положении | 040T15804AXH14 | 4-DD1.8:6 | 135-409 | 4-Х10:180 | -24 В | Датчик положения 040T15527E04 | 135-SQ5 (ДП48) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: тележка в промежуточном левом положении | 040T15804AXH13 | 4-DD1.8:7 | 135-411 | 4-Х10:181 | -24 В | Датчик положения 040T15527E03 | 135-SQ6 (ДП49) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: тележка в промежуточном правом положении | 040T15804AXH12 | 4-DD1.8:8 | 135-413 | 4-Х10:182 | -24 В | Датчик положения 040T15527E02 | 135-SQ7 (ДП50) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15103A: тележка в крайнем правом положении | 040T15804AXH11 | 4-DD1.8:9 | 135-415 | 4-Х10:183 | -24 В | Датчик положения 040T15527E01 | 135-SQ8 (ДП510) | 0,5 |
| - Двери бокса упаковки: блок 103-АМ1 (1/11B) в нерабочем состоянии | 040T15302AXH19 | 4-DD1.8:12 | 107-401 | 4-Х10:186 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 103-АМ1(1/11B) | 1-S01/11B | 0,5 |
| - Двери бокса упаковки: автоматы Q01 или F01 отключёны | 040T15302AXH17 | 4-DD1.8:13 | 107-402 | 4-Х10:187 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматических выключателей Q01, F01 | AE, OF | 0,5 |
| - Двери бокса упаковки: контактор К01 включён на открытие | 040T15302AXH21 | 4-DD1.8:14 | 107-403 | 4-Х10:188 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Двери бокса упаковки: контактор К02 включён на закрытие | 040T15302AXH22 | 4-DD1.8:15 | 107-404 | 4-Х10:189 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Дверь 040T15302A бокса упаковки закрыта | 040T15302AXH23 | 4-DD1.8:16 | 107-405 | 4-Х10:190 | -24 В | Датчик положения 040T15302E01 | 107-SQ1 | 0,5 |
| - Дверь 040T15306A бокса упаковки закрыта | 040T15306AXH23 | 4-DD1.8:17 | 107-406 | 4-Х10:191 | -24 В | Датчик положения 040T15306E01 | 107-SQ1 | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: тележка в крайнем левом положении | 040T15881AXH14 | 4-DD1.8:22 | 136-401 | 4-Х10:196 | -24 В | Датчик положения 040T15522E04 | 136-SQ1 (ДП52) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: тележка в промежуточном левом положении | 040T15881AXH13 | 4-DD1.8:23 | 136-403 | 4-Х10:197 | -24 В | Датчик положения 040T15522E03 | 136-SQ2 (ДП53) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: тележка в промежуточном правом положении | 040T15881AXH12 | 4-DD1.8:24 | 136-405 | 4-Х10:198 | -24 В | Датчик положения 040T15522E02 | 136-SQ3 (ДП54) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: тележка в крайнем правом положении | 040T15881AXH11 | 4-DD1.8:25 | 136-407 | 4-Х10:199 | -24 В | Датчик положения 040T15522E01 | 136-SQ4 (ДП55) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: шток пневмоцилиндра 040T15521A (Ц24) вверху | 040T15521AXH19 | 4-DD1.8:26 | 136-409 | 4-Х10:200 | -24 В | Датчик положения 040T15521E01 | 136-SQ5 (ДП60) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: шток пневмоцилиндра 040T15521A (Ц24) внизу | 040T15521AXH17 | 4-DD1.8:27 | 136-411 | 4-Х10:201 | -24 В | Датчик положения 040T15521E02 | 136-SQ6 (ДП61) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: шток пневмоцилиндра 040T15523A (Ц26) вверху | 040T15523AXH19 | 4-DD1.8:28 | 136-413 | 4-Х10:202 | -24 В | Датчик положения 040T15523E01 | 136-SQ7 (ДП62) | 0,5 |
| - Пневмошкаф 040G15104A: шток пневмоцилиндра 040T15523A (Ц26) внизу | 040T15523AXH17 | 4-DD1.8:29 | 136-415 | 4-Х10:203 | -24 В | Датчик положения 040T15523E02 | 136-SQ8 (ДП63) | 0,5 |
| - Пост управления бокса упаковки 040I15201K: Дверь 040T15302A разблокировать | 040T15302AXH22 | 4-DD1.8:32 | 109-401 | 4-Х10:206 | -24 В | Кнопка с пружинным возвратом | №5 | - |
| - Пост управления бокса упаковки 040I15202K: Подъёмник поднять | 040T15810AXH19 | 4-DD1.8:33 | 109-403 | 4-Х10:208 | -24 В | Кнопка с пружинным возвратом | №5 | - |
| - Пост управления бокса упаковки 040I15202K: Подъёмник опустить | 040T15810AXH17 | 4-DD1.8:34 | 109-404 | 4-Х10:209 | -24 В | Кнопка с пружинным возвратом | №6 | - |
| - Клапан 040T15500K01: блок в нерабочем состоянии | 040T15500K01XH19 | 4-DD1.9:2 | 495-401 | 4-Х10:216 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 495-AM1(1/10B) | # 1-S01/10B | 0,5 |
| - Клапан 040T15500K01: контроль напряжения | 040T15500K01XH17 | 4-DD1.9:3 | 495-402 | 4-Х10:217 | -24 В | Контакты реле | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15500K01: Неисправность | 040T15500K01XH21 | 4-DD1.9:4 | 495-403 | 4-Х10:218 | -24 В | Пускатель бесконтактный реверсивный | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15500K01: температура двигателя в норме | 040T15500K01XH10 | 4-DD1.9:5 | 495-407 | 4-Х10:219 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 495-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15500K01: не открыт | 040T15500K01XH15 | 4-DD1.9:6 | 495-408 | 4-Х10:220 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 495-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15500K01: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15500K01XH11 | 4-DD1.9:7 | 495-409 | 4-Х10:221 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 495-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15500K01: не закрыт | 040T15500K01XH16 | 4-DD1.9:8 | 495-410 | 4-Х10:222 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 495-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15500K01: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15500K01XH12 | 4-DD1.9:9 | 495-411 | 4-Х10:223 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 495-А1 | S1 | 0,5 |
| - Пост управления бокса перегрузки защитного 040I15204K: Работа с крышкой закончена | 040T15810AXH17 | 4-DD1.9:12 | 110-401 | 4-Х10:225 | -24 В | Кнопка с пружинным возвратом | №2 | - |
| - Сигнализация верхнего уровня реэкстракта в сборнике 040T15000А | 040T15000L01XH01 | 4-DD1.10:2 | 311-401 | 4-Х10:251 | -24 В | Сигнализатор уровня | 11-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня реэкстракта в сборнике 040T15000А | 040T15000L01XH02 | 4-DD1.10:3 | 311-402 | 4-Х10:252 | -24 В | Сигнализатор уровня | 11-2 | 0,5 |
| - Сигнализация рабочего уровня реэкстракта в сборнике 040T15000А | 040T15000L03XH01 | 4-DD1.10:4 | 313-401 | 4-Х10:255 | -24 В | Сигнализатор уровня | 13-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора рабочего уровня реэкстракта в сборнике 040T15000А | 040T15000L03XH02 | 4-DD1.10:5 | 313-402 | 4-Х10:256 | -24 В | Сигнализатор уровня | 13-2 | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня реэкстракта в сборнике 040T15000А | 040T15000L04XH01 | 4-DD1.10:6 | 314-401 | 4-Х10:257 | -24 В | Сигнализатор уровня | 14-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня реэкстракта в сборнике 040T15000А | 040T15000L04XH02 | 4-DD1.10:7 | 314-402 | 4-Х10:258 | -24 В | Сигнализатор уровня | 14-2 | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня реэкстракта в приямке сборника 040T15000А | 040T15000L05XH01 | 4-DD1.10:8 | 315-401 | 4-Х10:259 | -24 В | Сигнализатор уровня | 15-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня реэкстракта в приямке сборника 040T15000А | 040T15000L05XH02 | 4-DD1.10:9 | 315-402 | 4-Х10:260 | -24 В | Сигнализатор уровня | 15-2 | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня реэкстракта в сборнике 040T15001А | 040T15001L01XH01 | 4-DD1.10:12 | 316-401 | 4-Х10:261 | -24 В | Сигнализатор уровня | 16-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня реэкстракта в сборнике 040T15001А | 040T15001L01XH02 | 4-DD1.10:13 | 316-402 | 4-Х10:262 | -24 В | Сигнализатор уровня | 16-2 | 0,5 |
| - Сигнализация рабочего уровня реэкстракта в сборнике 040T15001А | 040T15001L03XH01 | 4-DD1.10:14 | 318-401 | 4-Х10:263 | -24 В | Сигнализатор уровня | 18-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора рабочего уровня реэкстракта в сборнике 040T15001А | 040T15001L03XH02 | 4-DD1.10:15 | 318-402 | 4-Х10:264 | -24 В | Сигнализатор уровня | 18-2 | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня реэкстракта в сборнике 040T15001А | 040T15001L04XH01 | 4-DD1.10:16 | 319-401 | 4-Х10:265 | -24 В | Сигнализатор уровня | 19-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня реэкстракта в сборнике 040T15001А | 040T15001L04XH02 | 4-DD1.10:17 | 319-402 | 4-Х10:266 | -24 В | Сигнализатор уровня | 19-2 | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня реэкстракта в приямке сборника 040T15001А | 040T15001L05XH01 | 4-DD1.10:18 | 320-401 | 4-Х10:267 | -24 В | Сигнализатор уровня | 20-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня реэкстракта в приямке сборника 040T15001А | 040T15001L05XH02 | 4-DD1.10:19 | 320-402 | 4-Х10:268 | -24 В | Сигнализатор уровня | 20-2 | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня смешанного раствора в сборнике 040T15002А | 040T15002L01XH01 | 4-DD1.10:22 | 321-401 | 4-Х10:269 | -24 В | Сигнализатор уровня | 21-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня смешанного раствора в сборнике 040T15002А | 040T15002L01XH02 | 4-DD1.10:23 | 321-402 | 4-Х10:270 | -24 В | Сигнализатор уровня | 21-2 | 0,5 |
| - Сигнализация рабочего уровня смешанного раствора в сборнике 040T15002А | 040T15002L03XH01 | 4-DD1.10:24 | 323-401 | 4-Х10:271 | -24 В | Сигнализатор уровня | 23-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора рабочего уровня смешанного раствора в сборнике 040T15002А | 040T15002L03XH02 | 4-DD1.10:25 | 323-402 | 4-Х10:272 | -24 В | Сигнализатор уровня | 23-2 | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня смешанного раствора в сборнике 040T15002А | 040T15002L04XH01 | 4-DD1.10:26 | 324-401 | 4-Х10:273 | -24 В | Сигнализатор уровня | 24-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня смешанного раствора в сборнике 040T15002А | 040T15002L04XH02 | 4-DD1.10:27 | 324-402 | 4-Х10:273 | -24 В | Сигнализатор уровня | 24-2 | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня смешанного раствора в приямке сборника 040T15002А | 040T15002L05XH01 | 4-DD1.10:28 | 325-401 | 4-Х10:275 | -24 В | Сигнализатор уровня | 25-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня смешанного раствора в приямке сборника 040T15002А | 040T15002L05XH02 | 4-DD1.10:29 | 325-402 | 4-Х10:276 | -24 В | Сигнализатор уровня | 25-2 | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня раствора перекиси водорода в мернике 040T15005А | 040T15005L01XH01 | 4-DD1.11:2 | 355-401 | 4-Х10:286 | -24 В | Сигнализатор уровня | 55-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня раствора перекиси водорода в мернике 040T15005А | 040T15005L01XH02 | 4-DD1.11:3 | 355-402 | 4-Х10:287 | -24 В | Сигнализатор уровня | 55-2 | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня раствора перекиси водорода в мернике 040T15005А | 040T15005L02XH01 | 4-DD1.11:4 | 356-401 | 4-Х10:290 | -24 В | Сигнализатор уровня | 56-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня раствора перекиси водорода в мернике 040T15005А | 040T15005L02XH02 | 4-DD1.11:5 | 356-402 | 4-Х10:291 | -24 В | Сигнализатор уровня | 56-2 | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня раствора в аппарате выдержки 040T15003А | 040T15003L01XH01 | 4-DD1.11:6 | 357-401 | 4-Х10:292 | -24 В | Сигнализатор уровня | 57-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня раствора в аппарате выдержки 040T15003А | 040T15003L01XH02 | 4-DD1.11:7 | 357-402 | 4-Х10:293 | -24 В | Сигнализатор уровня | 57-2 | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня раствора в аппарате выдержки 040T15004А | 040T15004L02XH01 | 4-DD1.11:8 | 358-401 | 4-Х10:294 | -24 В | Сигнализатор уровня | 58-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня раствора в аппарате выдержки 040T15004А | 040T15004L02XH02 | 4-DD1.11:9 | 358-402 | 4-Х10:295 | -24 В | Сигнализатор уровня | 58-2 | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня раствора NH4OH в мернике 040T15114А | 040T15114L01XH01 | 4-DD1.11:12 | 359-401 | 4-Х10:296 | -24 В | Сигнализатор уровня | 59-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня раствора NH4OH в мернике 040T15114А | 040T15114L01XH02 | 4-DD1.11:13 | 359-402 | 4-Х10:297 | -24 В | Сигнализатор уровня | 59-2 | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня раствора NH4OH в мернике 040T15114А | 040T15114L02XH01 | 4-DD1.11:14 | 360-401 | 4-Х10:298 | -24 В | Сигнализатор уровня | 60-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня раствора NH4OH в мернике 040T15114А | 040T15114L02XH02 | 4-DD1.11:15 | 360-402 | 4-Х10:299 | -24 В | Сигнализатор уровня | 60-2 | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня во внутренней трубке осадителя 040T15110А | 040T15110L01XH01 | 4-DD1.11:16 | 361-401 | 4-Х10:300 | -24 В | Сигнализатор уровня | 61-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня во внутренней трубке осадителя 040T15110А | 040T15110L01XH02 | 4-DD1.11:17 | 361-402 | 4-Х10:301 | -24 В | Сигнализатор уровня | 61-2 | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня в наружной трубке осадителя 040T15110А | 040T15110L02XH01 | 4-DD1.11:18 | 362-401 | 4-Х10:302 | -24 В | Сигнализатор уровня | 62-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в наружной трубке осадителя 040T15110А | 040T15110L02XH02 | 4-DD1.11:19 | 362-402 | 4-Х10:303 | -24 В | Сигнализатор уровня | 62-2 | 0,5 |
| - Сигнализация уровня фугата в приямке каньона сборника 040T15002А | 040T15001L02XH01 | 4-DD1.11:22 | 363-401 | 4-Х10:304 | -24 В | Сигнализатор уровня | 63-2 | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора уровня фугата в приямке каньона сборника 040T15002А | 040T15001L02XH02 | 4-DD1.11:23 | 363-402 | 4-Х10:305 | -24 В | Сигнализатор уровня | 63-2 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |  |
| Шкаф 040I15205P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сигнализация верхнего уровня раствора NH4OH в мернике 040T15223А | 040T15223L01XH01 | 5-DD1.13:2 | 397-401 | 5-Х11:1 | -24 В | Сигнализатор уровня | 97-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня раствора NH4OH в мернике 040T15223А | 040T15223L01XH02 | 5-DD1.13:3 | 397-402 | 5-Х11:2 | -24 В | Сигнализатор уровня | 97-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня раствора NH4OH в мернике 040T15223А | 040T15223L02XH01 | 5-DD1.13:4 | 398-401 | 5-Х11:5 | -24 В | Сигнализатор уровня | 98-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня раствора NH4OH в мернике 040T15223А | 040T15223L02XH02 | 5-DD1.13:5 | 398-402 | 5-Х11:6 | -24 В | Сигнализатор уровня | 98-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня фугата в сборнике 040T15221А | 040T15221L01XH01 | 5-DD1.13:6 | 399-401 | 5-Х11:7 | -24 В | Сигнализатор уровня | 99-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня фугата в сборнике 040T15221А | 040T15221L01XH02 | 5-DD1.13:7 | 399-402 | 5-Х11:8 | -24 В | Сигнализатор уровня | 99-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация рабочего уровня фугата в сборнике 040T15221А | 040T15221L03XH01 | 5-DD1.13:8 | 401-401 | 5-Х11:9 | -24 В | Сигнализатор уровня | 101-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора рабочего уровня фугата в сборнике 040T15221А | 040T15221L03XH02 | 5-DD1.13:9 | 401-402 | 5-Х11:10 | -24 В | Сигнализатор уровня | 101-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня фугата в сборнике 040T15221А | 040T15221L04XH01 | 5-DD1.13:12 | 402-401 | 5-Х11:11 | -24 В | Сигнализатор уровня | 102-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня фугата в сборнике 040T15221А | 040T15221L04XH02 | 5-DD1.13:13 | 402-402 | 5-Х11:12 | -24 В | Сигнализатор уровня | 102-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня фугата в приямке сборника 040T15221А | 040T15221L05XH01 | 5-DD1.13:14 | 403-401 | 5-Х11:13 | -24 В | Сигнализатор уровня | 103-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня фугата в приямке сборника 040T15221А | 040T15221L05XH02 | 5-DD1.13:15 | 403-402 | 5-Х11:14 | -24 В | Сигнализатор уровня | 103-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня раствора в монжусе 040T15222А | 040T15222L01XH01 | 5-DD1.13:16 | 440-401 | 5-Х11:15 | -24 В | Сигнализатор уровня | 140-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня раствора в монжусе 040T15222А | 040T15222L01XH02 | 5-DD1.13:17 | 440-402 | 5-Х11:16 | -24 В | Сигнализатор уровня | 140-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация рабочего уровня раствора в монжусе 040T15222А | 040T15222L03XH01 | 5-DD1.13:18 | 442-401 | 5-Х11:17 | -24 В | Сигнализатор уровня | 142-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора рабочего уровня раствора в монжусе 040T15222А | 040T15222L03XH02 | 5-DD1.13:19 | 442-402 | 5-Х11:18 | -24 В | Сигнализатор уровня | 142-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня раствора в монжусе 040T15222А | 040T15222L04XH01 | 5-DD1.13:22 | 443-401 | 5-Х11:19 | -24 В | Сигнализатор уровня | 143-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня раствора в монжусе 040T15222А | 040T15222L04XH02 | 5-DD1.13:23 | 443-402 | 5-Х11:20 | -24 В | Сигнализатор уровня | 143-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня раствора в приямке монжуса 040T15222А | 040T15222L05XH01 | 5-DD1.13:24 | 444-401 | 5-Х11:21 | -24 В | Сигнализатор уровня | 144-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня раствора в приямке монжуса 040T15222А | 040T15222L05XH02 | 5-DD1.13:25 | 444-402 | 5-Х11:22 | -24 В | Сигнализатор уровня | 144-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня фугата в сборнике 040T15224А | 040T15224L01XH01 | 5-DD1.13:26 | 405-401 | 5-Х11:23 | -24 В | Сигнализатор уровня | 105-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня фугата в сборнике 040T15224А | 040T15224L01XH02 | 5-DD1.13:27 | 405-402 | 5-Х11:24 | -24 В | Сигнализатор уровня | 105-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация рабочего уровня фугата в сборнике 040T15224А | 040T15224L03XH01 | 5-DD1.13:28 | 408-401 | 5-Х11:25 | -24 В | Сигнализатор уровня | 108-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора рабочего уровня фугата в сборнике 040T15224А | 040T15224L03XH02 | 5-DD1.13:29 | 408-402 | 5-Х11:26 | -24 В | Сигнализатор уровня | 108-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня фугата в сборнике 040T15224А | 040T15224L04XH01 | 5-DD1.13:32 | 409-401 | 5-Х11:27 | -24 В | Сигнализатор уровня | 109-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня фугата в сборнике 040T15224А | 040T15224L04XH02 | 5-DD1.13:33 | 409-402 | 5-Х11:28 | -24 В | Сигнализатор уровня | 109-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня фугата в приямке сборника 040T15224А | 040T15224L05XH01 | 5-DD1.13:34 | 412-401 | 5-Х11:29 | -24 В | Сигнализатор уровня | 112-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня фугата в приямке сборника 040T15224А | 040T15224L05XH02 | 5-DD1.13:35 | 412-402 | 5-Х11:30 | -24 В | Сигнализатор уровня | 112-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация скорости вибрации центрифуги 040T15220А: вертикальная скорость | 040T15220V01XH01 | 5-DD1.14:8 | 407-401 | 5-Х11:45 | -24 В | Датчик вибрации- акселерометр | 107-3 |  | 0,5 |
| - «Сигнализация скорости вибрации центрифуги 040T15220А: горизонтальная скорость | 040T15220V02XH01 | 5-DD1.14:9 | 407-403 | 5-Х11:46 | -24 В | Датчик вибрации- акселерометр | 107-3 |  | 0,5 |
| - «Сигнализация расхода охлаждающей воды в центрифугу 040T15220А: расход в норме (сигн. когда расход меньше 0,1 м3/ч) | 040T15220F03XH01 | 5-DD1.14:12 | 393-401 | 5-Х11:49 | -24 В | Датчик вибрации- акселерометр | 93-1 |  | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала |  | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040I15206P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T150S24: блок в нерабочем состоянии |  | 040T150S24XH19 | 6-DD1.3:2 | 151-401 | 6-Х10:4 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 151-AM1(5/2А) | 5-S01/2А | 0,5 |
| - Клапан 040T150S24: Q01 отключён |  | 040T150S24XH17 | 6-DD1.3:3 | 151-402 | 6-Х10:5 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T150S24: контактор включён на открытие |  | 040T150S24XH21 | 6-DD1.3:4 | 151-403 | 6-Х10:6 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S24: контактор включён на закрытие |  | 040T150S24XH22 | 6-DD1.3:5 | 151-404 | 6-Х10:7 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S24: температура двигателя в норме |  | 040T150S24XH10 | 6-DD1.3:6 | 151-407 | 6-Х10:8 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 151-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S24: не открыт |  | 040T150S24XH15 | 6-DD1.3:7 | 151-408 | 6-Х10:9 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 151-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S24: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T150S24XH11 | 6-DD1.3:8 | 151-409 | 6-Х10:10 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 151-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S24: не закрыт |  | 040T150S24XH16 | 6-DD1.3:9 | 151-410 | 6-Х10:11 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 151-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S24: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T150S24XH12 | 6-DD1.3:12 | 151-411 | 6-Х10:13 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 151-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S14: блок в нерабочем состоянии |  | 040T150S14XH19 | 6-DD1.3:13 | 152-401 | 6-Х10:14 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 152-AM1(5/2B) | 5-S01/2B | 0,5 |
| - Клапан 040T150S14: Q01 отключён |  | 040T150S14XH17 | 6-DD1.3:14 | 152-402 | 6-Х10:15 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T150S14: контактор включён на открытие |  | 040T150S14XH21 | 6-DD1.3:15 | 152-403 | 6-Х10:16 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S14: контактор включён на закрытие |  | 040T150S14XH22 | 6-DD1.3:16 | 152-404 | 6-Х10:17 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S14: температура двигателя в норме |  | 040T150S14XH10 | 6-DD1.3:17 | 152-407 | 6-Х10:18 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 152-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S14: не открыт |  | 040T150S14XH15 | 6-DD1.3:18 | 152-408 | 6-Х10:19 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 152-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S14: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T150S14XH11 | 6-DD1.3:19 | 152-409 | 6-Х10:20 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 152-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S14: не закрыт |  | 040T150S14XH16 | 6-DD1.3:22 | 152-410 | 6-Х10:22 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 152-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S14: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T150S14XH12 | 6-DD1.3:23 | 152-411 | 6-Х10:23 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 152-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S16: блок в нерабочем состоянии |  | 040T150S16XH19 | 6-DD1.3:24 | 153-401 | 6-Х10:24 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 153-AM(5/2C)1 | 5-S01/2C | 0,5 |
| - Клапан 040T150S16: Q01 отключён |  | 040T150S16XH17 | 6-DD1.3:25 | 153-402 | 6-Х10:25 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T150S16: контактор включён на открытие |  | 040T150S16XH21 | 6-DD1.3:26 | 153-403 | 6-Х10:26 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S16: контактор включён на закрытие |  | 040T150S16XH22 | 6-DD1.3:27 | 153-404 | 6-Х10:27 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S16: температура двигателя в норме |  | 040T150S16XH10 | 6-DD1.3:28 | 153-407 | 6-Х10:28 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 153-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S16: не открыт |  | 040T150S16XH15 | 6-DD1.3:29 | 153-408 | 6-Х10:29 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 153-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S16: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T150S16XH11 | 6-DD1.3:32 | 153-409 | 6-Х10:31 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 153-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S16: не закрыт |  | 040T150S16XH16 | 6-DD1.3:33 | 153-410 | 6-Х10:32 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 153-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S16: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T150S16XH12 | 6-DD1.3:34 | 153-411 | 6-Х10:33 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 153-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание ИБП шкафа 040I15206P в норме |  | 040I15206PXH13 | 6-DD1.3:35 | 203-405 | - | -24 В | Блок бесперебойного питания | 3-U2 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S19: блок в нерабочем состоянии |  | 040T150S19XH19 | 6-DD1.4:2 | 154-401 | 6-Х10:34 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 154-AM1(5/3A) | 5-S01/3A | 0,5 |
| - Клапан 040T150S19: Q01 отключён |  | 040T150S19XH17 | 6-DD1.4:3 | 154-402 | 6-Х10:35 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T150S19: контактор включён на открытие |  | 040T150S19XH21 | 6-DD1.4:4 | 154-403 | 6-Х10:36 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S19: контактор включён на закрытие |  | 040T150S19XH22 | 6-DD1.4:5 | 154-404 | 6-Х10:37 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S19: температура двигателя в норме |  | 040T150S19XH10 | 6-DD1.4:6 | 154-407 | 6-Х10:38 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 154-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S19: не открыт |  | 040T150S19XH15 | 6-DD1.4:7 | 154-408 | 6-Х10:39 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 154-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T150S19XH11 | 6-DD1.4:8 | 154-409 | 6-Х10:40 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 154-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S19: не закрыт |  | 040T150S19XH16 | 6-DD1.4:9 | 154-410 | 6-Х10:41 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 154-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T150S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T150S19XH12 | 6-DD1.4:12 | 154-411 | 6-Х10:43 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 154-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S63: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15443S63XH19 | 6-DD1.4:13 | 155-401 | 6-Х10:44 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 155-AM1(5/3B) | 5-S01/3B | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S63: Q01 отключён |  | 040T15443S63XH17 | 6-DD1.4:14 | 155-402 | 6-Х10:45 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S63: контактор включён на открытие |  | 040T15443S63XH21 | 6-DD1.4:15 | 155-403 | 6-Х10:46 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S63: контактор включён на закрытие |  | 040T15443S63XH22 | 6-DD1.4:16 | 155-404 | 6-Х10:47 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S63: температура двигателя в норме |  | 040T15443S63XH10 | 6-DD1.4:17 | 155-407 | 6-Х10:48 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 155-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S63: не открыт |  | 040T15443S63XH15 | 6-DD1.4:18 | 155-408 | 6-Х10:49 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 155-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15443S63XH11 | 6-DD1.4:19 | 155-409 | 6-Х10:50 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 155-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S63: не закрыт |  | 040T15443S63XH16 | 6-DD1.4:22 | 155-410 | 6-Х10:52 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 155-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15443S63XH12 | 6-DD1.4:23 | 155-411 | 6-Х10:53 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 155-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S17: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15446S17XH19 | 6-DD1.4:24 | 156-401 | 6-Х10:54 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 156-AM1(5/3C) | 5-S01/3C | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S17: Q01 отключён |  | 040T15446S17XH17 | 6-DD1.4:25 | 156-402 | 6-Х10:55 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S17: контактор включён на открытие |  | 040T15446S17XH21 | 6-DD1.4:26 | 156-403 | 6-Х10:56 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S17: контактор включён на закрытие |  | 040T15446S17XH22 | 6-DD1.4:27 | 156-404 | 6-Х10:57 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S17: температура двигателя в норме |  | 040T15446S17XH10 | 6-DD1.4:28 | 156-407 | 6-Х10:58 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 156-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S17: не открыт |  | 040T15446S17XH15 | 6-DD1.4:29 | 156-408 | 6-Х10:59 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 156-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15446S17XH11 | 6-DD1.4:32 | 156-409 | 6-Х10:61 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 156-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S17: не закрыт |  | 040T15446S17XH16 | 6-DD1.4:33 | 156-410 | 6-Х10:62 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 156-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15446S17XH12 | 6-DD1.4:34 | 156-411 | 6-Х10:63 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 156-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040C15105Z: Отключён автомат Q01 блока АМ9(5/1) |  | 040T15105ZXH17 | 6-DD1.4:35 | 415 | 6-Х10:64 | -24 В | Блок-контакт положения главных контактов | Q01 | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040C15105Z: Блок АМ9(5/1) В нерабочем положении |  | 040T15105ZXH19 | 6-DD1.4:36 | 416 | 6-Х10:65 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM9(5/1) | 5-S01/1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S19: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15446S19XH19 | 6-DD1.5:2 | 157-401 | 6-Х10:66 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 157-AM1(5/4A) | 5-S01/4A | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S19: Q01 отключён |  | 040T15446S19XH17 | 6-DD1.5:3 | 157-402 | 6-Х10:67 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S19: контактор включён на открытие |  | 040T15446S19XH21 | 6-DD1.5:4 | 157-403 | 6-Х10:68 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S19: контактор включён на закрытие |  | 040T15446S19XH22 | 6-DD1.5:5 | 157-404 | 6-Х10:69 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S19: температура двигателя в норме |  | 040T15446S19XH10 | 6-DD1.5:6 | 157-407 | 6-Х10:70 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 157-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S19: не открыт |  | 040T15446S19XH15 | 6-DD1.5:7 | 157-408 | 6-Х10:71 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 157-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15446S19XH11 | 6-DD1.5:8 | 157-409 | 6-Х10:72 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 157-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S19: не закрыт |  | 040T15446S19XH16 | 6-DD1.5:9 | 157-410 | 6-Х10:73 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 157-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15446S19XH12 | 6-DD1.5:12 | 157-411 | 6-Х10:75 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 157-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S63: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15446S63XH19 | 6-DD1.5:13 | 158-401 | 6-Х10:76 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 158-AM1(5/4B) | 5-S01/4B | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S63: Q01 отключён |  | 040T15446S63XH17 | 6-DD1.5:14 | 158-402 | 6-Х10:77 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S63: контактор включён на открытие |  | 040T15446S63XH21 | 6-DD1.5:15 | 158-403 | 6-Х10:78 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S63: контактор включён на закрытие |  | 040T15446S63XH22 | 6-DD1.5:16 | 158-404 | 6-Х10:79 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S63: температура двигателя в норме |  | 040T15446S63XH10 | 6-DD1.5:17 | 158-407 | 6-Х10:80 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 158-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S63: не открыт |  | 040T15446S63XH15 | 6-DD1.5:18 | 158-408 | 6-Х10:81 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 158-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15446S63XH11 | 6-DD1.5:19 | 158-409 | 6-Х10:82 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 158-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S63: не закрыт |  | 040T15446S63XH16 | 6-DD1.5:22 | 158-410 | 6-Х10:84 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 158-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15446S63XH12 | 6-DD1.5:23 | 158-411 | 6-Х10:85 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 158-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S17: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15447S17XH19 | 6-DD1.5:24 | 159-401 | 6-Х10:86 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 159-AM1(5/4C) | 5-S01/4C | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S17: Q01 отключён |  | 040T15447S17XH17 | 6-DD1.5:25 | 159-402 | 6-Х10:87 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S17: контактор включён на открытие |  | 040T15447S17XH21 | 6-DD1.5:26 | 159-403 | 6-Х10:88 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S17: контактор включён на закрытие |  | 040T15447S17XH22 | 6-DD1.5:27 | 159-404 | 6-Х10:89 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S17: температура двигателя в норме |  | 040T15447S17XH10 | 6-DD1.5:28 | 159-407 | 6-Х10:90 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 159-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S17: не открыт |  | 040T15447S17XH15 | 6-DD1.5:29 | 159-408 | 6-Х10:91 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 159-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15447S17XH11 | 6-DD1.5:32 | 159-409 | 6-Х10:93 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 159-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S17: не закрыт |  | 040T15447S17XH16 | 6-DD1.5:33 | 159-410 | 6-Х10:94 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 159-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15447S17XH12 | 6-DD1.5:34 | 159-411 | 6-Х10:95 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 159-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S19: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15447S19XH19 | 6-DD1.6:2 | 160-401 | 6-Х10:96 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 160-AM1(5/5A) | 5-S01/5A | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S19: Q01 отключён |  | 040T15447S19XH17 | 6-DD1.6:3 | 160-402 | 6-Х10:97 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S19: контактор включён на открытие |  | 040T15447S19XH21 | 6-DD1.6:4 | 160-403 | 6-Х10:98 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S19: контактор включён на закрытие |  | 040T15447S19XH22 | 6-DD1.6:5 | 160-404 | 6-Х10:99 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S19: температура двигателя в норме |  | 040T15447S19XH10 | 6-DD1.6:6 | 160-407 | 6-Х10:100 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 160-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S19: не открыт |  | 040T15447S19XH15 | 6-DD1.6:7 | 160-408 | 6-Х10:101 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 160-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15447S19XH11 | 6-DD1.6:8 | 160-409 | 6-Х10:102 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 160-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S19: не закрыт |  | 040T15447S19XH16 | 6-DD1.6:9 | 160-410 | 6-Х10:103 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 160-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15447S19XH12 | 6-DD1.6:12 | 160-411 | 6-Х10:105 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 160-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S63: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15447S63XH19 | 6-DD1.6:13 | 161-401 | 6-Х10:106 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 161-AM1(5/5B) | 5-S01/5B | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S63: Q01 отключён |  | 040T15447S63XH17 | 6-DD1.6:14 | 161-402 | 6-Х10:107 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S63: контактор включён на открытие |  | 040T15447S63XH21 | 6-DD1.6:15 | 161-403 | 6-Х10:108 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S63: контактор включён на закрытие |  | 040T15447S63XH22 | 6-DD1.6:16 | 161-404 | 6-Х10:109 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S63: температура двигателя в норме |  | 040T15447S63XH10 | 6-DD1.6:17 | 161-407 | 6-Х10:110 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 161-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S63: не открыт |  | 040T15447S63XH15 | 6-DD1.6:18 | 161-408 | 6-Х10:111 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 161-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15447S63XH11 | 6-DD1.6:19 | 161-409 | 6-Х10:112 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 161-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S63: не закрыт |  | 040T15447S63XH16 | 6-DD1.6:22 | 161-410 | 6-Х10:114 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 161-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15447S63XH12 | 6-DD1.6:23 | 161-411 | 6-Х10:115 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 161-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S35: блок 171-AM1(5/6A) в нерабочем положении |  | 040T15440S35XH19 | 6-DD1.7:2 | 171-401 | 6-Х10:126 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 171-AM1(5/6A) | 5-S01/6A | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S35: Q01 и F01 отключёны автоматы |  | 040T15440S35XH17 | 6-DD1.7:3 | 171-402 | 6-Х10:127 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S35: контактор К01 включён на открытие |  | 040T15440S35XH21 | 6-DD1.7:4 | 171-403 | 6-Х10:128 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15440S35: контактор К01 включён на закрытие |  | 040T15440S35XH22 | 6-DD1.7:5 | 171-404 | 6-Х10:129 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15441S35: блок 171-AM1(5/6B) в нерабочем положении |  | 040T15441S35XH19 | 6-DD1.7:12 | 172-401 | 6-Х10:135 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 172-AM1(5/6B) | 5-S01/6B | 0,5 |
| - Клапан 040T15441S35: Q01 и F01 отключёны автоматы |  | 040T15441S35XH17 | 6-DD1.7:13 | 172-402 | 6-Х10:136 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15441S35: контактор К01 включён на открытие |  | 040T15441S35XH21 | 6-DD1.7:14 | 172-403 | 6-Х10:137 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15441S35: контактор К01 включён на закрытие |  | 040T15441S35XH22 | 6-DD1.7:15 | 172-404 | 6-Х10:138 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15001S33XH19 | 6-DD1.8:2 | 162-401 | 6-Х10:156 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 162-AM1(5/7A) | 5-S01/7A | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: Q01 отключён |  | 040T15001S33XH17 | 6-DD1.8:3 | 162-402 | 6-Х10:157 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: контактор включён на открытие |  | 040T15001S33XH21 | 6-DD1.8:4 | 162-403 | 6-Х10:158 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: контактор включён на закрытие |  | 040T15001S33XH22 | 6-DD1.8:5 | 162-404 | 6-Х10:159 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: температура двигателя в норме |  | 040T15001S33XH10 | 6-DD1.8:6 | 162-407 | 6-Х10:160 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 162-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: не открыт |  | 040T15001S33XH15 | 6-DD1.8:7 | 162-408 | 6-Х10:161 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 162-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15001S33XH11 | 6-DD1.8:8 | 162-409 | 6-Х10:162 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 162-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: не закрыт |  | 040T15001S33XH16 | 6-DD1.8:9 | 162-410 | 6-Х10:163 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 162-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15001S33XH12 | 6-DD1.8:12 | 162-411 | 6-Х10:165 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 162-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S35: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15001S35XH19 | 6-DD1.8:13 | 163-401 | 6-Х10:166 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 163-AM1(5/7B) | 5-S01/7B | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S35: Q01 отключён |  | 040T15001S35XH17 | 6-DD1.8:14 | 163-402 | 6-Х10:167 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S35: контактор включён на открытие |  | 040T15001S35XH21 | 6-DD1.8:15 | 163-403 | 6-Х10:168 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S35: контактор включён на закрытие |  | 040T15001S35XH22 | 6-DD1.8:16 | 163-404 | 6-Х10:169 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S35: температура двигателя в норме |  | 040T15001S35XH10 | 6-DD1.8:17 | 163-407 | 6-Х10:170 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 163-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S35: не открыт |  | 040T15001S35XH15 | 6-DD1.8:18 | 163-408 | 6-Х10:171 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 163-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S35: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15001S35XH11 | 6-DD1.8:19 | 163-409 | 6-Х10:172 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 163-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S35: не закрыт |  | 040T15001S35XH16 | 6-DD1.8:22 | 163-410 | 6-Х10:174 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 163-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S35: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15001S35XH12 | 6-DD1.8:23 | 163-411 | 6-Х10:175 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 163-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S42: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15110S42XH19 | 6-DD1.8:24 | 164-401 | 6-Х10:176 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 164-AM1(5/7C) | 5-S01/7C | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S42: Q01 отключён |  | 040T15110S42XH17 | 6-DD1.8:25 | 164-402 | 6-Х10:177 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S42: контактор включён на открытие |  | 040T15110S42XH21 | 6-DD1.8:26 | 164-403 | 6-Х10:178 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S42: контактор включён на закрытие |  | 040T15110S42XH22 | 6-DD1.8:27 | 164-404 | 6-Х10:179 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S42: температура двигателя в норме |  | 040T15110S42XH10 | 6-DD1.8:28 | 164-407 | 6-Х10:180 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 164-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S42: не открыт |  | 040T15110S42XH15 | 6-DD1.8:29 | 164-408 | 6-Х10:181 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 164-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S42: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15110S42XH11 | 6-DD1.8:32 | 164-409 | 6-Х10:183 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 164-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S42: не закрыт |  | 040T15110S42XH16 | 6-DD1.8:33 | 164-410 | 6-Х10:184 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 164-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15110S42: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15110S42XH12 | 6-DD1.8:34 | 164-411 | 6-Х10:185 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 164-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15001S33XH19 | 6-DD1.9:2 | 165-401 | 6-Х10:186 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 165-AM1(5/8A) | 5-S01/8A | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: Q01 отключён |  | 040T15001S33XH17 | 6-DD1.9:3 | 165-402 | 6-Х10:187 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: контактор включён на открытие |  | 040T15001S33XH21 | 6-DD1.9:4 | 165-403 | 6-Х10:188 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: контактор включён на закрытие |  | 040T15001S33XH22 | 6-DD1.9:5 | 165-404 | 6-Х10:189 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: температура двигателя в норме |  | 040T15001S33XH10 | 6-DD1.9:6 | 165-407 | 6-Х10:190 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 165-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: не открыт |  | 040T15001S33XH15 | 6-DD1.9:7 | 165-408 | 6-Х10:191 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 165-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15001S33XH11 | 6-DD1.9:8 | 165-409 | 6-Х10:192 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 165-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: не закрыт |  | 040T15001S33XH16 | 6-DD1.9:9 | 165-410 | 6-Х10:193 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 165-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001S33: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15001S33XH12 | 6-DD1.9:12 | 165-411 | 6-Х10:195 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 165-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S17: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15221S17XH19 | 6-DD1.9:13 | 166-401 | 6-Х10:196 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 166-AM1(5/8B) | 5-S01/8B | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S17: Q01 отключён |  | 040T15221S17XH17 | 6-DD1.9:14 | 166-402 | 6-Х10:197 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S17: контактор включён на открытие |  | 040T15221S17XH21 | 6-DD1.9:15 | 166-403 | 6-Х10:198 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S17: контактор включён на закрытие |  | 040T15221S17XH22 | 6-DD1.9:16 | 166-404 | 6-Х10:199 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S17: температура двигателя в норме |  | 040T15221S17XH10 | 6-DD1.9:17 | 166-407 | 6-Х10:200 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 166-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S17: не открыт |  | 040T15221S17XH15 | 6-DD1.9:18 | 166-408 | 6-Х10:201 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 166-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15221S17XH11 | 6-DD1.9:19 | 166-409 | 6-Х10:202 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 166-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S17: не закрыт |  | 040T15221S17XH16 | 6-DD1.9:22 | 166-410 | 6-Х10:204 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 166-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15221S17XH12 | 6-DD1.9:23 | 166-411 | 6-Х10:205 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 166-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001K39: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15001K39XH19 | 6-DD1.10:2 | 327-401 | 6-Х10:216 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 327-AM1(6/9A) | 6-S01/9A | 0,5 |
| - Клапан 040T15001K39: контроль напряжения |  | 040T15001K39XH17 | 6-DD1.10:3 | 327-402 | 6-Х10:217 | -24 В | Контакты реле | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001K39: Неисправность |  | 040T15001K39XH21 | 6-DD1.10:4 | 327-403 | 6-Х10:218 | -24 В | Пускатель бесконтактный реверсивный | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001K39: температура двигателя в норме |  | 040T15001K39XH10 | 6-DD1.10:5 | 327-407 | 6-Х10:219 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 327-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001K39: не открыт |  | 040T15001K39XH15 | 6-DD1.10:6 | 327-408 | 6-Х10:220 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 327-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001K39: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15001K39XH11 | 6-DD1.10:7 | 327-409 | 6-Х10:221 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 327-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001K39: не закрыт |  | 040T15001K39XH16 | 6-DD1.10:8 | 327-410 | 6-Х10:222 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 327-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15001K39: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15001K39XH12 | 6-DD1.10:9 | 327-411 | 6-Х10:223 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 327-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002K41: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15002K41XH19 | 6-DD1.10:12 | 328-401 | 6-Х10:225 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 328-AM1(6/9B) | 6-S01/9B | 0,5 |
| - Клапан 040T15002K41: контроль напряжения |  | 040T15002K41XH17 | 6-DD1.10:13 | 328-402 | 6-Х10:226 | -24 В | Контакты реле | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002K41: Неисправность |  | 040T15002K41XH21 | 6-DD1.10:14 | 328-403 | 6-Х10:227 | -24 В | Пускатель бесконтактный реверсивный | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002K41: температура двигателя в норме |  | 040T15002K41XH10 | 6-DD1.10:15 | 328-407 | 6-Х10:228 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 328-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002K41: не открыт |  | 040T15002K41XH15 | 6-DD1.10:16 | 328-408 | 6-Х10:229 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 328-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002K41: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15002K41XH11 | 6-DD1.10:17 | 328-409 | 6-Х10:230 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 328-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002K41: не закрыт |  | 040T15002K41XH16 | 6-DD1.10:18 | 328-410 | 6-Х10:231 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 328-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15002K41: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15002K41XH12 | 6-DD1.10:19 | 328-411 | 6-Х10:232 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 328-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15111K11: блок в нерабочем состоянии |  | 040T15111K11XH19 | 6-DD1.10:22 | 438-401 | 6-Х10:234 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 438-AM1(6/9C) | 6-S01/9C | 0,5 |
| - Клапан 040T15222K39: контроль напряжения |  | 040T15222K39XH17 | 6-DD1.10:23 | 438-402 | 6-Х10:235 | -24 В | Контакты реле | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222K39: Неисправность |  | 040T15222K39XH21 | 6-DD1.10:24 | 438-403 | 6-Х10:236 | -24 В | Пускатель бесконтактный реверсивный | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222K39: температура двигателя в норме |  | 040T15222K39XH10 | 6-DD1.10:25 | 438-407 | 6-Х10:237 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 438-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222K39: не открыт |  | 040T15222K39XH15 | 6-DD1.10:27 | 438-408 | 6-Х10:238 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 438-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222K39: моментная муфта в сторону открытия не сработала |  | 040T15222K39XH11 | 6-DD1.10:27 | 438-409 | 6-Х10:239 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 438-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222K39: не закрыт |  | 040T15222K39XH16 | 6-DD1.10:28 | 438-410 | 6-Х10:240 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 438-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222K39: моментная муфта в сторону закрытия не сработала |  | 040T15222K39XH12 | 6-DD1.10:29 | 438-411 | 6-Х10:241 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 438-А1 | S1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040I15207P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T15221S41: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S41XH19 | 7-DD1.3:2 | 167-401 | 7-Х10:4 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 167-AM1(5/8С) | 5-S01/8C | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S41: Q01 отключён | 040T15221S41XH17 | 7-DD1.3:3 | 167-402 | 7-Х10:5 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S41: контактор включён на открытие | 040T15221S41XH21 | 7-DD1.3:4 | 167-403 | 7-Х10:6 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S41: контактор включён на закрытие | 040T15221S41XH22 | 7-DD1.3:5 | 167-404 | 7-Х10:7 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S41: температура двигателя в норме | 040T15221S41XH10 | 7-DD1.3:6 | 167-407 | 7-Х10:8 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 167-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S41: не открыт | 040T15221S41XH15 | 7-DD1.3:7 | 167-408 | 7-Х10:9 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 167-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S41: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S41XH11 | 7-DD1.3:8 | 167-409 | 7-Х10:10 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 167-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S41: не закрыт | 040T15221S41XH16 | 7-DD1.3:9 | 167-410 | 7-Х10:11 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 167-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S41: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S41XH12 | 7-DD1.3:12 | 167-411 | 7-Х10:13 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 167-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S42: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S42XH19 | 7-DD1.3:13 | 168-401 | 7-Х10:14 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 168-AM1(5/9А) | 5-S01/9A | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S42: Q01 отключён | 040T15221S42XH17 | 7-DD1.3:14 | 168-402 | 7-Х10:15 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S42: контактор включён на открытие | 040T15221S42XH21 | 7-DD1.3:15 | 168-403 | 7-Х10:16 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S42: контактор включён на закрытие | 040T15221S42XH22 | 7-DD1.3:16 | 168-404 | 7-Х10:17 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S42: температура двигателя в норме | 040T15221S42XH10 | 7-DD1.3:17 | 168-407 | 7-Х10:18 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 168-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S42: не открыт | 040T15221S42XH15 | 7-DD1.3:18 | 168-408 | 7-Х10:19 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 168-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S42: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S42XH11 | 7-DD1.3:19 | 168-409 | 7-Х10:20 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 168-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S42: не закрыт | 040T15221S42XH16 | 7-DD1.3:22 | 168-410 | 7-Х10:22 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 168-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S42: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S42XH12 | 7-DD1.3:23 | 168-411 | 7-Х10:23 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 168-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S51: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S51XH19 | 7-DD1.3:24 | 169-401 | 7-Х10:24 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 169-AM1(5/9В) | 5-S01/9B | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S51: Q01 отключён | 040T15221S51XH17 | 7-DD1.3:25 | 169-402 | 7-Х10:25 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S51: контактор включён на открытие | 040T15221S51XH21 | 7-DD1.3:26 | 169-403 | 7-Х10:26 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S51: контактор включён на закрытие | 040T15221S51XH22 | 7-DD1.3:27 | 169-404 | 7-Х10:27 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S51: температура двигателя в норме | 040T15221S51XH10 | 7-DD1.3:28 | 169-407 | 7-Х10:28 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 169-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S51: не открыт | 040T15221S51XH15 | 7-DD1.3:29 | 169-408 | 7-Х10:29 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 169-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S51: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S51XH11 | 7-DD1.3:32 | 169-409 | 7-Х10:31 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 169-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S51: не закрыт | 040T15221S51XH16 | 7-DD1.3:33 | 169-410 | 7-Х10:32 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 169-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S51: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S51XH12 | 7-DD1.3:34 | 169-411 | 7-Х10:33 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 169-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание ИБП шкафа 040I15207P в норме | 040I15207PXH13 | 7-DD1.3:35 | 202-405 | - | -24 В | Блок бесперебойного питания | 2-U2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S52: блок в нерабочем состоянии | 040T15221S52XH19 | 7-DD1.4:2 | 170-401 | 7-Х10:34 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 170-AM1(5/9С) | 5-S01/9C | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S52: Q01 отключён | 040T15221S52XH17 | 7-DD1.4:3 | 170-402 | 7-Х10:35 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S52: контактор включён на открытие | 040T15221S52XH21 | 7-DD1.4:4 | 170-403 | 7-Х10:36 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S52: контактор включён на закрытие | 040T15221S52XH22 | 7-DD1.4:5 | 170-404 | 7-Х10:37 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S52: температура двигателя в норме | 040T15221S52XH10 | 7-DD1.4:6 | 170-407 | 7-Х10:38 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 170-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S52: не открыт | 040T15221S52XH15 | 7-DD1.4:7 | 170-408 | 7-Х10:39 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 170-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S52: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15221S52XH11 | 7-DD1.4:8 | 170-409 | 7-Х10:40 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 170-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S52: не закрыт | 040T15221S52XH16 | 7-DD1.4:9 | 170-410 | 7-Х10:41 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 170-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15221S52: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15221S52XH12 | 7-DD1.4:12 | 170-411 | 7-Х10:43 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 170-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S38: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S38XH19 | 7-DD1.4:13 | 173-401 | 7-Х10:44 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 173-AM1(5/10А) | 5-S01/10A | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S38: Q01 отключён | 040T15222S38XH17 | 7-DD1.4:14 | 173-402 | 7-Х10:45 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S38: контактор включён на открытие | 040T15222S38XH21 | 7-DD1.4:15 | 173-403 | 7-Х10:46 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S38: контактор включён на закрытие | 040T15222S38XH22 | 7-DD1.4:16 | 173-404 | 7-Х10:47 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S38: температура двигателя в норме | 040T15222S38XH10 | 7-DD1.4:17 | 173-407 | 7-Х10:48 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 173-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S38: не открыт | 040T15222S38XH15 | 7-DD1.4:18 | 173-408 | 7-Х10:49 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 173-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S38: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S38XH11 | 7-DD1.4:19 | 173-409 | 7-Х10:50 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 173-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S38: не закрыт | 040T15222S38XH16 | 7-DD1.4:22 | 173-410 | 7-Х10:52 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 173-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S38: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S38XH12 | 7-DD1.4:23 | 173-411 | 7-Х10:53 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 173-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S45: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S45XH19 | 7-DD1.4:24 | 174-401 | 7-Х10:54 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 174-AM1(5/10В) | 5-S01/10B | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S45: Q01 отключён | 040T15222S45XH17 | 7-DD1.4:25 | 174-402 | 7-Х10:55 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S45: контактор включён на открытие | 040T15222S45XH21 | 7-DD1.4:26 | 174-403 | 7-Х10:56 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S45: контактор включён на закрытие | 040T15222S45XH22 | 7-DD1.4:27 | 174-404 | 7-Х10:57 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S45: температура двигателя в норме | 040T15222S45XH10 | 7-DD1.4:28 | 174-407 | 7-Х10:58 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 174-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S45: не открыт | 040T15222S45XH15 | 7-DD1.4:29 | 174-408 | 7-Х10:59 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 174-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S45: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S45XH11 | 7-DD1.4:32 | 174-409 | 7-Х10:61 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 174-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S45: не закрыт | 040T15222S45XH16 | 7-DD1.4:33 | 174-410 | 7-Х10:62 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 174-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S45: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S45XH12 | 7-DD1.4:34 | 174-411 | 7-Х10:63 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 174-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040C15106Z: Отключён автомат Q01 блока АМ4(3/1) | 040T15106ZXH17 | 7-DD1.4:35 | 407 | 7-Х10:64 | -24 В | Блок-контакт положения главных контактов | Q01 | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040C15106Z: Блок АМ10(6/1) В нерабочем положении | 040T15106ZXH19 | 7-DD1.4:36 | 408 | 7-Х10:65 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM10(6/1) | 3-S01/1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S51: блок в нерабочем состоянии | 040T15222S51XH19 | 7-DD1.5:2 | 175-401 | 7-Х10:66 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 175-AM1(5/10С) | 5-S01/10C | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S51: Q01 отключён | 040T15222S51XH17 | 7-DD1.5:3 | 175-402 | 7-Х10:67 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S51: контактор включён на открытие | 040T15222S51XH21 | 7-DD1.5:4 | 175-403 | 7-Х10:68 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S51: контактор включён на закрытие | 040T15222S51XH22 | 7-DD1.5:5 | 175-404 | 7-Х10:69 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S51: температура двигателя в норме | 040T15222S51XH10 | 7-DD1.5:6 | 175-407 | 7-Х10:70 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 175-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S51: не открыт | 040T15222S51XH15 | 7-DD1.5:7 | 175-408 | 7-Х10:71 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 175-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S51: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15222S51XH11 | 7-DD1.5:8 | 175-409 | 7-Х10:72 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 175-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S51: не закрыт | 040T15222S51XH16 | 7-DD1.5:9 | 175-410 | 7-Х10:73 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 175-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15222S51: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15222S51XH12 | 7-DD1.5:12 | 175-411 | 7-Х10:75 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 175-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S17: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S17XH19 | 7-DD1.5:13 | 176-401 | 7-Х10:76 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 176-AM1(5/11А) | 5-S01/11A | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S17: Q01 отключён | 040T15224S17XH17 | 7-DD1.5:14 | 176-402 | 7-Х10:77 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S17: контактор включён на открытие | 040T15224S17XH21 | 7-DD1.5:15 | 176-403 | 7-Х10:78 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S17: контактор включён на закрытие | 040T15224S17XH22 | 7-DD1.5:16 | 176-404 | 7-Х10:79 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S17: температура двигателя в норме | 040T15224S17XH10 | 7-DD1.5:17 | 176-407 | 7-Х10:80 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 176-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S17: не открыт | 040T15224S17XH15 | 7-DD1.5:18 | 176-408 | 7-Х10:81 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 176-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S17: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S17XH11 | 7-DD1.5:19 | 176-409 | 7-Х10:82 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 176-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S17: не закрыт | 040T15224S17XH16 | 7-DD1.5:22 | 176-410 | 7-Х10:84 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 176-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S17: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S17XH12 | 7-DD1.5:23 | 176-411 | 7-Х10:85 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 176-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S19: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S19XH19 | 7-DD1.5:24 | 177-401 | 7-Х10:86 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 177-AM1(6/2А) | 6-S01/2A | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S19: Q01 отключён | 040T15224S19XH17 | 7-DD1.5:25 | 177-402 | 7-Х10:87 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S19: контактор включён на открытие | 040T15224S19XH21 | 7-DD1.5:26 | 177-403 | 7-Х10:88 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S19: контактор включён на закрытие | 040T15224S19XH22 | 7-DD1.5:27 | 177-404 | 7-Х10:89 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S19: температура двигателя в норме | 040T15224S19XH10 | 7-DD1.5:28 | 177-407 | 7-Х10:90 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 177-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S19: не открыт | 040T15224S19XH15 | 7-DD1.5:29 | 177-408 | 7-Х10:91 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 177-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S19: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S19XH11 | 7-DD1.5:32 | 177-409 | 7-Х10:93 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 177-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S19: не закрыт | 040T15224S19XH16 | 7-DD1.5:33 | 177-410 | 7-Х10:94 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 177-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S19: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S19XH12 | 7-DD1.5:34 | 177-411 | 7-Х10:95 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 177-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S20: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S20XH19 | 7-DD1.6:2 | 178-401 | 7-Х10:96 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 178-AM1(6/2B) | 6-S01/2B | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S20: Q01 отключён | 040T15224S20XH17 | 7-DD1.6:3 | 178-402 | 7-Х10:97 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S20: контактор включён на открытие | 040T15224S20XH21 | 7-DD1.6:4 | 178-403 | 7-Х10:98 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S20: контактор включён на закрытие | 040T15224S20XH22 | 7-DD1.6:5 | 178-404 | 7-Х10:99 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S20: температура двигателя в норме | 040T15224S20XH10 | 7-DD1.6:6 | 178-407 | 7-Х10:100 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 178-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S20: не открыт | 040T15224S20XH15 | 7-DD1.6:7 | 178-408 | 7-Х10:101 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 178-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S20: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S20XH11 | 7-DD1.6:8 | 178-409 | 7-Х10:102 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 178-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S20: не закрыт | 040T15224S20XH16 | 7-DD1.6:9 | 178-410 | 7-Х10:103 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 178-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S20: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S20XH12 | 7-DD1.6:12 | 178-411 | 7-Х10:105 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 178-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S30: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S30XH19 | 7-DD1.6:13 | 179-401 | 7-Х10:106 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 179-AM1(6/2C) | 6-S01/2C | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S30: Q01 отключён | 040T15224S30XH17 | 7-DD1.6:14 | 179-402 | 7-Х10:107 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S30: контактор включён на открытие | 040T15224S30XH21 | 7-DD1.6:15 | 179-403 | 7-Х10:108 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S30: контактор включён на закрытие | 040T15224S30XH22 | 7-DD1.6:16 | 179-404 | 7-Х10:109 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S30: температура двигателя в норме | 040T15224S30XH10 | 7-DD1.6:17 | 179-407 | 7-Х10:110 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 179-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S30: не открыт | 040T15224S30XH15 | 7-DD1.6:18 | 179-408 | 7-Х10:111 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 179-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S30: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S30XH11 | 7-DD1.6:19 | 179-409 | 7-Х10:112 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 179-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S30: не закрыт | 040T15224S30XH16 | 7-DD1.6:22 | 179-410 | 7-Х10:114 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 179-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S30: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S30XH12 | 7-DD1.6:23 | 179-411 | 7-Х10:115 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 179-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S37: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S37XH19 | 7-DD1.6:24 | 180-401 | 7-Х10:116 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 180-AM1(6/3A) | 6-S01/3A | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S37: Q01 отключён | 040T15224S37XH17 | 7-DD1.6:25 | 180-402 | 7-Х10:117 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S37: контактор включён на открытие | 040T15224S37XH21 | 7-DD1.6:26 | 180-403 | 7-Х10:118 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S37: контактор включён на закрытие | 040T15224S37XH22 | 7-DD1.6:27 | 180-404 | 7-Х10:119 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S37: температура двигателя в норме | 040T15224S37XH10 | 7-DD1.6:28 | 180-407 | 7-Х10:120 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 180-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S37: не открыт | 040T15224S37XH15 | 7-DD1.6:29 | 180-408 | 7-Х10:121 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 180-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S37: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S37XH11 | 7-DD1.6:32 | 180-409 | 7-Х10:123 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 180-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S37: не закрыт | 040T15224S37XH16 | 7-DD1.6:33 | 180-410 | 7-Х10:124 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 180-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S37: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S37XH12 | 7-DD1.6:34 | 180-411 | 7-Х10:125 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 180-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S40: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S40XH19 | 7-DD1.7:2 | 181-401 | 7-Х10:126 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 181-AM1(6/3B) | 6-S01/3B | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S40: Q01 отключён | 040T15224S40XH17 | 7-DD1.7:3 | 181-402 | 7-Х10:127 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S40: контактор включён на открытие | 040T15224S40XH21 | 7-DD1.7:4 | 181-403 | 7-Х10:128 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S40: контактор включён на закрытие | 040T15224S40XH22 | 7-DD1.7:5 | 181-404 | 7-Х10:129 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S40: температура двигателя в норме | 040T15224S40XH10 | 7-DD1.7:6 | 181-407 | 7-Х10:130 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 181-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S40: не открыт | 040T15224S40XH15 | 7-DD1.7:7 | 181-408 | 7-Х10:131 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 181-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S40: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S40XH11 | 7-DD1.7:8 | 181-409 | 7-Х10:132 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 181-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S40: не закрыт | 040T15224S40XH16 | 7-DD1.7:9 | 181-410 | 7-Х10:133 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 181-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S40: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S40XH12 | 7-DD1.7:12 | 181-411 | 7-Х10:135 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 181-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S41: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S41XH19 | 7-DD1.7:13 | 182-401 | 7-Х10:136 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 182-AM1(6/3C) | 6-S01/3C | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S41: Q01 отключён | 040T15224S41XH17 | 7-DD1.7:14 | 182-402 | 7-Х10:137 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S41: контактор включён на открытие | 040T15224S41XH21 | 7-DD1.7:15 | 182-403 | 7-Х10:138 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S41: контактор включён на закрытие | 040T15224S41XH22 | 7-DD1.7:16 | 182-404 | 7-Х10:139 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S41: температура двигателя в норме | 040T15224S41XH10 | 7-DD1.7:17 | 182-407 | 7-Х10:140 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 182-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S41: не открыт | 040T15224S41XH15 | 7-DD1.7:18 | 182-408 | 7-Х10:141 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 182-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S41: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S41XH11 | 7-DD1.7:19 | 182-409 | 7-Х10:142 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 182-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S41: не закрыт | 040T15224S41XH16 | 7-DD1.7:22 | 182-410 | 7-Х10:144 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 182-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S41: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S41XH12 | 7-DD1.7:23 | 182-411 | 7-Х10:145 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 182-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S42: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S42XH19 | 7-DD1.7:24 | 183-401 | 7-Х10:146 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 183-AM1(6/4A) | 6-S01/4A | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S42: Q01 отключён | 040T15224S42XH17 | 7-DD1.7:25 | 183-402 | 7-Х10:147 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S42: контактор включён на открытие | 040T15224S42XH21 | 7-DD1.7:26 | 183-403 | 7-Х10:148 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S42: контактор включён на закрытие | 040T15224S42XH22 | 7-DD1.7:27 | 183-404 | 7-Х10:149 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S42: температура двигателя в норме | 040T15224S42XH10 | 7-DD1.7:28 | 183-407 | 7-Х10:150 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 183-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S42: не открыт | 040T15224S42XH15 | 7-DD1.7:29 | 183-408 | 7-Х10:151 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 183-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S42: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S42XH11 | 7-DD1.7:32 | 183-409 | 7-Х10:153 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 183-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S42: не закрыт | 040T15224S42XH16 | 7-DD1.7:33 | 183-410 | 7-Х10:154 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 183-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S42: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S42XH12 | 7-DD1.7:34 | 183-411 | 7-Х10:155 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 183-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S47XH19 | 7-DD1.8:2 | 184-401 | 7-Х10:156 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 184-AM1(6/4B) | 6-S01/4B | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S47: Q01 отключён | 040T15224S47XH17 | 7-DD1.8:3 | 184-402 | 7-Х10:157 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S47: контактор включён на открытие | 040T15224S47XH21 | 7-DD1.8:4 | 184-403 | 7-Х10:158 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S47: контактор включён на закрытие | 040T15224S47XH22 | 7-DD1.8:5 | 184-404 | 7-Х10:159 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S47: температура двигателя в норме | 040T15224S47XH10 | 7-DD1.8:6 | 184-407 | 7-Х10:160 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 184-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S47: не открыт | 040T15224S47XH15 | 7-DD1.8:7 | 184-408 | 7-Х10:161 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 184-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S47XH11 | 7-DD1.8:8 | 184-409 | 7-Х10:162 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 184-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S47: не закрыт | 040T15224S47XH16 | 7-DD1.8:9 | 184-410 | 7-Х10:163 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 184-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S47XH12 | 7-DD1.8:12 | 184-411 | 7-Х10:165 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 184-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S48: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S48XH19 | 7-DD1.8:13 | 185-401 | 7-Х10:166 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 185-AM1(6/4C) | 6-S01/4C | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S48: Q01 отключён | 040T15224S48XH17 | 7-DD1.8:14 | 185-402 | 7-Х10:167 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S48: контактор включён на открытие | 040T15224S48XH21 | 7-DD1.8:15 | 185-403 | 7-Х10:168 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S48: контактор включён на закрытие | 040T15224S48XH22 | 7-DD1.8:16 | 185-404 | 7-Х10:169 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S48: температура двигателя в норме | 040T15224S48XH10 | 7-DD1.8:17 | 185-407 | 7-Х10:170 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 185-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S48: не открыт | 040T15224S48XH15 | 7-DD1.8:18 | 185-408 | 7-Х10:171 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 185-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S48: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S48XH11 | 7-DD1.8:19 | 185-409 | 7-Х10:172 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 185-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S48: не закрыт | 040T15224S48XH16 | 7-DD1.8:22 | 185-410 | 7-Х10:174 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 185-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S48: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S48XH12 | 7-DD1.8:23 | 185-411 | 7-Х10:175 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 185-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S49: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S49XH19 | 7-DD1.8:24 | 186-401 | 7-Х10:176 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 186-AM1(6/5A) | 6-S01/5A | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S49: Q01 отключён | 040T15224S49XH17 | 7-DD1.8:25 | 186-402 | 7-Х10:177 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S49: контактор включён на открытие | 040T15224S49XH21 | 7-DD1.8:26 | 186-403 | 7-Х10:178 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S49: контактор включён на закрытие | 040T15224S49XH22 | 7-DD1.8:27 | 186-404 | 7-Х10:179 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S49: температура двигателя в норме | 040T15224S49XH10 | 7-DD1.8:28 | 186-407 | 7-Х10:180 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 186-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S49: не открыт | 040T15224S49XH15 | 7-DD1.8:29 | 186-408 | 7-Х10:181 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 186-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S49: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S49XH11 | 7-DD1.8:32 | 186-409 | 7-Х10:183 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 186-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S49: не закрыт | 040T15224S49XH16 | 7-DD1.8:33 | 186-410 | 7-Х10:184 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 186-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S49: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S49XH12 | 7-DD1.8:34 | 186-411 | 7-Х10:185 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 186-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S50: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S50XH19 | 7-DD1.9:2 | 187-401 | 7-Х10:186 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 187-AM1(6/5B) | 6-S01/5B | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S50: Q01 отключён | 040T15224S50XH17 | 7-DD1.9:3 | 187-402 | 7-Х10:187 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S50: контактор включён на открытие | 040T15224S50XH21 | 7-DD1.9:4 | 187-403 | 7-Х10:188 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S50: контактор включён на закрытие | 040T15224S50XH22 | 7-DD1.9:5 | 187-404 | 7-Х10:189 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S50: температура двигателя в норме | 040T15224S50XH10 | 7-DD1.9:6 | 187-407 | 7-Х10:190 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 187-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S50: не открыт | 040T15224S50XH15 | 7-DD1.9:7 | 187-408 | 7-Х10:191 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 187-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S50: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S50XH11 | 7-DD1.9:8 | 187-409 | 7-Х10:192 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 187-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S50: не закрыт | 040T15224S50XH16 | 7-DD1.9:9 | 187-410 | 7-Х10:193 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 187-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S50: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S50XH12 | 7-DD1.9:12 | 187-411 | 7-Х10:195 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 187-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S51: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S51XH19 | 7-DD1.9:13 | 188-401 | 7-Х10:196 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 188-AM1(6/5C) | 6-S01/5C | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S51: Q01 отключён | 040T15224S51XH17 | 7-DD1.9:14 | 188-402 | 7-Х10:197 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S51: контактор включён на открытие | 040T15224S51XH21 | 7-DD1.9:15 | 188-403 | 7-Х10:198 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S51: контактор включён на закрытие | 040T15224S51XH22 | 7-DD1.9:16 | 188-404 | 7-Х10:199 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S51: температура двигателя в норме | 040T15224S51XH10 | 7-DD1.9:17 | 188-407 | 7-Х10:200 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 188-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S51: не открыт | 040T15224S51XH15 | 7-DD1.9:18 | 188-408 | 7-Х10:201 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 188-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S51: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S51XH11 | 7-DD1.9:19 | 188-409 | 7-Х10:202 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 188-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S51: не закрыт | 040T15224S51XH16 | 7-DD1.9:22 | 188-410 | 7-Х10:204 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 188-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S51: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S51XH12 | 7-DD1.9:23 | 188-411 | 7-Х10:205 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 188-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S63: блок в нерабочем состоянии | 040T15224S63XH19 | 7-DD1.9:24 | 189-401 | 7-Х10:206 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 189-AM1(6/6A) | 6-S01/6A | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S63: Q01 отключён | 040T15224S63XH17 | 7-DD1.9:25 | 189-402 | 7-Х10:207 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S63: контактор включён на открытие | 040T15224S63XH21 | 7-DD1.9:26 | 189-403 | 7-Х10:208 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S63: контактор включён на закрытие | 040T15224S63XH22 | 7-DD1.9:27 | 189-404 | 7-Х10:209 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S63: температура двигателя в норме | 040T15224S63XH10 | 7-DD1.9:28 | 189-407 | 7-Х10:210 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 189-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S63: не открыт | 040T15224S63XH15 | 7-DD1.9:29 | 189-408 | 7-Х10:211 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 189-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S63: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15224S63XH11 | 7-DD1.9:32 | 189-409 | 7-Х10:213 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 189-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S63: не закрыт | 040T15224S63XH16 | 7-DD1.9:33 | 189-410 | 7-Х10:214 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 189-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15224S63: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15224S63XH12 | 7-DD1.9:34 | 189-411 | 7-Х10:215 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 189-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15442S47XH19 | 7-DD1.10:2 | 190-401 | 7-Х10:216 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 190-AM1(6/6B) | 6-S01/6B | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S47: Q01 отключён | 040T15442S47XH17 | 7-DD1.10:3 | 190-402 | 7-Х10:217 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S47: контактор включён на открытие | 040T15442S47XH21 | 7-DD1.10:4 | 190-403 | 7-Х10:218 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S47: контактор включён на закрытие | 040T15442S47XH22 | 7-DD1.10:5 | 190-404 | 7-Х10:219 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S47: температура двигателя в норме | 040T15442S47XH10 | 7-DD1.10:6 | 190-407 | 7-Х10:220 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 190-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S47: не открыт | 040T15442S47XH15 | 7-DD1.10:7 | 190-408 | 7-Х10:221 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 190-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15442S47XH11 | 7-DD1.10:8 | 190-409 | 7-Х10:222 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 190-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S47: не закрыт | 040T15442S47XH16 | 7-DD1.10:9 | 190-410 | 7-Х10:223 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 190-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15442S47XH12 | 7-DD1.10:12 | 190-411 | 7-Х10:225 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 190-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S48: блок в нерабочем состоянии | 040T15442S48XH19 | 7-DD1.10:13 | 191-401 | 7-Х10:226 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 191-AM1(6/6C) | 6-S01/6C | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S48: Q01 отключён | 040T15442S48XH17 | 7-DD1.10:14 | 191-402 | 7-Х10:227 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S48: контактор включён на открытие | 040T15442S48XH21 | 7-DD1.10:15 | 191-403 | 7-Х10:228 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S48: контактор включён на закрытие | 040T15442S48XH22 | 7-DD1.10:16 | 191-404 | 7-Х10:229 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S48: температура двигателя в норме | 040T15442S48XH10 | 7-DD1.10:17 | 191-407 | 7-Х10:230 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 191-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S48: не открыт | 040T15442S48XH15 | 7-DD1.10:18 | 191-408 | 7-Х10:231 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 191-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S48: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15442S48XH11 | 7-DD1.10:19 | 191-409 | 7-Х10:232 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 191-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S48: не закрыт | 040T15442S48XH16 | 7-DD1.10:22 | 191-410 | 7-Х10:234 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 191-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15442S48: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15442S48XH12 | 7-DD1.10:23 | 191-411 | 7-Х10:235 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 191-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S48: блок в нерабочем состоянии | 040T15443S48XH19 | 7-DD1.10:24 | 192-401 | 7-Х10:236 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 192-AM1(6/7A) | 6-S01/7A | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S48: Q01 отключён | 040T15443S48XH17 | 7-DD1.10:25 | 192-402 | 7-Х10:237 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S48: контактор включён на открытие | 040T15443S48XH21 | 7-DD1.10:26 | 192-403 | 7-Х10:238 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S48: контактор включён на закрытие | 040T15443S48XH22 | 7-DD1.10:27 | 192-404 | 7-Х10:239 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S48: температура двигателя в норме | 040T15443S48XH10 | 7-DD1.10:28 | 192-407 | 7-Х10:240 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 192-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S48: не открыт | 040T15443S48XH15 | 7-DD1.10:29 | 192-408 | 7-Х10:241 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 192-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S48: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15443S48XH11 | 7-DD1.10:32 | 192-409 | 7-Х10:243 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 192-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S48: не закрыт | 040T15443S48XH16 | 7-DD1.10:33 | 192-410 | 7-Х10:244 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 192-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15443S48: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15443S48XH12 | 7-DD1.10:34 | 192-411 | 7-Х10:245 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 192-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15446S47XH19 | 7-DD1.11:2 | 193-401 | 7-Х10:246 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 193-AM1(6/7B) | 6-S01/7B | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S47: Q01 отключён | 040T15446S47XH17 | 7-DD1.11:3 | 193-402 | 7-Х10:247 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S47: контактор включён на открытие | 040T15446S47XH21 | 7-DD1.11:4 | 193-403 | 7-Х10:248 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S47: контактор включён на закрытие | 040T15446S47XH22 | 7-DD1.11:5 | 193-404 | 7-Х10:249 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S47: температура двигателя в норме | 040T15446S47XH10 | 7-DD1.11:6 | 193-407 | 7-Х10:250 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 193-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S47: не открыт | 040T15446S47XH15 | 7-DD1.11:7 | 193-408 | 7-Х10:251 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 193-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15446S47XH11 | 7-DD1.11:8 | 193-409 | 7-Х10:252 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 193-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S47: не закрыт | 040T15446S47XH16 | 7-DD1.11:9 | 193-410 | 7-Х10:253 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 193-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15446S47XH12 | 7-DD1.11:12 | 193-411 | 7-Х10:255 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 193-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S48: блок в нерабочем состоянии | 040T15446S48XH19 | 7-DD1.11:13 | 194-401 | 7-Х10:256 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 194-AM1(6/7C) | 6-S01/7C | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S48: Q01 отключён | 040T15446S48XH17 | 7-DD1.11:14 | 194-402 | 7-Х10:257 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S48: контактор включён на открытие | 040T15446S48XH21 | 7-DD1.11:15 | 194-403 | 7-Х10:258 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S48: контактор включён на закрытие | 040T15446S48XH22 | 7-DD1.11:16 | 194-404 | 7-Х10:259 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S48: температура двигателя в норме | 040T15446S48XH10 | 7-DD1.11:17 | 194-407 | 7-Х10:260 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 194-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S48: не открыт | 040T15446S48XH15 | 7-DD1.11:18 | 194-408 | 7-Х10:261 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 194-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S48: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15446S48XH11 | 7-DD1.11:19 | 194-409 | 7-Х10:262 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 194-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S48: не закрыт | 040T15446S48XH16 | 7-DD1.11:22 | 194-410 | 7-Х10:264 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 194-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15446S48: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15446S48XH12 | 7-DD1.11:23 | 194-411 | 7-Х10:265 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 194-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S47: блок в нерабочем состоянии | 040T15447S47XH19 | 7-DD1.11:24 | 195-401 | 7-Х10:266 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 195-AM1(6/8A) | 6-S01/8A | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S47: Q01 отключён | 040T15447S47XH17 | 7-DD1.11:25 | 195-402 | 7-Х10:267 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S47: контактор включён на открытие | 040T15447S47XH21 | 7-DD1.11:26 | 195-403 | 7-Х10:268 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S47: контактор включён на закрытие | 040T15447S47XH22 | 7-DD1.11:27 | 195-404 | 7-Х10:269 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S47: температура двигателя в норме | 040T15447S47XH10 | 7-DD1.11:28 | 195-407 | 7-Х10:270 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 195-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S47: не открыт | 040T15447S47XH15 | 7-DD1.11:29 | 195-408 | 7-Х10:271 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 195-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S47: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15447S47XH11 | 7-DD1.11:32 | 195-409 | 7-Х10:273 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 195-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S47: не закрыт | 040T15447S47XH16 | 7-DD1.11:33 | 195-410 | 7-Х10:274 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 195-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S47: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15447S47XH12 | 7-DD1.11:34 | 195-411 | 7-Х10:275 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 195-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S48: блок в нерабочем состоянии | 040T15447S48XH19 | 7-DD1.12:2 | 196-401 | 7-Х10:276 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 196-AM1(6/8B) | 6-S01/8B | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S48: Q01 отключён | 040T15447S48XH17 | 7-DD1.12:3 | 196-402 | 7-Х10:277 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S48: контактор включён на открытие | 040T15447S48XH21 | 7-DD1.12:4 | 196-403 | 7-Х10:278 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S48: контактор включён на закрытие | 040T15447S48XH22 | 7-DD1.12:5 | 196-404 | 7-Х10:279 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S48: температура двигателя в норме | 040T15447S48XH10 | 7-DD1.12:6 | 196-407 | 7-Х10:280 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 196-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S48: не открыт | 040T15447S48XH15 | 7-DD1.12:7 | 196-408 | 7-Х10:281 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 196-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S48: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T15447S48XH11 | 7-DD1.12:8 | 196-409 | 7-Х10:282 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 196-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S48: не закрыт | 040T15447S48XH16 | 7-DD1.12:9 | 196-410 | 7-Х10:283 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 196-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T15447S48: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T15447S48XH12 | 7-DD1.12:12 | 196-411 | 7-Х10:285 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 196-А1 | S1 | 0,5 |
| - Пульсатор 040T15112A: блок в нерабочем состоянии | 040T15112AXH19 | 7-DD1.12:13 | 197-401 | 7-Х10:286 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 197-AM1(6/8C) | 6-S01/8C | 0,5 |
| - Пульсатор 040T15112A: Q01 отключён | 040T15112AXH17 | 7-DD1.12:14 | 197-402 | 7-Х10:287 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Пульсатор 040T15112A: контактор включён | 040T15112AXH21 | 7-DD1.12:15 | 197-403 | 7-Х10:288 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Пульсатор 040T15112A: контактор отключён | 040T15112AXH22 | 7-DD1.12:16 | 197-404 | 7-Х10:289 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Пульсатор 040T15112A: температура двигателя в норме | 040T15112AXH10 | 7-DD1.12:17 | 197-405 | 7-Х10:290 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 197-А1 | F1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |  |
| Шкаф 040I15208P, А.78.1119.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие дыма в шкафу контроллера 040I15208P | 040I15208PXH01 | 8-DD1.5:4,5 8-DD2.5:4,5 | 208-401, 208-402 | - | -24 В | Извещатель пожарный дымовой | 8-SK2 |  | 0,5 |
| - Температура в шкафу контроллера 040I15208P выше нормы | 040I15208PXH02 | 8-DD1.5:6,7 8-DD2.5:6,7 | 208-403, 208-404 | - | -24 В | Терморегулятор | 8-SK3 |  | 0,5 |
| - Наличие напряжения в шкафу контроллера 040I15208P | 040I15208PXH03 | 8-DD1.5:10,11 8-DD2.5:10,11 | 208-407, 208-408 | - | -24 В | Реле контроля напряжения | 8-K1 |  | 0,5 |
| - Закрыта дверь в шкафу контроллера 040I15208P | 040I15208PXH04 | 8-DD1.5:8,9 8-DD2.5:8,9 | 208-405, 208-406 | - | -24 В | Концевой выключатель с кабелем подключения | 8-SQ1 |  | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |  |
| Электрошкаф 040С15113Z, по интерфейсу RS-485/ Profibus DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ограничение хода манипулятора вертикального перемещения 040T15803A при движении вверх (аварийный) | 040T15803AXW01 | Din6, Х1:22 | 124-463 | ХТ4:1 | -24 В | Датчик положения (подключен к частотнику 124-UZ1) | 124-SQ1 (ДП45) |  | 0,5 |
| - Ограничение хода манипулятора вертикального перемещения 040T15803A при движении вниз (аварийный) | 040T15803AXW02 | Din7, Х1:10 | 124-464 | ХТ4:2 | -24 В | Датчик положения (подключен к частотнику 124-UZ1) | 124-SQ2 (ДП47) |  | 0,5 |
| - Ограничение хода манипулятора горизонтального перемещения 040T15803A при движении вправо (аварийный) | 040T15803AXW03 | Din6, Х1:22 | 125-463 | ХТ4:7 | -24 В | Датчик положения (подключен к частотнику 125-UZ1) | 125-SQ1 (ДП44) |  | 0,5 |
| - Ограничение хода манипулятора горизонтального перемещения 040T15803A при движении влево (аварийный) | 040T15803AXW04 | Din7, Х1:10 | 125-464 | ХТ4:8 | -24 В | Датчик положения (подключен к частотнику 125-UZ1) | 125-SQ2 (ДП42) |  | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |  |
| Пневмошкаф 040G15101A/133-A1, сх. А.78.1119.000 Э3.133 по интерфейсу RS-485/ Profibus DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Положение механизма подъёма-опускания крышки устройства шлюзового 040T15800A: крышка вверху | 040T15800AXW01 | - | 133-401 | ХТ2:1 | -24 В | Датчик положения 040T15513E02 | 133-SQ1 (ДП1) |  | 0,5 |
| - Положение механизма подъёма-опускания крышки устройства шлюзового 040T15800A: крышка внизу | 040T15800AXW02 | - | 133-402 | ХТ2:2 | -24 В | Датчик положения 040T15513E01 | 133-SQ2 (ДП2) |  | 0,5 |
| - Положение механизма поворота крышки устройства шлюзового 040T15800A: исходное положение крышка | 040T15800AXW03 | - | 133-403 | ХТ2:3 | -24 В | Датчик положения 040T15513E03 | 133-SQ3 (ДП3) |  | 0,5 |
| - Положение механизма поворота крышки устройства шлюзового 040T15800A: крышка повернута | 040T15800AXW04 | - | 133-404 | ХТ2:4 | -24 В | Датчик положения 040T15513E04 | 133-SQ4 (ДП4) |  | 0,5 |
| - Положение механизма зажима крышки 40T15533A устройства шлюзового 040T15800A: крышка зажата | 040T15800AXW05 | - | 133-405 | ХТ2:5 | -24 В | Датчик положения 040T15533E01 | 133-SQ5 (ДП5) |  | 0,5 |
| - Положение механизма зажима крышки устройства шлюзового 040T15800A: крышка разжата | 040T15800AXW06 | - | 133-406 | ХТ2:6 | -24 В | Датчик положения 040T15533E02 | 133-SQ6 (ДП6) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15507A (Ц7) перемещения тележки транспортёра камерного 040T15703A: позиция захвата стакана | 040T15703AXW07 | - | 133-407 | ХТ2:20 | -24 В | Датчик положения 040T15507E01 | 133-SQ7 (ДП9) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15507A (Ц7) перемещения тележки транспортёра камерного 040T15703A: позиция снятия крышки | 040T15703AXW08 | - | 133-408 | ХТ2:23 | -24 В | Датчик положения 040T15507E02 | 133-SQ8 (ДП10) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15507A (Ц7) перемещения тележки транспортёра камерного 040T15703A: позиция взятия пробы | 040T15703AXW09 | - | 133-409 | ХТ2:26 | -24 В | Датчик положения 040T15507E03 | 133-SQ9 (ДП11) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15507A (Ц7) перемещения тележки узла транспортёра камерного 040T15703A: позиция наполнения стакана | 040T15703AXW10 | - | 133-410 | ХТ2:29 | -24 В | Датчик положения 040T15507E04 | 133-SQ10 (ДП12) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15511A (Ц11) позиции надевания крышки узла транспортёра камерного 040T15703A: шток внизу | 040T15703AXW11 | - | 133-411 | ХТ2:32 | -24 В | Датчик положения 040T15511E01 | 133-SQ11 (ДП13) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15511A (Ц11) позиции надевания крышки узла транспортёра камерного 040T15703A: шток вверху | 040T15703AXW12 | - | 133-412 | ХТ2:35 | -24 В | Датчик положения 040T15511E02 | 133-SQ12 (ДП14) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15510A (Ц10) позиции снятия крышки узла транспортёра камерного 040T15703A: шток вверху | 040T15703AXW13 | - | 133-413 | ХТ2:38 | -24 В | Датчик положения 040T15510E02 | 133-SQ13 (ДП15) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15510A (Ц10) позиции снятия крышки узла транспортёра камерного 040T15703A: шток внизу | 040T15703AXW14 | - | 133-414 | ХТ2:41 | -24 В | Датчик положения 040T15510E01 | 133-SQ14 (ДП16) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15509A (Ц9) позиции взятия пробы узла транспортёра камерного 040T15703A: шток внизу | 040T15703AXW15 | - | 133-415 | ХТ2:44 | -24 В | Датчик положения 040T15509E01 | 133-SQ15 (ДП17) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15509A (Ц9) позиции взятия пробы узла транспортёра камерного 040T15703A: шток вверху | 040T15703AXW16 | - | 133-416 | ХТ2:47 | -24 В | Датчик положения 040T15509E02 | 133-SQ16 (ДП18) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15508A (Ц8) позиции поднятия стакана для подстыковки к дозатору узла транспортёра камерного 040T15703A: шток внизу | 040T15703AXW17 | - | 133-417 | ХТ2:50 | -24 В | Датчик положения 040T15508E02 | 133-SQ17 (ДП19) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15508A (Ц8) позиции поднятия стакана для подстыковки к дозатору узла транспортёра камерного 040T15703A: шток вверху | 040T15703AXW18 | - | 133-418 | ХТ2:53 | -24 В | Датчик положения 040T15508E01 | 133-SQ18 (ДП20) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15504A (Ц4) съёмника 040T15801A: шток вверху | 040T15801AXW19 | - | 133-419 | ХТ2:56 | -24 В | Датчик положения 040T15504E02 | 133-SQ19 (ДП21) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15504A (Ц4) съёмника 040T15801A: шток внизу | 040T15801AXW20 | - | 133-420 | ХТ2:59 | -24 В | Датчик положения 040T15504E01 | 133-SQ20 (ДП22) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15505A (Ц5) съёмника 040T15801A: шток вверху | 040T15801AXW21 | - | 133-421 | ХТ2:62 | -24 В | Датчик положения 040T15505E02 | 133-SQ21 (ДП23) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15505A (Ц5) съёмника 040T15801A: шток внизу | 040T15801AXW22 | - | 133-422 | ХТ2:65 | -24 В | Датчик положения 040T15505E01 | 133-SQ22 (ДП24) |  | 0,5 |
| - Положение захвата 040T15506A (Ц6) съёмника 040T15801A: захват зажат | 040T15801AXW23 | - | 133-423 | ХТ2:68 | -24 В | Датчик положения 040T15506E01 | 133-SQ23 (ДП25) |  | 0,5 |
| - Положение захвата 040T15506A (Ц6) съёмника 040T15801A: захват разжат | 040T15801AXW24 | - | 133-424 | ХТ2:71 | -24 В | Датчик положения 040T15506E02 | 133-SQ24 (ДП26) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15530A (Ц26) пробоотборника 040T15702: шток внизу | 040T15702XW25 | - | 133-425 | ХТ2:74 | -24 В | Датчик положения 040T15530E02 | 133-SQ25 (ДП27) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15530A (Ц26) пробоотборника 040T15702: шток вверху | 040T15702XW26 | - | 133-426 | ХТ2:77 | -24 В | Датчик положения 040T15530E01 | 133-SQ26 (ДП28) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15503A (Ц3) пробоотборника 040T15702: шток внизу | 040T15702XW27 | - | 133-427 | ХТ2:80 | -24 В | Датчик положения 040T15503E02 | 133-SQ27 (ДП29) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15503A (Ц3) пробоотборника 040T15702: шток вверху | 040T15702XW28 | - | 133-428 | ХТ2:83 | -24 В | Датчик положения 040T15503E01 | 133-SQ28 (ДП30) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15529A (Ц8) для поворота пробоотборника 040T15702: пробоотборник на позиции стакана | 040T15702XW29 | - | 133-429 | ХТ2:86 | -24 В | Датчик положения 040T15529E01 | 133-SQ29 (ДП31) |  | 0,5 |
| - Положение пневмоцилиндра 040T15529A (Ц8) для поворота пробоотборника 040T15702: пробоотборник на позиции пневмопочты | 040T15702XW30 | - | 133-430 | ХТ2:89 | -24 В | Датчик положения 040T15529E02 | 133-SQ30 (ДП32) |  | 0,5 |
| - Датчик перемещения каретки линейного привода пробоотборника 040T15702 (пневмоцилиндр 040T15530A) | 040T15702XW31 | PCA:1;2 | 133-501 133-503 |  | CAN-L CAN-H | Система измерения перемещения DGCI-40-300-KF-GP (040T15530E03) | 133-SQ44 |  | 0,5 |
| - Положение нижнего затвора дозатора 040T15703S51 (пневмоцилиндр 040T15501A): затвор открыт | 040T15703S51XW32 | - | 133-431 | ХТ2:92 | -24 В | Датчик положения 040T15501E02 | 133-SQ31 (ДП32) |  | 0,5 |
| - Положение нижнего затвора дозатора 040T15703S51 (пневмоцилиндр 040T15501A): затвор закрыт | 040T15703S51XW33 | - | 133-432 | ХТ2:95 | -24 В | Датчик положения 040T15501E01 | 133-SQ32 (ДП33) |  | 0,5 |
| - Положение затвора бункера приёмного 040T15609K52 (пневмоцилиндр 040T15528A): затвор открыт | 040T15609K52XW40 | - | 133-439 | ХТ2:116 | -24 В | Датчик положения 040T15528E02 | 133-SQ34 (ДП40) |  | 0,5 |
| - Положение затвора бункера приёмного 040T15609K52 (пневмоцилиндр 040T15528A): затвор закрыт | 040T15609K52XW41 | - | 133-440 | ХТ2:119 | -24 В | Датчик положения 040T15528E01 | 133-SQ35 (ДП41) |  | 0,5 |
| - Горизонтальное перемещение манипулятора шлюза 040T15803A: среднее положение | 040T15803AXW43 | - | 133-442 | ХТ2:125 | -24 В | Датчик положения 040T15525E02 | 133-SQ37 (ДП43) |  | 0,5 |
| - Захват манипулятора шлюза 040T15803A для подъёма-опускания: среднее положение | 040T15803AXW46 | - | 133-445 | ХТ2:134 | -24 В | Датчик положения 040T15526E02 | 133-SQ40 (ДП46) |  | 0,5 |
| - Захват стакана манипулятора шлюза 040T15803A: стакан зажат | 040T15803AXW48 | - | 133-447 | ХТ2:140 | -24 В | Датчик положения 040T15512E02 | 133-SQ42 (ДП7) |  | 0,5 |
| - Захват стакана манипулятора шлюза 040T15803A: стакан разжат | 040T15803AXW49 | - | 133-448 | ХТ2:143 | -24 В | Датчик положения 040T15512E01 | 133-SQ43 (ДП8) |  | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |  |
| Пневмошкаф 040G15102A/134-A1, сх. А.78.1119.000 Э3.134 по интерфейсу RS-485/ Profibus DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Положение левого стопорного цилиндра 040T15531A манипулятора боксового 040T15806A: шток вверху | 040T15806AXW01 | - | 134-401 | ХТ2:2 | -24 В | Датчик положения 040T15531E02 | 134-SQ1 (ДП9) |  | 0,5 |
| - Положение левого стопорного цилиндра 040T15531A манипулятора боксового 040T15806A: шток внизу | 040T15806AXW02 | - | 134-402 | ХТ2:5 | -24 В | Датчик положения 040T15531E01 | 134-SQ2 (ДП10) |  | 0,5 |
| - Положение правого стопорного цилиндра 040T15532A манипулятора боксового 040T15806A: шток вверху | 040T15806AXW03 | - | 134-403 | ХТ2:8 | -24 В | Датчик положения 040T15532E02 | 134-SQ3 (ДП11) |  | 0,5 |
| - Положение правого стопорного цилиндра 040T15532A манипулятора боксового 040T15806A: шток внизу | 040T15806AXW04 | - | 134-404 | ХТ2:11 | -24 В | Датчик положения 040T15532E01 | 134-SQ4 (ДП12) |  | 0,5 |
| - Положение углового захвата 040T15520A манипулятора боксового 040T15806A: захват зажат | 040T15806AXW05 | - | 134-405 | ХТ2:14 | -24 В | Датчик положения 040T15520E02 | 134-SQ5 (ДП7) |  | 0,5 |
| - Положение углового захвата 040T15520A манипулятора боксового 040T15806A: захват разжат | 040T15806AXW06 | - | 134-406 | ХТ2:17 | -24 В | Датчик положения 040T15520E01 | 134-SQ6 (ДП8) |  | 0,5 |
| - Захват 040T15519A манипулятора боксового 040T15806A для вертикального перемещения: нижнее положение | 040T15806AXW07 | - | 134-407 | ХТ2:20 | -24 В | Датчик положения 040T15519E01 | 134-SQ7 (ДП6) |  | 0,5 |
| - Захват 040T15519A манипулятора боксового 040T15806A для вертикального перемещения: среднее положение | 040T15806AXW08 | - | 134-408 | ХТ2:23 | -24 В | Датчик положения 040T15519E02 | 134-SQ8 (ДП5) |  | 0,5 |
| - Захват 040T15519A манипулятора боксового 040T15806A для вертикального перемещения: верхнее положение | 040T15806AXW09 | - | 134-409 | ХТ2:26 | -24 В | Датчик положения 040T15519E03 | 134-SQ9 (ДП4) |  | 0,5 |
| - Горизонтальное перемещение каретки 040T15518A манипулятора боксового 040T15806A: левое положение | 040T15806AXW10 | - | 134-410 | ХТ2:29 | -24 В | Датчик положения 040T15518E01 | 134-SQ10 (ДП1) |  | 0,5 |
| - Горизонтальное перемещение каретки 040T15518A манипулятора боксового 040T15806A: среднее положение | 040T15806AXW11 | - | 134-411 | ХТ2:32 | -24 В | Датчик положения 040T15518E02 | 134-SQ11 (ДП2) |  | 0,5 |
| - Горизонтальное перемещение каретки 040T15518A манипулятора боксового 040T15806A: правое положение | 040T15806AXW12 | - | 134-412 | ХТ2:35 | -24 В | Датчик положения 040T15518E03 | 134-SQ12 (ДП3) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15516A подъёма-опускания крышки люка 040T15851A: крышка вверху | 040T15851AXW01 | - | 134-413 | ХТ2:38 | -24 В | Датчик положения 040T15516E02 | 134-SQ13 (ДП17) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15516A подъёма-опускания крышки люка 040T15851A: крышка внизу | 040T15851AXW02 | - | 134-414 | ХТ2:41 | -24 В | Датчик положения 040T15516E01 | 134-SQ14 (ДП18) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15516A поворота крышки люка 040T15851A: исходное положение крышки | 040T15851AXW03 | - | 134-415 | ХТ2:44 | -24 В | Датчик положения 040T15516E03 | 134-SQ15 (ДП20) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15516A поворота крышки люка 040T15851A: крышка повёрнута | 040T15851AXW04 | - | 134-416 | ХТ2:47 | -24 В | Датчик положения 040T15516E04 | 134-SQ16 (ДП19) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15517A подъёма-опускания крышки люка 040T15852A: крышка вверху | 040T15852AXW05 | - | 134-417 | ХТ2:50 | -24 В | Датчик положения 040T15517E02 | 134-SQ17 (ДП13) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15517A подъёма-опускания крышки люка 040T15852A: крышка внизу | 040T15852AXW06 | - | 134-418 | ХТ2:53 | -24 В | Датчик положения 040T15517E01 | 134-SQ18 (ДП14) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15517A поворота крышки люка 040T15852A: исходное положение крышки | 040T15852AXW07 | - | 134-419 | ХТ2:56 | -24 В | Датчик положения 040T15517E03 | 134-SQ19 (ДП16) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15517A поворота крышки люка 040T15852A: крышка повёрнута | 040T15852AXW08 | - | 134-420 | ХТ2:59 | -24 В | Датчик положения 040T15517E04 | 134-SQ20 (ДП15) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15524A подъёма-опускания крышки люка 040T15853A: крышка вверху | 040T15853AXW05 | - | 134-421 | ХТ2:62 | -24 В | Датчик положения 040T15524E02 | 134-SQ21 (ДП64) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15524A подъёма-опускания крышки люка 040T15853A: крышка внизу | 040T15853AXW06 | - | 134-422 | ХТ2:65 | -24 В | Датчик положения 040T15524E01 | 134-SQ22 (ДП65) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15524A поворота крышки люка 040T15853A: исходное положение крышки | 040T15853AXW07 | - | 134-423 | ХТ2:68 | -24 В | Датчик положения 040T15524E03 | 134-SQ23 (ДП66) |  | 0,5 |
| - Положение механизма 040T15524A поворота крышки люка 040T15853A: крышка повёрнута | 040T15853AXW08 | - | 134-424 | ХТ2:71 | -24 В | Датчик положения 040T15524E04 | 134-SQ24 (ДП67) |  | 0,5 |

Таблица 3 – Перечень  интерфейсных сигналов

| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль | Номер провода | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Электропривод насоса 040T15008A: слово состояния | 040T15008AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 85-703; 85-704 | RS-485/ Profibus | Блок 85-AM1(6/36) - частотный преобразователь | U11 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T15009A: слово состояния | 040T15009AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 85-701; 85-702 | RS-485/ Profibus | Блок 85-AM1(6/36) - частотный преобразователь | U21 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T15225A: слово состояния | 040T15225AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 86-703; 86-704 | RS-485/ Profibus | Блок 86-AM1(6/72) - частотный преобразователь | U11 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T15227A: слово состояния | 040T15227AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 86-701; 86-702 | RS-485/ Profibus | Блок 86-AM1(6/72) - частотный преобразователь | U21 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T15006A: слово состояния | 040T15006AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 87-703; 87-704 | RS-485/ Profibus | Блок 87-AM1(7/36) - частотный преобразователь | U11 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T15007A: слово состояния | 040T15007AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 87-701; 87-702 | RS-485/ Profibus | Блок 87-AM1(7/36) - частотный преобразователь | U21 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T15015A: слово состояния | 040T15015AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 88-703; 88-704 | RS-485/ Profibus | Блок 88-AM1(7/72) - частотный преобразователь | U11 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T15016A: слово состояния | 040T15016AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 88-701; 88-702 | RS-485/ Profibus | Блок 88-AM1(7/72) - частотный преобразователь | U21 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль | Номер провода | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| - Электропривод насоса 040T15226A: слово состояния | 040T15226AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 89-703; 89-704 | RS-485/ Profibus | Блок 89-AM1(9/36) - частотный преобразователь | U11 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T15228A: слово состояния | 040T15228AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 89-701; 89-702 | RS-485/ Profibus | Блок 89-AM1(9/36) - частотный преобразователь | U21 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T15229A: слово состояния | 040T15229AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 97-703; 97-704 | RS-485/ Profibus | Блок 97-AM1(9/72) - частотный преобразователь | U11 | 0,5 |
| - Электронагреватель печи сушки 040T15330A: слово состояния | 040T15330AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 90-701; 90-702 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности в шкафу 040C15111Z | 90-U1 | 0,5 |
| - Электродвигатель шнека печи сушки 040T15330A: слово состояния | 040T15330AXU02 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 90-703; 90-704 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь в шкафу 040C15111Z | 90-UZ1 | 0,5 |
| - Электродвигатель центрифуги 040T15220A: слово состояния | 040T15220AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 91-701; 91-702 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь в шкафу 040C15111Z | 91-UZ1 | 0,5 |
| - Электронагреватель фильтра 040T15440A: слово состояния | 040T15440AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 92-701; 92-702 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности в шкафу 040C15111Z | 92-U1 | 0,5 |
| - Электронагреватель фильтра 040T15441A: слово состояния | 040T15441AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 92-703; 92-704 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности в шкафу 040C15111Z | 92-U2 | 0,5 |
| - Электронагреватель печи 1 прокалки 040T15331A в зоне подачи порошка: слово состояния | 040T15331AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 94-701; 94-702 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности в шкафу 040C15112Z | 94-U1 | 0,5 |
| - Электронагреватель печи 1 прокалки 040T15331A в средней зоне: слово состояния | 040T15331AXU02 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 94-703; 94-704 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности в шкафу 040C15112Z | 94-U2 | 0,5 |
| - Электронагреватель печи 1 прокалки 040T15331A в зоне выдачи порошка: слово состояния | 040T15331AXU03 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 94-705; 94-706 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности в шкафу 040C15112Z | 94-U3 | 0,5 |
| - Электронагреватель печи 2 прокалки 040T15331A в зоне подачи порошка: слово состояния | 040T15331AXU04 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 94-707; 94-708 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности в шкафу 040C15112Z | 94-U4 | 0,5 |
| - Электронагреватель печи 2 прокалки 040T15331A в средней зоне: слово состояния | 040T15331AXU05 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 94-709; 94-710 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности в шкафу 040C15112Z | 94-U5 | 0,5 |
| - Электронагреватель печи 2 прокалки 040T15331A в зоне выдачи порошка: слово состояния | 040T15331AXU06 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 94-711; 94-712 | RS-485/ Profibus | Однофазный контроллер мощности в шкафу 040C15112Z | 94-U6 | 0,5 |
| - Электродвигатель шнека печи 1 прокалки 040T15331A: слово состояния | 040T15331AXU07 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 94-713; 94-714 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь в шкафу 040C15112Z | 94-UZ1 | 0,5 |
| - Электродвигатель шнека печи 2 прокалки 040T15331A: слово состояния | 040T15331AXU08 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 94-715; 94-716 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь в шкафу 040C15112Z | 94-UZ2 | 0,5 |
| - Электродвигатель шнека холодильника 040T15333A: слово состояния | 040T15333AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 121-701; 121-702 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь в шкафу 040C15113Z | 121-UZ1 | 0,5 |
| - Транспортёр подкамерный 040T15804A: слово состояния | 040T15804AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 122-715; 122-716 | RS-485/ Profibus | Частотный в шкафу 040C15113Z преобразователь | 122-UZ1 | 0,5 |
| - Транспортёр подбоксовый 040T15881A: слово состояния | 040T15881AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 123-715; 123-716 | RS-485/ Profibus | Частотный преобразователь в шкафу 040C15113Z | 123-UZ1 | 0,5 |
| - Манипулятор шлюзового устройства 040T15803A, привод вертикального перемещения: слово состояния | 040T15803AXU01 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 124-715; 124-716 | RS-485/ Profibus | Контроллер двигателя в шкафу 040C15113Z | 124-UZ1 | 0,5 |
| - Манипулятор шлюзового устройства 040T15803A, привод горизонтального перемещения: слово состояния | 040T15803AXU02 | Коммуникационный модуль Profibus DP | 125-715; 125-716 | RS-485/ Profibus | Контроллер двигателя в шкафу 040C15113Z | 125-UZ1 | 0,5 |
| - Дозатор 040T15700A (K-CL-SFS-KT200) : слово состояния | 040T15700AXU01 | Плата связи Profibus | 132-715; 132-716 | RS-485/ Profibus | Контроллер КСМ дозатора | 132-А01 | 0,5 |
| - Дозатор 040T15600A (K-CL-SFS-KT200) : слово состояния | 040T15600AXU01 | Плата связи Profibus | 132-713; 132-714 | RS-485/ Profibus | Контроллер КСМ дозатора | 132-А02 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения реэкстракта урана в сборнике 040T15000A: слово состояния | 040T15000R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 29-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения реэкстракта плутония в сборнике 040T15001A: слово состояния | 040T15001R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 30-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения смешанного раствора в сборнике 040T15002A: слово состояния | 040T15002R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 31-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения конденсата на выходном трубопроводе из аппарата выдержки 040T15004A: слово состояния | 040T15004R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 69-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения смешанного раствора в осадителе пульсационном 040T15110A: слово состояния | 040T15110R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 70-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения в трубопроводе оборотной воды на выходе из установки: слово состояния | 040T15445R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 110-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения фугата в сборнике 040T15221A: слово состояния | 040T15221R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 111-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения смешанного раствора в сборнике 040T15222A: слово состояния | 040T15222R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 150-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения фугата в сборнике 040T15224A: слово состояния | 040T15224R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 113-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения в отделении фасовки (бокс перегрузки 040T890A): слово состояния | 040T15890R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 199-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения на фильтре 040T15442A: слово состояния | 040T15442R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 171-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения на фильтре 040T15443A: слово состояния | 040T15443R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 172-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения на фильтре 040T15446A: слово состояния | 040T15446R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 173-2 | 0,5 |
| - Измерение дозы гамма-излучения на фильтре 040T15447A: слово состояния | 040T15447R11XU01 | Сетевой шлюз AB7000 (404-U5) | 85-704; 85-703 | RS-485/ Profibus | Блок обработки и передачи информации БОП-1М в шкафу КИП 040T15404Z | 174-2 | 0,5 |
| Примечание - Обозначение блока указано в соответствии с заводской маркировкой (номер шкафа в щите / номер блока в шкафу). |  |  |  |  |  |  |  |

Гидроксид аммония, хорошо растворим в воде- щёлочь.

Система контроля мощности дозы гамма-излучения представлена на схемах: А.78.1119.000 Э3.471, А.78.1119.000 Э3.411, А.78.1119.000 Э3.329