- Перечень входных сигналов ЛСУ установки упаривания реэкстракта урана II экстракционного цикла второго пускового комплекса ОДЦ. Отделение 22.

  - Перечень входных аналоговых сигналов приведен в таблице 1.

  - Перечень входных дискретных сигналов приведен в таблице 2.

  - Перечень интерфейсных сигналов приведен в таблице 3.

- Перечень входных сигналов составлен по схемам

A.70.454.02.000 Э3,  A.70.454.02.000 Э3.1 - A.70.454.02.000 Э3.130,  A.70.454.02.000 Э3.200, A.70.454.02.000 Э3.300 - A.70.454.02.000 Э3.437, A.70.454.02.000 С2.

## Таблица 1 – Перечень входных аналоговых сигналов

| ## Наименование параметра |  | Код сигнала | Модуль: клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Номи-нальное значе-ние | Диапазон изменения параметра |  | Тип сигнала и диапазон настройки датчика | Поз. обозна-чение | Цикл опроса, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| Шкаф 040Т22405Z, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура раствора в дренажном монжюсе 040T22550А, °C | 040T22550Т01XQ01 |  | 405-DD1.3:3, 405 DD1.3:5-; 405- DD1.3:4, 405- DD1.3:6 | 301-601, 301-602 | 405-ХТ10:21, 405-ХТ10:23; 405-ХТ10:22, 405-ХТ10:24 | 60 | 30 | 90 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 1-1 | 0,5 |
| - Температура раствора в баке реэкстракта 040T22000А, °C | 040T22000Т01XQ01 |  | 405-DD1.3:7, 405 DD1.3:9; 405- DD1.3:8, 405- DD1.3:10 | 302-601, 302-602 | 405-ХТ10:25, 405-ХТ10:27; 405-ХТ10:26, 405-ХТ10:28 | 40 | 20 | 100 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 2-1 | 0,5 |
| - Температура раствора в баке реэкстракта 040T22001А, °C | 040T22001Т01XQ01 |  | 405-DD1.3:11, 405 DD1.3:13; 405- DD1.3:12, 405- DD1.3:14 | 303-601, 303-602 | 405-ХТ10:29, 405-ХТ10:31; 405-ХТ10:30, 405-ХТ10:32 | 40 | 20 | 100 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 3-1 | 0,5 |
| - Температура греющего пара на входе в греющую камеру выпарного аппарата 040T22110А, °C | 040T22110Т01XQ01 |  | 405-DD1.3:15, 405 DD1.3:17; 405- DD1.3:16, 405- DD1.3:18 | 330-601, 330-602 | 405-ХТ10:33, 405-ХТ10:35; 405-ХТ10:34, 405-ХТ10:36 | 120 | 105 | 140 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 30-1 | 0,5 |
| - Температура вторичного пара после выпарного аппарата 040T22110А, °C | 040T22110Т04XQ01 |  | 405-DD1.3:23, 405 DD1.3:25; 405- DD1.3:24, 405- DD1.3:26 | 332-601, 332-602 | 405-ХТ10:37, 405-ХТ10:39; 405-ХТ10:38, 405-ХТ10:40 | 90 | 80 | 100 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 32-1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль: клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Номи-нальное значе-ние | Диапазон изменения параметра |  | Тип сигнала и диапазон настройки датчика | Поз. обозна-чение | Цикл опроса, с |
|  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| Шкаф 040Т22405Z, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Температура стенки обогреваемого трубопровода после выпарного аппарата 040T22110А, °C | 040T22110Т03XQ01 | 405-DD1.3:27, 405 DD1.3:29; 405- DD1.3:28, 405- DD1.3:30 | 333-601, 333-602 | 405-ХТ10:41, 405-ХТ10:43; 405-ХТ10:42, 405-ХТ10:44 | 80 | 70 | 95 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 33-1 | 0,5 |
| - Температура раствора в выпарном аппарате 040T22110А, °C | 040T22110Т02XQ01 | 405-DD1.3:31, 405 DD1.3:33; 405- DD1.3:32, 405- DD1.3:34 | 331-601, 331-602 | 405-ХТ10:45, 405-ХТ10:47; 405-ХТ10:46, 405-ХТ10:48 | 90 | 70 | 110 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 31-1 | 0,5 |
| - Температура упаренного раствора в баке кольцевом 040T22222А, °C | 040T22222Т01XQ01 | 405-DD1.4:3, 405 DD1.4:5-; 405- DD1.4:4, 405- DD1.4:6 | 336-601, 336-602 | 405-ХТ10:56, 405-ХТ10:58; 405-ХТ10:57, 405-ХТ10:59 | 90 | 80 | 100 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 36-1 | 0,5 |
| - Температура упаренного раствора в баке кольцевом 040T22223А, °C | 040T22223Т01XQ01 | 405-DD1.4:7, 405 DD1.4:9; 405- DD1.4:8, 405- DD1.4:10 | 337-601, 337-602 | 405-ХТ10:60, 405-ХТ10:62; 405-ХТ10:61, 405-ХТ10:63 | 90 | 80 | 100 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 37-1 | 0,5 |
| - Температура стенки обогреваемого трубопровода на выходе из баков 040T22222А и 040T22223А, °C | 040T22223Т02XQ01 | 405-DD1.4:11, 405 DD1.4:13; 405- DD1.4:12, 405- DD1.4:14 | 338-601, 338-602 | 405-ХТ10:64, 405-ХТ10:66; 405-ХТ10:65, 405-ХТ10:67 | 80 | 75 | 95 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 38-1 | 0,5 |
| - Температура пара в сепараторе 040T22111А, °C | 040T22111Т01XQ01 | 405-DD1.4:15, 405 DD1.4:17; 405- DD1.4:16, 405- DD1.4:18 | 365-601, 365-602 | 405-ХТ10:68, 405-ХТ10:70 405-ХТ10:69, 405-ХТ10:71 | 90 | 75 | 100 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 65-1 | 0,5 |
| - Температура раствора в скруббере 040T22330А, °C | 040T22330Т01XQ01 | 405-DD1.4:23, 405 DD1.4:25; 405- DD1.4:24, 405- DD1.4:26 | 366-601, 366-602 | 405-ХТ10:72, 405-ХТ10:74 405-ХТ10:73, 405-ХТ10:75 | 90 | 75 | 100 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 66-1 | 0,5 |
| - Температура греющего пара на входе в греющую камеру скруббера 040T22330А, °C | 040T22330Т02XQ01 | 405-DD1.4:27, 405 DD1.4:29; 405- DD1.4:28, 405- DD1.4:30 | 367-601, 367-602 | 405-ХТ10:76, 405-ХТ10:78 405-ХТ10:77, 405-ХТ10:79 | 110 | 100 | 130 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 67-1 | 0,5 |
| - Температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора 040T22440А, °C | 040T22440Т01XQ01 | 405-DD1.4:31, 405 DD1.4:33; 405- DD1.4:32, 405- DD1.4:34 | 410-601, 410-602 | 405-ХТ10:80, 405-ХТ10:82 405-ХТ10:81, 405-ХТ10:83 | 40 | 20 | 70 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 110-1 | 0,5 |
| - Температура конденсата вторичного пара на выходе из конденсатора 040T22440А, °C | 040T22440Т01XQ01 | 405-DD1.4:35, 405 DD1.4:37; 405- DD1.4:36, 405 DD1.4:38 | 411-601, 411-602 | 405-ХТ10:84, 405-ХТ10:86 405-ХТ10:85, 405-ХТ10:87 | 50 | 20 | 80 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 111-1 | 0,5 |
| - Температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора 040T22447А, °C | 040T22447Т01XQ01 | 405-DD1.5:3, 405 DD1.5:5; 405- DD1.5:4, 405- DD1.5:6 | 412-601, 412-602 | 405-ХТ10:91, 405-ХТ10:93 405-ХТ10:92, 405-ХТ10:94 | 40 | 20 | 70 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 112-1 | 0,5 |
| - Температура раствора в баке флегмы 040T22112А, °C | 040T22112Т01XQ01 | 405-DD1.5:7, 405 DD1.5:9; 405- DD1.5:8, 405- DD1.5:10 | 368-601, 368-602 | 405-ХТ10:95, 405-ХТ10:97 405-ХТ10:96, 405-ХТ10:98 | 60 | 30 | 100 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 68-1 | 0,5 |
| - Температура упаренного раствора в баке 040T22332А, °C | 040T22332Т01XQ01 | 405-DD1.5:11, 405 DD1.5:13; 405- DD1.5:12, 405- DD1.5:14 | 371-601, 371-602 | 405-ХТ10:99, 405-ХТ10:101 405-ХТ10:100, 405-ХТ10:102 | 60 | 30 | 100 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 71-1 | 0,5 |
| - Температура газа перед эжектором 040T22448А, °C | 040T22448Т01XQ01 | 405-DD1.5:15, 405 DD1.5:17; 405- DD1.5:14, 405- DD1.5:18 | 369-601, 369-602 | 405-ХТ10:103, 405-ХТ10:105 405-ХТ10:104, 405-ХТ10:106 | 40 | 25 | 60 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 69-1 | 0,5 |
| - Температура раствора в баке конденсатном 040T22441А, °C | 040T22441Т01XQ01 | 405-DD1.5:23, 405 DD1.5:25; 405- DD1.5:24, 405- DD1.5:26 | 413-601, 413-602 | 405-ХТ10:107, 405-ХТ10:109 405-ХТ10:108, 405-ХТ10:110 | 60 | 30 | 100 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 113-1 | 0,5 |
| - Температура конденсата вторичного пара после конденсатора 040T22447А, °C | 040T22447Т02XQ01 | 405-DD1.5:27, 405 DD1.5:29; 405- DD1.5:28, 405- DD1.5:30 | 414-601, 414-602 | 405-ХТ10:111, 405-ХТ10:113 405-ХТ10:112, 405-ХТ10:114 | 50 | 30 | 70 | Pt100 минус 50 - плюс 200 | 114-1 | 0,5 |
| - Давление избыточное в коллекторе греющего пара, кПа | 040T22110Р03XQ01 | 405-DD1.6:2; 405-DD1.6:3 | 304-603, 304-602 | 405-ХТ10:123, 405-ХТ10:124 | 300 | 100 | 600 | 4-20 мА 0-600 | 4-1 | 0,5 |
| - Давление греющего пара на входе в эжектор 040T22448А, кПа | 040T22448Р01XQ01 | 405-DD1.6:4; 405-DD1.6:5 | 417-603, 417-602 | 405-ХТ10:121, 405-ХТ10:122 | 400 | 100 | 600 | 4-20 мА 0-600 | 117-1 | 0,5 |
| - Перепад давления на на тарелках скруббера 040T22330А, кПа | 040T22330Р05XQ01 | 405-DD1.6:6; 405-DD1.6:7 | 378-603, 378-602 | 405-ХТ10:125, 405-ХТ10:126 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 4-20 мА 0-6,3 | 78-1 | 0,5 |
| - Избыточное давление на напоре насоса 040T22003А, кПа | 040T22003Р01XQ01 | 405-DD1.6:8; 405-DD1.6:9 | 306-603, 306-602 | 405-ХТ10:127, 405-ХТ10:128 | 200 | 120 | 250 | 4-20 мА 0-250 | 6-1 | 0,5 |
| - Избыточное давление на напоре насоса 040T22002А, кПа | 040T22002Р01XQ01 | 405-DD1.6:12; 405-DD1.6:13 | 307-603, 307-602 | 405-ХТ10:129, 405-ХТ10:130 | 200 | 120 | 250 | 4-20 мА 0-250 | 7-1 | 0,5 |
| - Избыточное давление на напоре насоса 040T22114А, кПа | 040T22114Р01XQ01 | 405-DD1.6:14; 405-DD1.6:15 | 375-603, 375-602 | 405-ХТ10:131, 405-ХТ10:132 | 200 | 120 | 250 | 4-20 мА 0-250 | 75-1 | 0,5 |
| - Избыточное давление на напоре насоса 040T22113А, кПа | 040T22113Р01XQ01 | 405-DD1.6:16; 405-DD1.6:17 | 376-603, 376-602 | 405-ХТ10:133, 405-ХТ10:134 | 200 | 120 | 250 | 4-20 мА 0-250 | 76-1 | 0,5 |
| - Избыточное давление на напоре насоса 040T22333А, кПа | 040T22333Р01XQ01 | 405-DD1.6:18; 405-DD1.6:19 | 377-603, 377-602 | 405-ХТ10:135, 405-ХТ10:136 | 200 | 120 | 250 | 4-20 мА 0-250 | 77-1 | 0,5 |
| - Давление греющего пара в выпарной аппарат 040T22110А, кПа | 040T22110Р01XQ01 | 405-DD1.7:2; 405-DD1.7:3 | 339-603, 339-602 | 405-ХТ10:141, 405-ХТ10:142 | 120 | 100 | 300 | 4-20 мА 0-300 | 39-1 | 0,5 |
| - Давление греющего пара в скруббер 040T22330А, кПа | 040T22330Р02XQ01 | 405-DD1.7:4; 405-DD1.7:5 | 374-603, 374-602 | 405-ХТ10:143, 405-ХТ10:144 | 120 | 100 | 300 | 4-20 мА 0-300 | 74-1 | 0,5 |
| - Давление вторичного пара на выходе из выпарного аппарата 040T22110А, кПа | 040T22110Р02XQ01 | 405-DD1.7:6; 405-DD1.7:7 | 340-603, 340-602 | 405-ХТ10:145, 405-ХТ10:146 | 50 | 50 | 200 | 4-20 мА 0-200 | 40-1 | 0,5 |
| - Давление греющего пара перед кольцевыми баками 040T22222А и 040T22223А, кПа | 040T22222Р02XQ01 | 405-DD1.7:8; 405-DD1.7:9 | 341-603, 341-602 | 405-ХТ10:147, 405-ХТ10:148 | 100 | 90 | 150 | 4-20 мА 0-150 | 41-1 | 0,5 |
| - Давление в зазоре бака кольцевого 040T22222А, кПа | 040T22222Р01XQ01 | 405-DD1.7:12 405-DD1.7:13 | 342-603, 342-602 | 405-ХТ10:149, 405-ХТ10:150 | 300 | 100 | 400 | 4-20 мА 0-400 | 42-1 | 0,5 |
| - Давление в зазоре бака кольцевого 040T22223А, кПа | 040T22223Р01XQ01 | 405-DD1.7:14 405-DD1.7:15 | 343-603, 343-602 | 405-ХТ10:151, 405-ХТ10:152 | 300 | 100 | 400 | 4-20 мА 0-400 | 43-1 | 0,5 |
| - Давление вторичного пара перед скруббером 040T22330А, кПа | 040T22330Р03XQ01 | 405-DD1.7:16 405-DD1.7:17 | 372-603, 372-602 | 405-ХТ10:153, 405-ХТ10:154 | 50 | 35 | 65 | 4-20 мА 0-65 | 72-1 | 0,5 |
| - Давление вторичного пара на выходе из скруббера 040T22330А, кПа | 040T22440Р01XQ01 | 405-DD1.7:18 405-DD1.7:19 | 373-603, 373-602 | 405-ХТ10:155, 405-ХТ10:156 | 50 | 35 | 65 | 4-20 мА 0-65 | 73-1 | 0,5 |
| - Давление греющего пара перед конденсатором ПЭБ 040T22447А, кПа | 040T22447Р01XQ01 | 405-DD1.8:2 405-DD1.8:3 | 418-603, 418-602 | 405-ХТ10:157 405-ХТ10:158 | 150 | 50 | 250 | 4-20 мА 0-250 | 118-1 | 0,5 |
| - Избыточное давление на напоре насоса 040T22442А, кПа | 040T22442Р01XQ01 | 405-DD1.8:4 405-DD1.8:5 | 419-603, 419-602 | 405-ХТ10:159 405-ХТ10:160 | 200 | 120 | 250 | 4-20 мА 0-250 | 119-1 | 0,5 |
| - Избыточное давление на напоре насоса 040T22446А, кПа | 040T22446Р01XQ01 | 405-DD1.8:6 405-DD1.8:7 | 420-603, 420-602 | 405-ХТ10:161 405-ХТ10:162 | 200 | 120 | 250 | 4-20 мА 0-250 | 120-1 | 0,5 |
| - Избыточное давление на напоре насоса 040T22443А, кПа | 040T22443Р01XQ01 | 405-DD1.8:8 405-DD1.8:9 | 421-603, 421-602 | 405-ХТ10:163 405-ХТ10:164 | 200 | 120 | 250 | 4-20 мА 0-250 | 121-1 | 0,5 |
| - Избыточное давление на напоре насоса 040T22444А, кПа | 040T22444Р01XQ01 | 405-DD1.8:12 405-DD1.8:13 | 422-603, 422-602 | 405-ХТ10:165 405-ХТ10:166 | 200 | 120 | 250 | 4-20 мА 0-250 | 122-1 | 0,5 |
| - Избыточное давление на напоре насоса 040T22445А, кПа | 040T22445Р01XQ01 | 405-DD1.8:14 405-DD1.8:15 | 423-603, 423-602 | 405-ХТ10:167 405-ХТ10:168 | 200 | 120 | 250 | 4-20 мА 0-250 | 123-1 | 0,5 |
| - Измерение электропроводности исходного раствора на выходе из 040T22000А и 040T22001А, мСм/см | 040T22000М01XQ01 | 405-DD1.8:16 405-DD1.8:17 | 324-604, 324-605 | 405-ХТ10:169 405-ХТ10:170 | 600 | 100 | 1000 | 4-20 мА 0-1000 | 24-2 | 0,5 |
| - Измерение электропроводности конденсата греющего пара на выходе из выпарного аппарата 040T22110А, мСм/см | 040T22110М02XQ01 | 405-DD1.8:18 405-DD1.8:19 | 358-604, 358-605 | 405-ХТ10:171 405-ХТ10:172 | 20 | 1 | 50 | 4-20 мА 0-50 | 58-2 | 0,5 |
| - Расход реэкстракта после насосов 040T22002А, 040T22003А, кг/ч | 040T22002F01XQ01 | 405-DD1.9:2 405-DD1.9:3 | 308-603, 308-604 | 405-ХТ10:181 405-ХТ10:182 | 500 | 400 | 600 | 4-20 мА | 8-1 | 0,5 |
| - Расход флегмы на скруббер 040T22330А, л/ч | 040T22330F02XQ01 | 405-DD1.9:4 405-DD1.9:5 | 380-603, 380-604 | 405-ХТ10:183 405-ХТ10:184 | 10 | 6 | 12 | 4-20 мА | 80-1 | 0,5 |
| - Расход конденсата вторичного пара из конденсатора 040T22440А, кг/ч | 040T22440F01XQ01 | 405-DD1.9:6 405-DD1.9:7 | 425-603, 425-602 | 405-ХТ10:185 405-ХТ10:186 | 500 | 300 | 600 | 4-20 мА | 125-2 | 0,5 |
| - Раход флегмы на сепаратор 040T22111А, л/ч | 040T22443F01XQ01 | 405-DD1.9:12 405-DD1.9:13 | 427-603, 427-604 | 405-ХТ10:189 405-ХТ10:190 | 60 | 40 | 100 | 4-20 мА | 127-1 | 0,5 |
| - Раход флегмы на скруббер 040T22330А, л/ч | 040T22445F01XQ01 | 405-DD1.9:14 405-DD1.9:15 | 428-603, 428-604 | 405-ХТ10:191 405-ХТ10:192 | 60 | 40 | 100 | 4-20 мА | 128-1 | 0,5 |
| - Раход греющего пара на скруббер 040T22330А, м3/ч | 040T22330F01XQ01 | 405-DD1.9:16 405-DD1.9:17 | 383-604, 383-605 | 405-ХТ10:193 405-ХТ10:194 | 250 | 200 | 300 | 4-20 мА | 83-1 | 0,5 |
| - Измерение уровня в монжюсе дренажном 040T22550А, мм | 040T22550L03XQ01 | 405-DD1.10:2 405-DD1.10:3 | 310-603, 310-604 | 405-ХТ10:197 405-ХТ10:198 | 2800 | 0 | 2900 | 4-20 мА | 10-1 | 0,5 |
| - Измерение уровня в баке кольцевом 040T22000А, мм | 040T22000L04XQ01 | 405-DD1.10:4 405-DD1.10:5 | 314-603, 314-604 | 405-ХТ10:199 405-ХТ10:200 | 2800 | 0 | 2900 | 4-20 мА | 14-1 | 0,5 |
| - Измерение уровня в баке кольцевом 040T22001А, мм | 040T22001L04XQ01 | 405-DD1.10:6 405-DD1.10:7 | 319-603, 319-604 | 405-ХТ10:201 405-ХТ10:202 | 2800 | 0 | 2900 | 4-20 мА | 19-1 | 0,5 |
| - Измерение уровня в выпарном аппарате 040T22110А, мм | 040T22110L03XQ01 | 405-DD1.10:8 405-DD1.10:9 | 347-603, 347-604 | 405-ХТ10:203 405-ХТ10:204 | 200 | 0 | 380 | 4-20 мА | 47-1 | 0,5 |
| - Измерение уровня в баке кольцевом 040T22222А, мм | 040T22222L04XQ01 | 405-DD1.10:12 405-DD1.10:13 | 353-603, 353-604 | 405-ХТ10:205 405-ХТ10:206 | 1400 | 0 | 1925 | 4-20 мА | 53-1 | 0,5 |
| - Измерение уровня в баке кольцевом 040T22223А, мм | 040T22223L04XQ01 | 405-DD1.10:14 405-DD1.10:15 | 357-603, 357-604 | 405-ХТ10:207 405-ХТ10:208 | 1400 | 0 | 1925 | 4-20 мА | 57-1 | 0,5 |
| - Измерение электропроводности упаренного раствора в выпарном аппарате 040T22110А, мСм/см | 040T22110М01XQ01 | 405-DD1.10:16 405-DD1.10:17 | 359-604, 359-605 | 405-ХТ10:211 405-ХТ10:212 | 600 | 100 | 1000 | 4-20 мА | 59-2 | 0,5 |
| - Измерение электропроводности упаренного раствора в скруббере 040T22330А, См/м | 040T22330М01XQ01 | 405-DD1.10:18 405-DD1.10:19 | 400-604, 400-605 | 405-ХТ10:213 405-ХТ10:214 | 4 | 1 | 10 | 4-20 мА | 100-2 | 0,5 |
| - Измерение уровня в баке флегмы 040T22112А, мм | 040T22112L03XQ01 | 405-DD1.11:2 405-DD1.11:3 | 391-603, 391-604 | 405-ХТ10:221 405-ХТ10:222 | 600 | 0 | 1000 | 4-20 мА | 91-1 | 0,5 |
| - Измерение уровня в баке упаренного раствора 040T22332А, мм | 040T22332L03XQ01 | 405-DD1.11:4 405-DD1.11:5 | 398-603, 398-604 | 405-ХТ10:223 405-ХТ10:224 | 600 | 0 | 1100 | 4-20 мА | 98-1 | 0,5 |
| - Измерение уровня в баке конденсатном 040T22441А, мм | 040T22441L03XQ01 | 405-DD1.11:6 405-DD1.11:7 | 432-603, 432-604 | 405-ХТ10:225 405-ХТ10:226 | 2360 | 0 | 2560 | 4-20 мА | 132-1 | 0,5 |
| - Измерение электропроводности конденсата греющего пара на выходе из скруббера 040T22330А, мкСм/см | 040T22330М02XQ01 | 405-DD1.11:8 405-DD1.11:9 | 401-604, 401-605 | 405-ХТ10:227 405-ХТ10:228 | 20 | 1 | 50 | 4-20 мА 0-50,0 | 101-2 | 0,5 |
| - Измерение электропроводности конденсата вторичного пара на выходе из конденсатора 040T22440А, мкСм/см | 040T22440М01XQ01 | 405-DD1.11:12 405-DD1.11:13 | 435-604, 435-605 | 405-ХТ10:229 405-ХТ10:230 | 20 | 1 | 50 | 4-20 мА 0-50 | 135-1 | 0,5 |
| - Измерение электропроводности конденсата вторичного пара на выходе из конденсатора ПЭБ 040T22447А, мкСм/см | 040T22447М01XQ01 | 405-DD1.11:14 405-DD1.11:15 | 435-604, 435-605 | 405-ХТ10:231 405-ХТ10:232 | 20 | 1 | 50 | 4-20 мА 0-50 | 136-1 | 0,5 |
| - Измерение электропроводности конденсата в рубашке бака кольцевого 040T22222А, мкСм/см | 040T22222М01XQ01 | 405-DD1.11:16 405-DD1.11:17 | 360-604, 360-605 | 405-ХТ10:217 405-ХТ10:218 | 5 | 1 | 50 | 4-20 мА 0-50,0 | 60-2 | 0,5 |
| - Измерение электропроводности конденсата в рубашке бака кольцевого 040T22223А, мкСм/см | 040T22223М01XQ01 | 405-DD1.11:18 405-DD1.11:19 | 361-604, 361-605 | 405-ХТ10:219 405-ХТ10:220 | 5 | 1 | 50 | 4-20 мА 0-50 | 61-2 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль: клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Номи-нальное значение | Диапазон изменения параметра |  | Тип сигнала и диапазон настройки датчика | Поз. обозна-чение | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040I22209P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Положение регулирующего органа клапана 040T22110K02/2, % | 040T22110K02/2XQ01 | 9-DD1.7: 2,3 | 111-913, 111-914 | 9-Х10:96, 9-Х10:97 | - | 0 | 100 | 4-20 мА 0-100 | 130-U2 | 0,5 |
| - Положение регулирующего органа клапана 040T22330K02/7, % | 040T22330K02/7XQ01 | 9-DD1.7: 4,5 | 114-913, 114-914 | 9-Х10:98, 9-Х10:99 | - | 0 | 100 | 4-20 мА 0-100 | 130-U3 | 0,5 |

## Таблица 2 – Перечень входных дискретных сигналов

| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф 040I22201P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T22110S02/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22110S02/1XH19 | 1-DD1.3:2 | 1-903 | 1-Х10: 4 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 1-AM1 | 2-S01/2A | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/1: Q01 отключён | 040T22110S02/1XH17 | 1-DD1.3:3 | 1-904 | 1-Х10: 5 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/1: контактор включён на открытие | 040T22110S02/1XH21 | 1-DD1.3:4 | 1-905 | 1-Х10: 6 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/1: контактор включён на закрытие | 040T22110S02/1XH22 | 1-DD1.3:5 | 1-906 | 1-Х10: 7 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/1: температура двигателя в норме | 040T22110S02/1XH10 | 1-DD1.3:6 | 1-907 | 1-Х10: 8 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 1-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/1: не открыт | 040T22110S02/1XH15 | 1-DD1.3:7 | 1-908 | 1-Х10: 9 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 1-А1 | S4 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040I22201P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T22110S02/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22110S02/1XH11 | 1-DD1.3:8 | 1-909 | 1-Х10: 10 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 1-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/1: не закрыт | 040T22110S02/1XH16 | 1-DD1.3:9 | 1-910 | 1-Х10: 11 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 1-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22110S02/1XH12 | 1-DD1.3:12 | 1-911 | 1-Х10: 12 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 1-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S13/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22110S13/3XH19 | 1-DD1.3:13 | 2-903 | 1-Х10: 13 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 2-AM1 | 2-S01/2B | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S13/3: Q01 отключён | 040T22110S13/3XH17 | 1-DD1.3:14 | 2-904 | 1-Х10: 14 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S13/3: контактор включён на открытие | 040T22110S13/3XH21 | 1-DD1.3:15 | 2-905 | 1-Х10: 15 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S13/3: контактор включён на закрытие | 040T22110S13/3XH22 | 1-DD1.3:16 | 2-906 | 1-Х10: 16 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S13/3: температура двигателя в норме | 040T22110S13/3XH10 | 1-DD1.3:17 | 2-907 | 1-Х10: 17 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 2-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S13/3: не открыт | 040T22110S13/3XH15 | 1-DD1.3:18 | 2-908 | 1-Х10: 18 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 2-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S13/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22110S13/3XH11 | 1-DD1.3:19 | 2-909 | 1-Х10: 19 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 2-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S13/3: не закрыт | 040T22110S13/3XH16 | 1-DD1.3:22 | 2-910 | 1-Х10: 20 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 2-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S13/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22110S13/3XH12 | 1-DD1.3:23 | 2-911 | 1-Х10: 21 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 2-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/12: блок в нерабочем состоянии | 040T22110S02/12XH19 | 1-DD1.3:24 | 3-903 | 1-Х10: 22 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 3-AM1 | 2-S01/2C | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/12: Q01 отключён | 040T22110S02/12XH17 | 1-DD1.3:25 | 3-904 | 1-Х10: 23 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/12: контактор включён на открытие | 040T22110S02/12XH21 | 1-DD1.3:26 | 3-905 | 1-Х10: 24 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/12: контактор включён на закрытие | 040T22110S02/12XH22 | 1-DD1.3:27 | 3-906 | 1-Х10: 25 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/12: температура двигателя в норме | 040T22110S02/12XH10 | 1-DD1.3:28 | 3-907 | 1-Х10: 26 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 3-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/12: не открыт | 040T22110S02/12XH15 | 1-DD1.3:29 | 3-908 | 1-Х10: 27 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 3-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/12: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22110S02/12XH11 | 1-DD1.3:32 | 3-909 | 1-Х10: 28 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 3-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/12: не закрыт | 040T22110S02/12XH16 | 1-DD1.3:33 | 3-910 | 1-Х10: 29 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 3-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S02/12: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22110S02/12XH12 | 1-DD1.3:34 | 3-911 | 1-Х10: 30 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 3-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание ИБП шкафа 040I22201P в норме | 20KPH00GH201XH13 | 1-DD1.3:35 | 201-905 | - | -24 В | Блок бесперебойного питания | 1-U2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S17/6: блок в нерабочем состоянии | 040T22110S17/6XH19 | 1-DD1.10:2 | 4-903 | 1-Х10: 31 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 4-AM1 | 2-S01/3A | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S17/6: Q01 отключён | 040T22110S17/6XH17 | 1-DD1.10:3 | 4-904 | 1-Х10: 32 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S17/6: контактор включён на открытие | 040T22110S17/6XH21 | 1-DD1.10:4 | 4-905 | 1-Х10: 33 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S17/6: контактор включён на закрытие | 040T22110S17/6XH22 | 1-DD1.10:5 | 4-906 | 1-Х10: 34 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S17/6: температура двигателя в норме | 040T22110S17/6XH10 | 1-DD1.10:6 | 4-907 | 1-Х10: 35 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 4-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S17/6: не открыт | 040T22110S17/6XH15 | 1-DD1.10:7 | 4-908 | 1-Х10: 36 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 4-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S17/6: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22110S17/6XH11 | 1-DD1.10:8 | 4-909 | 1-Х10: 37 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 4-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S17/6: не закрыт | 040T22110S17/6XH16 | 1-DD1.10:9 | 4-910 | 1-Х10: 38 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 4-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S17/6: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22110S17/6XH12 | 1-DD1.10:12 | 4-911 | 1-Х10: 39 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 4-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S20/8: блок в нерабочем состоянии | 040T22110S20/8XH19 | 1-DD1.10:13 | 5-903 | 1-Х10: 40 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 5-AM1 | 2-S01/3B | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S20/8: Q01 отключён | 040T22110S20/8XH17 | 1-DD1.10:14 | 5-904 | 1-Х10: 41 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S20/8: контактор включён на открытие | 040T22110S20/8XH21 | 1-DD1.10:15 | 5-905 | 1-Х10: 42 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S20/8: контактор включён на закрытие | 040T22110S20/8XH22 | 1-DD1.10:16 | 5-906 | 1-Х10: 43 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S20/8: температура двигателя в норме | 040T22110S20/8XH10 | 1-DD1.10:17 | 5-907 | 1-Х10: 44 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 5-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S20/8: не открыт | 040T22110S20/8XH15 | 1-DD1.10:18 | 5-908 | 1-Х10: 45 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 5-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S20/8: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22110S20/8XH11 | 1-DD1.10:19 | 5-909 | 1-Х10: 46 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 5-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S20/8: не закрыт | 040T22110S20/8XH16 | 1-DD1.10:22 | 5-910 | 1-Х10: 47 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 5-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S20/8: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22110S20/8XH12 | 1-DD1.10:23 | 5-911 | 1-Х10: 48 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 5-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S60/9: блок в нерабочем состоянии | 040T22110S60/9XH19 | 1-DD1.10:24 | 6-903 | 1-Х10: 49 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 6-AM1 | 2-S01/3C | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S60/9: Q01 отключён | 040T22110S60/9XH17 | 1-DD1.10:25 | 6-904 | 1-Х10: 50 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S60/9: контактор включён на открытие | 040T22110S60/9XH21 | 1-DD1.10:26 | 6-905 | 1-Х10: 51 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S60/9: контактор включён на закрытие | 040T22110S60/9XH22 | 1-DD1.10:27 | 6-906 | 1-Х10: 52 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S60/9: температура двигателя в норме | 040T22110S60/9XH10 | 1-DD1.10:28 | 6-907 | 1-Х10: 53 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 6-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S60/9: не открыт | 040T22110S60/9XH15 | 1-DD1.10:29 | 6-908 | 1-Х10: 54 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 6-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S60/9: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22110S60/9XH11 | 1-DD1.10:32 | 6-909 | 1-Х10: 55 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 6-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S60/9: не закрыт | 040T22110S60/9XH16 | 1-DD1.10:33 | 6-910 | 1-Х10: 56 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 6-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S60/9: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22110S60/9XH12 | 1-DD1.10:34 | 6-911 | 1-Х10: 57 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 6-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S38/10: блок в нерабочем состоянии | 040T22110S38/10XH19 | 1-DD1.4: 2 | 7-903 | 1-Х10: 66 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 7-AM1 | 2-S01/4A | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S38/10: Q01 отключён | 040T22110S38/10XH17 | 1-DD1.4: 3 | 7-904 | 1-Х10: 67 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S38/10: контактор включён на открытие | 040T22110S38/10XH21 | 1-DD1.4: 4 | 7-905 | 1-Х10: 68 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S38/10: контактор включён на закрытие | 040T22110S38/10XH22 | 1-DD1.4: 5 | 7-906 | 1-Х10: 69 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S38/10: температура двигателя в норме | 040T22110S38/10XH10 | 1-DD1.4: 6 | 7-907 | 1-Х10: 70 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 7-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S38/10: не открыт | 040T22110S38/10XH15 | 1-DD1.4: 7 | 7-908 | 1-Х10: 71 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 7-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S38/10: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22110S38/10XH11 | 1-DD1.4: 8 | 7-909 | 1-Х10: 72 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 7-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S38/10: не закрыт | 040T22110S38/10XH16 | 1-DD1.4: 9 | 7-910 | 1-Х10: 73 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 7-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22110S38/10: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22110S38/10XH12 | 1-DD1.4: 12 | 7-911 | 1-Х10: 74 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 7-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S17/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22111S17/1XH19 | 1-DD1.4: 13 | 8-903 | 1-Х10: 75 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 8-AM1 | 2-S01/4B | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S17/1: Q01 отключён | 040T22111S17/1XH17 | 1-DD1.4: 14 | 8-904 | 1-Х10: 76 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S17/1: контактор включён на открытие | 040T22111S17/1XH21 | 1-DD1.4: 15 | 8-905 | 1-Х10: 77 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S17/1: контактор включён на закрытие | 040T22111S17/1XH22 | 1-DD1.4: 16 | 8-906 | 1-Х10: 78 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S17/1: температура двигателя в норме | 040T22111S17/1XH10 | 1-DD1.4: 17 | 8-907 | 1-Х10: 79 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 8-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S17/1: не открыт | 040T22111S17/1XH15 | 1-DD1.4: 18 | 8-908 | 1-Х10: 80 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 8-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S17/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22111S17/1XH11 | 1-DD1.4: 19 | 8-909 | 1-Х10: 81 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 8-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S17/1: не закрыт | 040T22111S17/1XH16 | 1-DD1.4: 22 | 8-910 | 1-Х10: 82 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 8-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S17/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22111S17/1XH12 | 1-DD1.4: 23 | 8-911 | 1-Х10: 83 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 8-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S51/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22111S51/2XH19 | 1-DD1.4: 24 | 9-903 | 1-Х10: 84 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 9-AM1 | 2-S01/4C | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S51/2: Q01 отключён | 040T22111S51/2XH17 | 1-DD1.4: 25 | 9-904 | 1-Х10: 85 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S51/2: контактор включён на открытие | 040T22111S51/2XH21 | 1-DD1.4: 26 | 9-905 | 1-Х10: 86 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S51/2: контактор включён на закрытие | 040T22111S51/2XH22 | 1-DD1.4: 27 | 9-906 | 1-Х10: 87 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S51/2: температура двигателя в норме | 040T22111S51/2XH10 | 1-DD1.4: 28 | 9-907 | 1-Х10: 88 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 9-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S51/2: не открыт | 040T22111S51/2XH15 | 1-DD1.4: 29 | 9-908 | 1-Х10: 89 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 9-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S51/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22111S51/2XH11 | 1-DD1.4: 32 | 9-909 | 1-Х10: 90 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 9-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S51/2: не закрыт | 040T22111S51/2XH16 | 1-DD1.4: 33 | 9-910 | 1-Х10: 91 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 9-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S51/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22111S51/2XH12 | 1-DD1.4: 34 | 9-911 | 1-Х10: 92 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 9-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22330S17/1XH19 | 1-DD1.11: 2 | 10-903 | 1-Х10: 93 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 10-AM1 | 2-S01/5A | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/1: Q01 отключён | 040T22330S17/1XH17 | 1-DD1.11: 3 | 10-904 | 1-Х10: 94 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/1: контактор включён на открытие | 040T22330S17/1XH21 | 1-DD1.11: 4 | 10-905 | 1-Х10: 95 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/1: контактор включён на закрытие | 040T22330S17/1XH22 | 1-DD1.11: 5 | 10-906 | 1-Х10: 96 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/1: температура двигателя в норме | 040T22330S17/1XH10 | 1-DD1.11: 6 | 10-907 | 1-Х10: 97 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 10-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/1: не открыт | 040T22330S17/1XH15 | 1-DD1.11: 7 | 10-908 | 1-Х10: 98 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 10-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22330S17/1XH11 | 1-DD1.11: 8 | 10-909 | 1-Х10: 99 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 10-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/1: не закрыт | 040T22330S17/1XH16 | 1-DD1.11: 9 | 10-910 | 1-Х10: 100 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 10-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22330S17/1XH12 | 1-DD1.11: 12 | 10-911 | 1-Х10: 101 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 10-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22330S17/3XH19 | 1-DD1.11: 13 | 11-903 | 1-Х10: 102 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 11-AM1 | 2-S01/5B | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/3: Q01 отключён | 040T22330S17/3XH17 | 1-DD1.11: 14 | 11-904 | 1-Х10: 103 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/3: контактор включён на открытие | 040T22330S17/3XH21 | 1-DD1.11: 15 | 11-905 | 1-Х10: 104 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/3: контактор включён на закрытие | 040T22330S17/3XH22 | 1-DD1.11: 16 | 11-906 | 1-Х10: 105 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/3: температура двигателя в норме | 040T22330S17/3XH10 | 1-DD1.11: 17 | 11-907 | 1-Х10: 106 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 11-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/3: не открыт | 040T22330S17/3XH15 | 1-DD1.11: 18 | 11-908 | 1-Х10: 107 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 11-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22330S17/3XH11 | 1-DD1.11: 19 | 11-909 | 1-Х10: 108 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 11-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/3: не закрыт | 040T22330S17/3XH16 | 1-DD1.11: 22 | 11-910 | 1-Х10: 109 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 11-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S17/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22330S17/3XH12 | 1-DD1.11: 23 | 11-911 | 1-Х10: 110 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 11-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S13/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22330S13/4XH19 | 1-DD1.11: 24 | 12-903 | 1-Х10: 111 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 12-AM1 | 2-S01/5C | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S13/4: Q01 отключён | 040T22330S13/4XH17 | 1-DD1.11: 25 | 12-904 | 1-Х10: 112 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S13/4: контактор включён на открытие | 040T22330S13/4XH21 | 1-DD1.11: 26 | 12-905 | 1-Х10: 113 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S13/4: контактор включён на закрытие | 040T22330S13/4XH22 | 1-DD1.11: 27 | 12-906 | 1-Х10: 114 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S13/4: температура двигателя в норме | 040T22330S13/4XH10 | 1-DD1.11: 28 | 12-907 | 1-Х10: 115 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 12-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S13/4: не открыт | 040T22330S13/4XH15 | 1-DD1.11: 29 | 12-908 | 1-Х10: 116 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 12-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S13/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22330S13/4XH11 | 1-DD1.11: 32 | 12-909 | 1-Х10: 117 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 12-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S13/4: не закрыт | 040T22330S13/4XH16 | 1-DD1.11: 33 | 12-910 | 1-Х10: 118 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 12-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S13/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22330S13/4XH12 | 1-DD1.11: 34 | 12-911 | 1-Х10: 119 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 12-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S66/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22111S66/3XH19 | 1-DD1.5: 2 | 13-903 | 1-Х10: 126 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 13-AM1 | 2-S01/6A | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S66/3: Q01 отключён | 040T22111S66/3XH17 | 1-DD1.5: 3 | 13-904 | 1-Х10: 127 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S66/3: контактор включён на открытие | 040T22111S66/3XH21 | 1-DD1.5: 4 | 13-905 | 1-Х10: 128 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S66/3: контактор включён на закрытие | 040T22111S66/3XH22 | 1-DD1.5: 5 | 13-906 | 1-Х10: 129 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S66/3: температура двигателя в норме | 040T22111S66/3XH10 | 1-DD1.5: 6 | 13-907 | 1-Х10: 130 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 13-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S66/3: не открыт | 040T22111S66/3XH15 | 1-DD1.5: 7 | 13-908 | 1-Х10: 131 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 13-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S66/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22111S66/3XH11 | 1-DD1.5: 8 | 13-909 | 1-Х10: 132 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 13-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S66/3: не закрыт | 040T22111S66/3XH16 | 1-DD1.5: 9 | 13-910 | 1-Х10: 133 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 13-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22111S66/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22111S66/3XH12 | 1-DD1.5: 12 | 13-911 | 1-Х10: 134 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 13-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S02/8: блок в нерабочем состоянии | 040T22330S02/8XH19 | 1-DD1.5: 13 | 14-903 | 1-Х10: 135 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 14-AM1 | 2-S01/6B | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S02/8: Q01 отключён | 040T22330S02/8XH17 | 1-DD1.5: 14 | 14-904 | 1-Х10: 136 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S02/8: контактор включён на открытие | 040T22330S02/8XH21 | 1-DD1.5: 15 | 14-905 | 1-Х10: 137 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S02/8: контактор включён на закрытие | 040T22330S02/8XH22 | 1-DD1.5: 16 | 14-906 | 1-Х10: 138 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S02/8: температура двигателя в норме | 040T22330S02/8XH10 | 1-DD1.5: 17 | 14-907 | 1-Х10: 139 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 14-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S02/8: не открыт | 040T22330S02/8XH15 | 1-DD1.5: 18 | 14-908 | 1-Х10: 140 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 14-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S02/8: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22330S02/8XH11 | 1-DD1.5: 19 | 14-909 | 1-Х10: 141 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 14-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S02/8: не закрыт | 040T22330S02/8XH16 | 1-DD1.5: 22 | 14-910 | 1-Х10: 142 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 14-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S02/8: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22330S02/8XH12 | 1-DD1.5: 23 | 14-911 | 1-Х10: 143 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 14-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S02/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22440S02/1XH19 | 1-DD1.5: 24 | 15-903 | 1-Х10: 144 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 15-AM1 | 2-S01/6C | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S02/1: Q01 отключён | 040T22440S02/1XH17 | 1-DD1.5: 25 | 15-904 | 1-Х10: 145 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S02/1: контактор включён на открытие | 040T22440S02/1XH21 | 1-DD1.5: 26 | 15-905 | 1-Х10: 146 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S02/1: контактор включён на закрытие | 040T22440S02/1XH22 | 1-DD1.5: 27 | 15-906 | 1-Х10: 147 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S02/1: температура двигателя в норме | 040T22440S02/1XH10 | 1-DD1.5: 28 | 15-907 | 1-Х10: 148 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 15-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S02/1: не открыт | 040T22440S02/1XH15 | 1-DD1.5: 29 | 15-908 | 1-Х10: 149 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 15-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S02/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22440S02/1XH11 | 1-DD1.5: 32 | 15-909 | 1-Х10: 150 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 15-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S02/1: не закрыт | 040T22440S02/1XH16 | 1-DD1.5: 33 | 15-910 | 1-Х10: 151 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 15-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S02/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22440S02/1XH12 | 1-DD1.5: 34 | 15-911 | 1-Х10: 152 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 15-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S11/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22440S11/3XH19 | 1-DD1.12: 2 | 16-903 | 1-Х10: 153 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 16-AM1 | 2-S01/7A | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S11/3: Q01 отключён | 040T22440S11/3XH17 | 1-DD1.12: 3 | 16-904 | 1-Х10: 154 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S11/3: контактор включён на открытие | 040T22440S11/3XH21 | 1-DD1.12: 4 | 16-905 | 1-Х10: 155 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S11/3: контактор включён на закрытие | 040T22440S11/3XH22 | 1-DD1.12: 5 | 16-906 | 1-Х10: 156 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S11/3: температура двигателя в норме | 040T22440S11/3XH10 | 1-DD1.12: 6 | 16-907 | 1-Х10: 157 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 16-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S11/3: не открыт | 040T22440S11/3XH15 | 1-DD1.12: 7 | 16-908 | 1-Х10: 158 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 16-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S11/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22440S11/3XH11 | 1-DD1.12: 8 | 16-909 | 1-Х10: 159 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 16-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S11/3: не закрыт | 040T22440S11/3XH16 | 1-DD1.12: 9 | 16-910 | 1-Х10: 160 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 16-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S11/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22440S11/3XH12 | 1-DD1.12: 12 | 16-911 | 1-Х10: 161 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 16-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S40/5: блок в нерабочем состоянии | 040T22440S40/5XH19 | 1-DD1.12: 13 | 17-903 | 1-Х10: 162 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 17-AM1 | 2-S01/7B | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S40/5: Q01 отключён | 040T22440S40/5XH17 | 1-DD1.12: 14 | 17-904 | 1-Х10: 163 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S40/5: контактор включён на открытие | 040T22440S40/5XH21 | 1-DD1.12: 15 | 17-905 | 1-Х10: 164 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S40/5: контактор включён на закрытие | 040T22440S40/5XH22 | 1-DD1.12: 16 | 17-906 | 1-Х10: 165 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S40/5: температура двигателя в норме | 040T22440S40/5XH10 | 1-DD1.12: 17 | 17-907 | 1-Х10: 166 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 17-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S40/5: не открыт | 040T22440S40/5XH15 | 1-DD1.12: 18 | 17-908 | 1-Х10: 167 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 17-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S40/5: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22440S40/5XH11 | 1-DD1.12: 19 | 17-909 | 1-Х10: 168 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 17-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S40/5: не закрыт | 040T22440S40/5XH16 | 1-DD1.12: 22 | 17-910 | 1-Х10: 169 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 17-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22440S40/5: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22440S40/5XH12 | 1-DD1.12: 23 | 17-911 | 1-Х10: 170 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 17-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22448S02/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22448S02/2XH19 | 1-DD1.12: 24 | 18-903 | 1-Х10: 171 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 18-AM1 | 2-S01/7C | 0,5 |
| - Клапан 040T22448S02/2: Q01 отключён | 040T22448S02/2XH17 | 1-DD1.12: 25 | 18-904 | 1-Х10: 172 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22448S02/2: контактор включён на открытие | 040T22448S02/2XH21 | 1-DD1.12: 26 | 18-905 | 1-Х10: 173 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22448S02/2: контактор включён на закрытие | 040T22448S02/2XH22 | 1-DD1.12: 27 | 18-906 | 1-Х10: 174 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22448S02/2: температура двигателя в норме | 040T22448S02/2XH10 | 1-DD1.12: 28 | 18-907 | 1-Х10: 175 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 18-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22448S02/2: не открыт | 040T22448S02/2XH15 | 1-DD1.12: 29 | 18-908 | 1-Х10: 176 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 18-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22448S02/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22448S02/2XH11 | 1-DD1.12: 32 | 18-909 | 1-Х10: 177 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 18-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22448S02/2: не закрыт | 040T22448S02/2XH16 | 1-DD1.12: 33 | 18-910 | 1-Х10: 178 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 18-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22448S02/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22448S02/2XH12 | 1-DD1.12: 34 | 18-911 | 1-Х10: 179 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 18-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S63/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22447S63/1XH19 | 1-DD1.6: 2 | 19-903 | 1-Х10: 186 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 19-AM1 | 2-S01/8A | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S63/1: Q01 отключён | 040T22447S63/1XH17 | 1-DD1.6: 3 | 19-904 | 1-Х10: 187 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S63/1: контактор включён на открытие | 040T22447S63/1XH21 | 1-DD1.6: 4 | 19-905 | 1-Х10: 188 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S63/1: контактор включён на закрытие | 040T22447S63/1XH22 | 1-DD1.6: 5 | 19-906 | 1-Х10: 189 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S63/1: температура двигателя в норме | 040T22447S63/1XH10 | 1-DD1.6: 6 | 19-907 | 1-Х10: 190 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 19-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S63/1: не открыт | 040T22447S63/1XH15 | 1-DD1.6: 7 | 19-908 | 1-Х10: 191 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 19-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S63/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22447S63/1XH11 | 1-DD1.6: 8 | 19-909 | 1-Х10: 192 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 19-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S63/1: не закрыт | 040T22447S63/1XH16 | 1-DD1.6: 9 | 19-910 | 1-Х10: 193 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 19-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S63/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22447S63/1XH12 | 1-DD1.6: 12 | 19-911 | 1-Х10: 194 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 19-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S41/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22447S41/2XH19 | 1-DD1.6: 13 | 20-903 | 1-Х10: 195 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 20-AM1 | 2-S01/8B | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S41/2: Q01 отключён | 040T22447S41/2XH17 | 1-DD1.6: 14 | 20-904 | 1-Х10: 196 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S41/2: контактор включён на открытие | 040T22447S41/2XH21 | 1-DD1.6: 15 | 20-905 | 1-Х10: 197 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S41/2: контактор включён на закрытие | 040T22447S41/2XH22 | 1-DD1.6: 16 | 20-906 | 1-Х10: 198 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S41/2: температура двигателя в норме | 040T22447S41/2XH10 | 1-DD1.6: 17 | 20-907 | 1-Х10: 199 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 20-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S41/2: не открыт | 040T22447S41/2XH15 | 1-DD1.6: 18 | 20-908 | 1-Х10: 200 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 20-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S41/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22447S41/2XH11 | 1-DD1.6: 19 | 20-909 | 1-Х10: 201 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 20-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S41/2: не закрыт | 040T22447S41/2XH16 | 1-DD1.6: 22 | 20-910 | 1-Х10: 202 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 20-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S41/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22447S41/2XH12 | 1-DD1.6: 23 | 20-911 | 1-Х10: 203 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 20-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S11/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22447S11/4XH19 | 1-DD1.6: 24 | 21-903 | 1-Х10: 204 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 21-AM1 | 2-S01/8C | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S11/4: Q01 отключён | 040T22447S11/4XH17 | 1-DD1.6: 25 | 21-904 | 1-Х10: 205 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S11/4: контактор включён на открытие | 040T22447S11/4XH21 | 1-DD1.6: 26 | 21-905 | 1-Х10: 206 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S11/4: контактор включён на закрытие | 040T22447S11/4XH22 | 1-DD1.6: 27 | 21-906 | 1-Х10: 207 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S11/4: температура двигателя в норме | 040T22447S11/4XH10 | 1-DD1.6: 28 | 21-907 | 1-Х10: 208 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 21-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S11/4: не открыт | 040T22447S11/4XH15 | 1-DD1.6: 29 | 21-908 | 1-Х10: 209 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 21-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S11/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22447S11/4XH11 | 1-DD1.6: 32 | 21-909 | 1-Х10: 210 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 21-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S11/4: не закрыт | 040T22447S11/4XH16 | 1-DD1.6: 33 | 21-910 | 1-Х10: 211 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 21-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S11/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22447S11/4XH12 | 1-DD1.6: 34 | 21-911 | 1-Х10: 212 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 21-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S63/6: блок в нерабочем состоянии | 040T22550S63/6XH19 | 1-DD1.13: 2 | 22-903 | 1-Х10: 213 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 22-AM1 | 2-S01/9A | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S63/6: Q01 отключён | 040T22550S63/6XH17 | 1-DD1.13: 3 | 22-904 | 1-Х10: 214 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S63/6: контактор включён на открытие | 040T22550S63/6XH21 | 1-DD1.13: 4 | 22-905 | 1-Х10: 215 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S63/6: контактор включён на закрытие | 040T22550S63/6XH22 | 1-DD1.13: 5 | 22-906 | 1-Х10: 216 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S63/6: температура двигателя в норме | 040T22550S63/6XH10 | 1-DD1.13: 6 | 22-907 | 1-Х10: 217 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 22-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S63/6: не открыт | 040T22550S63/6XH15 | 1-DD1.13: 7 | 22-908 | 1-Х10: 218 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 22-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S63/6: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22550S63/6XH11 | 1-DD1.13: 8 | 22-909 | 1-Х10: 219 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 22-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S63/6: не закрыт | 040T22550S63/6XH16 | 1-DD1.13: 9 | 22-910 | 1-Х10: 220 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 22-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S63/6: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22550S63/6XH12 | 1-DD1.13: 12 | 22-911 | 1-Х10: 221 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 22-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S60/7: блок в нерабочем состоянии | 040T22550S60/7XH19 | 1-DD1.13: 13 | 23-903 | 1-Х10: 222 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 23-AM1 | 2-S01/9B | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S60/7: Q01 отключён | 040T22550S60/7XH17 | 1-DD1.13: 14 | 23-904 | 1-Х10: 223 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S60/7: контактор включён на открытие | 040T22550S60/7XH21 | 1-DD1.13: 15 | 23-905 | 1-Х10: 224 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S60/7: контактор включён на закрытие | 040T22550S60/7XH22 | 1-DD1.13: 16 | 23-906 | 1-Х10: 225 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S60/7: температура двигателя в норме | 040T22550S60/7XH10 | 1-DD1.13: 17 | 23-907 | 1-Х10: 226 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 23-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S60/7: не открыт | 040T22550S60/7XH15 | 1-DD1.13: 18 | 23-908 | 1-Х10: 227 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 23-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S60/7: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22550S60/7XH11 | 1-DD1.13: 19 | 23-909 | 1-Х10: 228 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 23-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S60/7: не закрыт | 040T22550S60/7XH16 | 1-DD1.13: 22 | 23-910 | 1-Х10: 229 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 23-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S60/7: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22550S60/7XH12 | 1-DD1.13: 23 | 23-911 | 1-Х10: 230 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 23-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22000S37/1XH19 | 1-DD1.13: 24 | 24-903 | 1-Х10: 231 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 24-AM1 | 2-S01/9C | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/1: Q01 отключён | 040T22000S37/1XH17 | 1-DD1.13: 25 | 24-904 | 1-Х10: 232 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/1: контактор включён на открытие | 040T22000S37/1XH21 | 1-DD1.13: 26 | 24-905 | 1-Х10: 233 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22000S37/1XH22 | 1-DD1.13: 27 | 24-906 | 1-Х10: 234 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/1: температура двигателя в норме | 040T22000S37/1XH10 | 1-DD1.13: 28 | 24-907 | 1-Х10: 235 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 24-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/1: не открыт | 040T22000S37/1XH15 | 1-DD1.13: 29 | 24-908 | 1-Х10: 236 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 24-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22000S37/1XH11 | 1-DD1.13: 32 | 24-909 | 1-Х10: 237 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 24-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/1: не закрыт | 040T22000S37/1XH16 | 1-DD1.13: 33 | 24-910 | 1-Х10: 238 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 24-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22000S37/1XH12 | 1-DD1.13: 34 | 24-911 | 1-Х10: 239 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 24-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22000S37/2XH19 | 1-DD1.7: 2 | 25-903 | 1-Х10: 246 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 25-AM1 | 2-S01/10A | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/2: Q01 отключён | 040T22000S37/2XH17 | 1-DD1.7: 3 | 25-904 | 1-Х10: 247 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/2: контактор включён на открытие | 040T22000S37/2XH21 | 1-DD1.7: 4 | 25-905 | 1-Х10: 248 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/2: контактор включён на закрытие | 040T22000S37/2XH22 | 1-DD1.7: 5 | 25-906 | 1-Х10: 249 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/2: температура двигателя в норме | 040T22000S37/2XH10 | 1-DD1.7: 6 | 25-907 | 1-Х10: 250 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 25-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/2: не открыт | 040T22000S37/2XH15 | 1-DD1.7: 7 | 25-908 | 1-Х10: 251 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 25-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22000S37/2XH11 | 1-DD1.7: 8 | 25-909 | 1-Х10: 252 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 25-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/2: не закрыт | 040T22000S37/2XH16 | 1-DD1.7: 9 | 25-910 | 1-Х10: 253 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 25-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22000S37/2XH12 | 1-DD1.7: 12 | 25-911 | 1-Х10: 254 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 25-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S51/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22000S51/3XH19 | 1-DD1.7: 13 | 26-903 | 1-Х10: 255 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 26-AM1 | 2-S01/10B | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S51/3: Q01 отключён | 040T22000S51/3XH17 | 1-DD1.7: 14 | 26-904 | 1-Х10: 256 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S51/3: контактор включён на открытие | 040T22000S51/3XH21 | 1-DD1.7: 15 | 26-905 | 1-Х10: 257 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S51/3: контактор включён на закрытие | 040T22000S51/3XH22 | 1-DD1.7: 16 | 26-906 | 1-Х10: 258 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S51/3: температура двигателя в норме | 040T22000S51/3XH10 | 1-DD1.7: 17 | 26-907 | 1-Х10: 259 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 26-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S51/3: не открыт | 040T22000S51/3XH15 | 1-DD1.7: 18 | 26-908 | 1-Х10: 260 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 26-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S51/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22000S51/3XH11 | 1-DD1.7: 19 | 26-909 | 1-Х10: 261 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 26-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S51/3: не закрыт | 040T22000S51/3XH16 | 1-DD1.7: 22 | 26-910 | 1-Х10: 262 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 26-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S51/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22000S51/3XH12 | 1-DD1.7: 23 | 26-911 | 1-Х10: 263 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 26-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22000S37/4XH19 | 1-DD1.7: 24 | 27-903 | 1-Х10: 264 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 27-AM1 | 2-S01/10C | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/4: Q01 отключён | 040T22000S37/4XH17 | 1-DD1.7: 25 | 27-904 | 1-Х10: 265 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/4: контактор включён на открытие | 040T22000S37/4XH21 | 1-DD1.7: 26 | 27-905 | 1-Х10: 266 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/4: контактор включён на закрытие | 040T22000S37/4XH22 | 1-DD1.7: 27 | 27-906 | 1-Х10: 267 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/4: температура двигателя в норме | 040T22000S37/4XH10 | 1-DD1.7: 28 | 27-907 | 1-Х10: 268 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 27-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/4: не открыт | 040T22000S37/4XH15 | 1-DD1.7: 29 | 27-908 | 1-Х10: 269 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 27-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22000S37/4XH11 | 1-DD1.7: 32 | 27-909 | 1-Х10: 270 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 27-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/4: не закрыт | 040T22000S37/4XH16 | 1-DD1.7: 33 | 27-910 | 1-Х10: 271 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 27-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22000S37/4XH12 | 1-DD1.7: 34 | 27-911 | 1-Х10: 272 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 27-А1 | S1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040I22202P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T22000S37/5: блок в нерабочем состоянии | 040T22000S37/5XH19 | 2-DD1.3: 2 | 28-903 | 2-Х10: 4 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 28-AM1 | 3-S01/2A | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/5: Q01 отключён | 040T22000S37/5XH17 | 2-DD1.3: 3 | 28-904 | 2-Х10: 5 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/5: контактор включён на открытие | 040T22000S37/5XH21 | 2-DD1.3: 4 | 28-905 | 2-Х10: 6 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/5: контактор включён на закрытие | 040T22000S37/5XH22 | 2-DD1.3: 5 | 28-906 | 2-Х10: 7 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/5: температура двигателя в норме | 040T22000S37/5XH10 | 2-DD1.3: 6 | 28-907 | 2-Х10: 8 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 28-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/5: не открыт | 040T22000S37/5XH15 | 2-DD1.3: 7 | 28-908 | 2-Х10: 9 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 28-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/5: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22000S37/5XH11 | 2-DD1.3: 8 | 28-909 | 2-Х10: 10 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 28-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/5: не закрыт | 040T22000S37/5XH16 | 2-DD1.3: 9 | 28-910 | 2-Х10: 11 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 28-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S37/5: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22000S37/5XH12 | 2-DD1.3: 12 | 28-911 | 2-Х10: 12 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 28-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/6: блок в нерабочем состоянии | 040T22000S61/6XH19 | 2-DD1.3: 13 | 29-903 | 2-Х10: 13 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 29-AM1 | 3-S01/2B | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/6: Q01 отключён | 040T22000S61/6XH17 | 2-DD1.3: 14 | 29-904 | 2-Х10: 14 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/6: контактор включён на открытие | 040T22000S61/6XH21 | 2-DD1.3: 15 | 29-905 | 2-Х10: 15 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/6: контактор включён на закрытие | 040T22000S61/6XH22 | 2-DD1.3: 16 | 29-906 | 2-Х10: 16 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/6: температура двигателя в норме | 040T22000S61/6XH10 | 2-DD1.3: 17 | 29-907 | 2-Х10: 17 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 29-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/6: не открыт | 040T22000S61/6XH15 | 2-DD1.3: 18 | 29-908 | 2-Х10: 18 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 29-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/6: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22000S61/6XH11 | 2-DD1.3: 19 | 29-909 | 2-Х10: 19 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 29-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/6: не закрыт | 040T22000S61/6XH16 | 2-DD1.3: 22 | 29-910 | 2-Х10: 20 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 29-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/6: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22000S61/6XH12 | 2-DD1.3: 23 | 29-911 | 2-Х10: 21 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 29-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/11: блок в нерабочем состоянии | 040T22000S61/11XH19 | 2-DD1.3: 24 | 32-903 | 2-Х10: 22 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 32-AM1 | 3-S01/3B | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/11: Q01 отключён | 040T22000S61/11XH17 | 2-DD1.3: 25 | 32-904 | 2-Х10: 23 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/11: контактор включён на открытие | 040T22000S61/11XH21 | 2-DD1.3: 26 | 32-905 | 2-Х10: 24 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/11: контактор включён на закрытие | 040T22000S61/11XH22 | 2-DD1.3: 27 | 32-906 | 2-Х10: 25 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/11: температура двигателя в норме | 040T22000S61/11XH10 | 2-DD1.3: 28 | 32-907 | 2-Х10: 26 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 32-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/11: не открыт | 040T22000S61/11XH15 | 2-DD1.3: 29 | 32-908 | 2-Х10: 27 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 32-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/11: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22000S61/11XH11 | 2-DD1.3: 32 | 32-909 | 2-Х10: 28 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 32-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/11: не закрыт | 040T22000S61/11XH16 | 2-DD1.3: 33 | 32-910 | 2-Х10: 29 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 32-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S61/11: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22000S61/11XH12 | 2-DD1.3: 34 | 32-911 | 2-Х10: 30 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 32-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание ИБП шкафа 040I22202P в норме | 040I22202PXH13 | 2-DD1.3: 35 | 202-905 | - | -24 В | Блок бесперебойного питания | 2-U2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22001S37/1XH19 | 2-DD1.10: 2 | 33-903 | 2-Х10: 31 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 33-AM1 | 3-S01/3C | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/1: Q01 отключён | 040T22001S37/1XH17 | 2-DD1.10: 3 | 33-904 | 2-Х10: 32 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/1: контактор включён на открытие | 040T22001S37/1XH21 | 2-DD1.10: 4 | 33-905 | 2-Х10: 33 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22001S37/1XH22 | 2-DD1.10: 5 | 33-906 | 2-Х10: 34 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/1: температура двигателя в норме | 040T22001S37/1XH10 | 2-DD1.10: 6 | 33-907 | 2-Х10: 35 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 33-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/1: не открыт | 040T22001S37/1XH15 | 2-DD1.10: 7 | 33-908 | 2-Х10: 36 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 33-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22001S37/1XH11 | 2-DD1.10: 8 | 33-909 | 2-Х10: 37 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 33-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/1: не закрыт | 040T22001S37/1XH16 | 2-DD1.10: 9 | 33-910 | 2-Х10: 38 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 33-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22001S37/1XH12 | 2-DD1.10: 12 | 33-911 | 2-Х10: 39 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 33-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22001S37/2XH19 | 2-DD1.10: 13 | 34-903 | 2-Х10: 40 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 34-AM1 | 3-S01/4A | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/2: Q01 отключён | 040T22001S37/2XH17 | 2-DD1.10: 14 | 34-904 | 2-Х10: 41 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/2: контактор включён на открытие | 040T22001S37/2XH21 | 2-DD1.10: 15 | 34-905 | 2-Х10: 42 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/2: контактор включён на закрытие | 040T22001S37/2XH22 | 2-DD1.10: 16 | 34-906 | 2-Х10: 43 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/2: температура двигателя в норме | 040T22001S37/2XH10 | 2-DD1.10: 17 | 34-907 | 2-Х10: 44 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 34-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/2: не открыт | 040T22001S37/2XH15 | 2-DD1.10: 18 | 34-908 | 2-Х10: 45 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 34-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22001S37/2XH11 | 2-DD1.10: 19 | 34-909 | 2-Х10: 46 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 34-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/2: не закрыт | 040T22001S37/2XH16 | 2-DD1.10: 22 | 34-910 | 2-Х10: 47 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 34-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22001S37/2XH12 | 2-DD1.10: 23 | 34-911 | 2-Х10: 48 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 34-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S51/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22001S51/3XH19 | 2-DD1.10: 24 | 35-903 | 2-Х10: 49 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 35-AM1 | 3-S01/4B | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S51/3: Q01 отключён | 040T22001S51/3XH17 | 2-DD1.10: 25 | 35-904 | 2-Х10: 50 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S51/3: контактор включён на открытие | 040T22001S51/3XH21 | 2-DD1.10: 26 | 35-905 | 2-Х10: 51 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S51/3: контактор включён на закрытие | 040T22001S51/3XH22 | 2-DD1.10: 27 | 35-906 | 2-Х10: 52 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S51/3: температура двигателя в норме | 040T22001S51/3XH10 | 2-DD1.10: 28 | 35-907 | 2-Х10: 53 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 35-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S51/3: не открыт | 040T22001S51/3XH15 | 2-DD1.10: 29 | 35-908 | 2-Х10: 54 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 35-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S51/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22001S51/3XH11 | 2-DD1.10: 32 | 35-909 | 2-Х10: 55 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 35-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S51/3: не закрыт | 040T22001S51/3XH16 | 2-DD1.10: 33 | 35-910 | 2-Х10: 56 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 35-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S51/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22001S51/3XH12 | 2-DD1.10: 34 | 35-911 | 2-Х10: 57 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 35-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22001S37/4XH19 | 2-DD1.4: 2 | 36-903 | 2-Х10: 66 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 36-AM1 | 3-S01/4C | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/4: Q01 отключён | 040T22001S37/4XH17 | 2-DD1.4: 3 | 36-904 | 2-Х10: 67 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/4: контактор включён на открытие | 040T22001S37/4XH21 | 2-DD1.4: 4 | 36-905 | 2-Х10: 68 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/4: контактор включён на закрытие | 040T22001S37/4XH22 | 2-DD1.4: 5 | 36-906 | 2-Х10: 69 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/4: температура двигателя в норме | 040T22001S37/4XH10 | 2-DD1.4: 6 | 36-907 | 2-Х10: 70 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 36-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/4: не открыт | 040T22001S37/4XH15 | 2-DD1.4: 7 | 36-908 | 2-Х10: 71 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 36-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22001S37/4XH11 | 2-DD1.4: 8 | 36-909 | 2-Х10: 72 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 36-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/4: не закрыт | 040T22001S37/4XH16 | 2-DD1.4: 9 | 36-910 | 2-Х10: 73 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 36-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22001S37/4XH12 | 2-DD1.4: 12 | 36-911 | 2-Х10: 74 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 36-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/5: блок в нерабочем состоянии | 040T22001S37/5XH19 | 2-DD1.4: 13 | 37-903 | 2-Х10: 75 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 37-AM1 | 3-S01/5A | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/5: Q01 отключён | 040T22001S37/5XH17 | 2-DD1.4: 14 | 37-904 | 2-Х10: 76 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/5: контактор включён на открытие | 040T22001S37/5XH21 | 2-DD1.4: 15 | 37-905 | 2-Х10: 77 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/5: контактор включён на закрытие | 040T22001S37/5XH22 | 2-DD1.4: 16 | 37-906 | 2-Х10: 78 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/5: температура двигателя в норме | 040T22001S37/5XH10 | 2-DD1.4: 17 | 37-907 | 2-Х10: 79 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 37-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/5: не открыт | 040T22001S37/5XH15 | 2-DD1.4: 18 | 37-908 | 2-Х10: 80 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 37-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/5: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22001S37/5XH11 | 2-DD1.4: 19 | 37-909 | 2-Х10: 81 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 37-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/5: не закрыт | 040T22001S37/5XH16 | 2-DD1.4: 22 | 37-910 | 2-Х10: 82 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 37-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S37/5: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22001S37/5XH12 | 2-DD1.4: 23 | 37-911 | 2-Х10: 83 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 37-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S61/6: блок в нерабочем состоянии | 040T22001S61/6XH19 | 2-DD1.4: 24 | 38-903 | 2-Х10: 84 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 38-AM1 | 3-S01/5B | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S61/6: Q01 отключён | 040T22001S61/6XH17 | 2-DD1.4: 25 | 38-904 | 2-Х10: 85 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S61/6: контактор включён на открытие | 040T22001S61/6XH21 | 2-DD1.4: 26 | 38-905 | 2-Х10: 86 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S61/6: контактор включён на закрытие | 040T22001S61/6XH22 | 2-DD1.4: 27 | 38-906 | 2-Х10: 87 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S61/6: температура двигателя в норме | 040T22001S61/6XH10 | 2-DD1.4: 28 | 38-907 | 2-Х10: 88 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 38-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S61/6: не открыт | 040T22001S61/6XH15 | 2-DD1.4: 29 | 38-908 | 2-Х10: 89 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 38-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S61/6: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22001S61/6XH11 | 2-DD1.4: 32 | 38-909 | 2-Х10: 90 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 38-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S61/6: не закрыт | 040T22001S61/6XH16 | 2-DD1.4: 33 | 38-910 | 2-Х10: 91 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 38-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22001S61/6: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22001S61/6XH12 | 2-DD1.4: 34 | 38-911 | 2-Х10: 92 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 38-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/8: блок в нерабочем состоянии | 040T22441S66/8XH19 | 2-DD1.11: 2 | 40-903 | 2-Х10: 93 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 40-AM1 | 3-S01/6A | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/8: Q01 отключён | 040T22441S66/8XH17 | 2-DD1.11: 3 | 40-904 | 2-Х10: 94 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/8: контактор включён на открытие | 040T22441S66/8XH21 | 2-DD1.11: 4 | 40-905 | 2-Х10: 95 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/8: контактор включён на закрытие | 040T22441S66/8XH22 | 2-DD1.11: 5 | 40-906 | 2-Х10: 96 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/8: температура двигателя в норме | 040T22441S66/8XH10 | 2-DD1.11: 6 | 40-907 | 2-Х10: 97 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 40-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/8: не открыт | 040T22441S66/8XH15 | 2-DD1.11: 7 | 40-908 | 2-Х10: 98 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 40-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/8: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22441S66/8XH11 | 2-DD1.11: 8 | 40-909 | 2-Х10: 99 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 40-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/8: не закрыт | 040T22441S66/8XH16 | 2-DD1.11: 9 | 40-910 | 2-Х10: 100 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 40-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/8: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22441S66/8XH12 | 2-DD1.11: 12 | 40-911 | 2-Х10: 101 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 40-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S07/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22222S07/1XH19 | 2-DD1.11: 13 | 42-903 | 2-Х10: 102 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 42-AM1 | 3-S01/6C | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S07/1: Q01 отключён | 040T22222S07/1XH17 | 2-DD1.11: 14 | 42-904 | 2-Х10: 103 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S07/1: контактор включён на открытие | 040T22222S07/1XH21 | 2-DD1.11: 15 | 42-905 | 2-Х10: 104 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S07/1: контактор включён на закрытие | 040T22222S07/1XH22 | 2-DD1.11: 16 | 42-906 | 2-Х10: 105 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S07/1: температура двигателя в норме | 040T22222S07/1XH10 | 2-DD1.11: 17 | 42-907 | 2-Х10: 106 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 42-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S07/1: не открыт | 040T22222S07/1XH15 | 2-DD1.11: 18 | 42-908 | 2-Х10: 107 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 42-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S07/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22222S07/1XH11 | 2-DD1.11: 19 | 42-909 | 2-Х10: 108 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 42-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S07/1: не закрыт | 040T22222S07/1XH16 | 2-DD1.11: 22 | 42-910 | 2-Х10: 109 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 42-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S07/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22222S07/1XH12 | 2-DD1.11: 23 | 42-911 | 2-Х10: 110 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 42-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22222S38/2XH19 | 2-DD1.11: 24 | 43-903 | 2-Х10: 111 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 43-AM1 | 3-S01/7A | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/2: Q01 отключён | 040T22222S38/2XH17 | 2-DD1.11: 25 | 43-904 | 2-Х10: 112 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/2: контактор включён на открытие | 040T22222S38/2XH21 | 2-DD1.11: 26 | 43-905 | 2-Х10: 113 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/2: контактор включён на закрытие | 040T22222S38/2XH22 | 2-DD1.11: 27 | 43-906 | 2-Х10: 114 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/2: температура двигателя в норме | 040T22222S38/2XH10 | 2-DD1.11: 28 | 43-907 | 2-Х10: 115 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 43-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/2: не открыт | 040T22222S38/2XH15 | 2-DD1.11: 29 | 43-908 | 2-Х10: 116 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 43-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22222S38/2XH11 | 2-DD1.11: 32 | 43-909 | 2-Х10: 117 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 43-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/2: не закрыт | 040T22222S38/2XH16 | 2-DD1.11: 33 | 43-910 | 2-Х10: 118 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 43-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22222S38/2XH12 | 2-DD1.11: 34 | 43-911 | 2-Х10: 119 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 43-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S51/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22222S51/3XH19 | 2-DD1.5: 2 | 44-903 | 2-Х10: 126 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 44-AM1 | 3-S01/7B | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S51/3: Q01 отключён | 040T22222S51/3XH17 | 2-DD1.5: 3 | 44-904 | 2-Х10: 127 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S51/3: контактор включён на открытие | 040T22222S51/3XH21 | 2-DD1.5: 4 | 44-905 | 2-Х10: 128 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S51/3: контактор включён на закрытие | 040T22222S51/3XH22 | 2-DD1.5: 5 | 44-906 | 2-Х10: 129 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S51/3: температура двигателя в норме | 040T22222S51/3XH10 | 2-DD1.5: 6 | 44-907 | 2-Х10: 130 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 44-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S51/3: не открыт | 040T22222S51/3XH15 | 2-DD1.5: 7 | 44-908 | 2-Х10: 131 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 44-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S51/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22222S51/3XH11 | 2-DD1.5: 8 | 44-909 | 2-Х10: 132 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 44-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S51/3: не закрыт | 040T22222S51/3XH16 | 2-DD1.5: 9 | 44-910 | 2-Х10: 133 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 44-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S51/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22222S51/3XH12 | 2-DD1.5: 12 | 44-911 | 2-Х10: 134 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 44-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22222S37/4XH19 | 2-DD1.5: 13 | 45-903 | 2-Х10: 135 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 45-AM1 | 3-S01/7C | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/4: Q01 отключён | 040T22222S37/4XH17 | 2-DD1.5: 14 | 45-904 | 2-Х10: 136 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/4: контактор включён на открытие | 040T22222S37/4XH21 | 2-DD1.5: 15 | 45-905 | 2-Х10: 137 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/4: контактор включён на закрытие | 040T22222S37/4XH22 | 2-DD1.5: 16 | 45-906 | 2-Х10: 138 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/4: температура двигателя в норме | 040T22222S37/4XH10 | 2-DD1.5: 17 | 45-907 | 2-Х10: 139 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 45-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/4: не открыт | 040T22222S37/4XH15 | 2-DD1.5: 18 | 45-908 | 2-Х10: 140 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 45-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22222S37/4XH11 | 2-DD1.5: 19 | 45-909 | 2-Х10: 141 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 45-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/4: не закрыт | 040T22222S37/4XH16 | 2-DD1.5: 22 | 45-910 | 2-Х10: 142 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 45-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22222S37/4XH12 | 2-DD1.5: 23 | 45-911 | 2-Х10: 143 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 45-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/5: блок в нерабочем состоянии | 040T22222S61/5XH19 | 2-DD1.5: 24 | 46-903 | 2-Х10: 144 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 46-AM1 | 3-S01/8A | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/5: Q01 отключён | 040T22222S61/5XH17 | 2-DD1.5: 25 | 46-904 | 2-Х10: 145 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/5: контактор включён на открытие | 040T22222S61/5XH21 | 2-DD1.5: 26 | 46-905 | 2-Х10: 146 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/5: контактор включён на закрытие | 040T22222S61/5XH22 | 2-DD1.5: 27 | 46-906 | 2-Х10: 147 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/5: температура двигателя в норме | 040T22222S61/5XH10 | 2-DD1.5: 28 | 46-907 | 2-Х10: 148 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 46-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/5: не открыт | 040T22222S61/5XH15 | 2-DD1.5: 29 | 46-908 | 2-Х10: 149 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 46-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/5: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22222S61/5XH11 | 2-DD1.5: 32 | 46-909 | 2-Х10: 150 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 46-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/5: не закрыт | 040T22222S61/5XH16 | 2-DD1.5: 33 | 46-910 | 2-Х10: 151 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 46-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/5: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22222S61/5XH12 | 2-DD1.5: 34 | 46-911 | 2-Х10: 152 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 46-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/6: блок в нерабочем состоянии | 040T22222S61/6XH19 | 2-DD1.12: 2 | 47-903 | 2-Х10: 153 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 47-AM1 | 3-S01/8B | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/6: Q01 отключён | 040T22222S61/6XH17 | 2-DD1.12: 3 | 47-904 | 2-Х10: 154 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/6: контактор включён на открытие | 040T22222S61/6XH21 | 2-DD1.12: 4 | 47-905 | 2-Х10: 155 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/6: контактор включён на закрытие | 040T22222S61/6XH22 | 2-DD1.12: 5 | 47-906 | 2-Х10: 156 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/6: температура двигателя в норме | 040T22222S61/6XH10 | 2-DD1.12: 6 | 47-907 | 2-Х10: 157 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 47-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/6: не открыт | 040T22222S61/6XH15 | 2-DD1.12: 7 | 47-908 | 2-Х10: 158 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 47-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/6: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22222S61/6XH11 | 2-DD1.12: 8 | 47-909 | 2-Х10: 159 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 47-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/6: не закрыт | 040T22222S61/6XH16 | 2-DD1.12: 9 | 47-910 | 2-Х10: 160 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 47-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S61/6: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22222S61/6XH12 | 2-DD1.12: 12 | 47-911 | 2-Х10: 161 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 47-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S02/8: блок в нерабочем состоянии | 040T22222S02/8XH19 | 2-DD1.12: 13 | 48-903 | 2-Х10: 162 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 48-AM1 | 3-S01/8C | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S02/8: Q01 отключён | 040T22222S02/8XH17 | 2-DD1.12: 14 | 48-904 | 2-Х10: 163 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S02/8: контактор включён на открытие | 040T22222S02/8XH21 | 2-DD1.12: 15 | 48-905 | 2-Х10: 164 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S02/8: контактор включён на закрытие | 040T22222S02/8XH22 | 2-DD1.12: 16 | 48-906 | 2-Х10: 165 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S02/8: температура двигателя в норме | 040T22222S02/8XH10 | 2-DD1.12: 17 | 48-907 | 2-Х10: 166 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 48-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S02/8: не открыт | 040T22222S02/8XH15 | 2-DD1.12: 18 | 48-908 | 2-Х10: 167 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 48-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S02/8: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22222S02/8XH11 | 2-DD1.12: 19 | 48-909 | 2-Х10: 168 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 48-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S02/8: не закрыт | 040T22222S02/8XH16 | 2-DD1.12: 22 | 48-910 | 2-Х10: 169 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 48-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S02/8: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22222S02/8XH12 | 2-DD1.12: 23 | 48-911 | 2-Х10: 170 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 48-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S13/10: блок в нерабочем состоянии | 040T22222S13/10XH19 | 2-DD1.12: 24 | 49-903 | 2-Х10: 171 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 49-AM1 | 3-S01/9A | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S13/10: Q01 отключён | 040T22222S13/10XH17 | 2-DD1.12: 25 | 49-904 | 2-Х10: 172 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S13/10: контактор включён на открытие | 040T22222S13/10XH21 | 2-DD1.12: 26 | 49-905 | 2-Х10: 173 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S13/10: контактор включён на закрытие | 040T22222S13/10XH22 | 2-DD1.12: 27 | 49-906 | 2-Х10: 174 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S13/10: температура двигателя в норме | 040T22222S13/10XH10 | 2-DD1.12: 28 | 49-907 | 2-Х10: 175 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 49-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S13/10: не открыт | 040T22222S13/10XH15 | 2-DD1.12: 29 | 49-908 | 2-Х10: 176 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 49-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S13/10: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22222S13/10XH11 | 2-DD1.12: 32 | 49-909 | 2-Х10: 177 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 49-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S13/10: не закрыт | 040T22222S13/10XH16 | 2-DD1.12: 33 | 49-910 | 2-Х10: 178 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 49-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S13/10: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22222S13/10XH12 | 2-DD1.12: 34 | 49-911 | 2-Х10: 179 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 49-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/13: блок в нерабочем состоянии | 040T22222S38/13XH19 | 2-DD1.6: 2 | 51-903 | 2-Х10: 186 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 51-AM1 | 3-S01/9C | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/13: Q01 отключён | 040T22222S38/13XH17 | 2-DD1.6: 3 | 51-904 | 2-Х10: 187 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/13: контактор включён на открытие | 040T22222S38/13XH21 | 2-DD1.6: 4 | 51-905 | 2-Х10: 188 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/13: контактор включён на закрытие | 040T22222S38/13XH22 | 2-DD1.6: 5 | 51-906 | 2-Х10: 189 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/13: температура двигателя в норме | 040T22222S38/13XH10 | 2-DD1.6: 6 | 51-907 | 2-Х10: 190 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 51-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/13: не открыт | 040T22222S38/13XH15 | 2-DD1.6: 7 | 51-908 | 2-Х10: 191 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 51-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/13: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22222S38/13XH11 | 2-DD1.6: 8 | 51-909 | 2-Х10: 192 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 51-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/13: не закрыт | 040T22222S38/13XH16 | 2-DD1.6: 9 | 51-910 | 2-Х10: 193 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 51-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S38/13: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22222S38/13XH12 | 2-DD1.6: 12 | 51-911 | 2-Х10: 194 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 51-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S66/14: блок в нерабочем состоянии | 040T22222S66/14XH19 | 2-DD1.6: 13 | 52-903 | 2-Х10: 195 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 52-AM1 | 3-S01/10A | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S66/14: Q01 отключён | 040T22222S66/14XH17 | 2-DD1.6: 14 | 52-904 | 2-Х10: 196 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S66/14: контактор включён на открытие | 040T22222S66/14XH21 | 2-DD1.6: 15 | 52-905 | 2-Х10: 197 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S66/14: контактор включён на закрытие | 040T22222S66/14XH22 | 2-DD1.6: 16 | 52-906 | 2-Х10: 198 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S66/14: температура двигателя в норме | 040T22222S66/14XH10 | 2-DD1.6: 17 | 52-907 | 2-Х10: 199 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 52-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S66/14: не открыт | 040T22222S66/14XH15 | 2-DD1.6: 18 | 52-908 | 2-Х10: 200 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 52-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S66/14: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22222S66/14XH11 | 2-DD1.6: 19 | 52-909 | 2-Х10: 201 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 52-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S66/14: не закрыт | 040T22222S66/14XH16 | 2-DD1.6: 22 | 52-910 | 2-Х10: 202 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 52-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S66/14: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22222S66/14XH12 | 2-DD1.6: 23 | 52-911 | 2-Х10: 203 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 52-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/15: блок в нерабочем состоянии | 040T22222S37/15XH19 | 2-DD1.6: 24 | 53-903 | 2-Х10: 204 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 53-AM1 | 3-S01/10B | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/15: Q01 отключён | 040T22222S37/15XH17 | 2-DD1.6: 25 | 53-904 | 2-Х10: 205 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/15: контактор включён на открытие | 040T22222S37/15XH21 | 2-DD1.6: 26 | 53-905 | 2-Х10: 206 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/15: контактор включён на закрытие | 040T22222S37/15XH22 | 2-DD1.6: 27 | 53-906 | 2-Х10: 207 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/15: температура двигателя в норме | 040T22222S37/15XH10 | 2-DD1.6: 28 | 53-907 | 2-Х10: 208 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 53-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/15: не открыт | 040T22222S37/15XH15 | 2-DD1.6: 29 | 53-908 | 2-Х10: 209 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 53-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/15: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22222S37/15XH11 | 2-DD1.6: 32 | 53-909 | 2-Х10: 210 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 53-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/15: не закрыт | 040T22222S37/15XH16 | 2-DD1.6: 33 | 53-910 | 2-Х10: 211 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 53-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22222S37/15: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22222S37/15XH12 | 2-DD1.6: 34 | 53-911 | 2-Х10: 212 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 53-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S07/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22223S07/1XH19 | 2-DD1.13: 2 | 54-903 | 2-Х10: 213 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 54-AM1 | 3-S01/10C | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S07/1: Q01 отключён | 040T22223S07/1XH17 | 2-DD1.13: 3 | 54-904 | 2-Х10: 214 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S07/1: контактор включён на открытие | 040T22223S07/1XH21 | 2-DD1.13: 4 | 54-905 | 2-Х10: 215 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S07/1: контактор включён на закрытие | 040T22223S07/1XH22 | 2-DD1.13: 5 | 54-906 | 2-Х10: 216 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S07/1: температура двигателя в норме | 040T22223S07/1XH10 | 2-DD1.13: 6 | 54-907 | 2-Х10: 217 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 54-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S07/1: не открыт | 040T22223S07/1XH15 | 2-DD1.13: 7 | 54-908 | 2-Х10: 218 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 54-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S07/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22223S07/1XH11 | 2-DD1.13: 8 | 54-909 | 2-Х10: 219 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 54-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S07/1: не закрыт | 040T22223S07/1XH16 | 2-DD1.13: 9 | 54-910 | 2-Х10: 220 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 54-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S07/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22223S07/1XH12 | 2-DD1.13: 12 | 54-911 | 2-Х10: 221 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 54-А1 | S1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040I22203P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T22223S38/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22223S38/2XH19 | 3-DD1.3: 2 | 55-903 | 3-Х10: 4 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 55-AM1 | 4-S01/2A | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/2: Q01 отключён | 040T22223S38/2XH17 | 3-DD1.3: 3 | 55-904 | 3-Х10: 5 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/2: контактор включён на открытие | 040T22223S38/2XH21 | 3-DD1.3: 4 | 55-905 | 3-Х10: 6 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/2: контактор включён на закрытие | 040T22223S38/2XH22 | 3-DD1.3: 5 | 55-906 | 3-Х10: 7 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/2: температура двигателя в норме | 040T22223S38/2XH10 | 3-DD1.3: 6 | 55-907 | 3-Х10: 8 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 55-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/2: не открыт | 040T22223S38/2XH15 | 3-DD1.3: 7 | 55-908 | 3-Х10: 9 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 55-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22223S38/2XH11 | 3-DD1.3: 8 | 55-909 | 3-Х10: 10 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 55-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/2: не закрыт | 040T22223S38/2XH16 | 3-DD1.3: 9 | 55-910 | 3-Х10: 11 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 55-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22223S38/2XH12 | 3-DD1.3: 12 | 55-911 | 3-Х10: 12 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 55-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S51/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22223S51/3XH19 | 3-DD1.3: 13 | 56-903 | 3-Х10: 13 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 56-AM1 | 4-S01/2B | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S51/3: Q01 отключён | 040T22223S51/3XH17 | 3-DD1.3: 14 | 56-904 | 3-Х10: 14 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S51/3: контактор включён на открытие | 040T22223S51/3XH21 | 3-DD1.3: 15 | 56-905 | 3-Х10: 15 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S51/3: контактор включён на закрытие | 040T22223S51/3XH22 | 3-DD1.3: 16 | 56-906 | 3-Х10: 16 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S51/3: температура двигателя в норме | 040T22223S51/3XH10 | 3-DD1.3: 17 | 56-907 | 3-Х10: 17 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 56-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S51/3: не открыт | 040T22223S51/3XH15 | 3-DD1.3: 18 | 56-908 | 3-Х10: 18 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 56-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S51/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22223S51/3XH11 | 3-DD1.3: 19 | 56-909 | 3-Х10: 19 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 56-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S51/3: не закрыт | 040T22223S51/3XH16 | 3-DD1.3: 22 | 56-910 | 3-Х10: 20 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 56-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S51/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22223S51/3XH12 | 3-DD1.3: 23 | 56-911 | 3-Х10: 21 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 56-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S37/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22223S37/4XH19 | 3-DD1.3: 24 | 57-903 | 3-Х10: 22 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 57-AM1 | 4-S01/2C | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S37/4: Q01 отключён | 040T22223S37/4XH17 | 3-DD1.3: 25 | 57-904 | 3-Х10: 23 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S37/4: контактор включён на открытие | 040T22223S37/4XH21 | 3-DD1.3: 26 | 57-905 | 3-Х10: 24 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S37/4: контактор включён на закрытие | 040T22223S37/4XH22 | 3-DD1.3: 27 | 57-906 | 3-Х10: 25 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S37/4: температура двигателя в норме | 040T22223S37/4XH10 | 3-DD1.3: 28 | 57-907 | 3-Х10: 26 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 57-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S37/4: не открыт | 040T22223S37/4XH15 | 3-DD1.3: 29 | 57-908 | 3-Х10: 27 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 57-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S37/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22223S37/4XH11 | 3-DD1.3: 32 | 57-909 | 3-Х10: 28 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 57-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S37/4: не закрыт | 040T22223S37/4XH16 | 3-DD1.3: 33 | 57-910 | 3-Х10: 29 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 57-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S37/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22223S37/4XH12 | 3-DD1.3: 34 | 57-911 | 3-Х10: 30 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 57-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание ИБП шкафа 040I22203P в норме | 040I22203PXH13 | 3-DD1.3: 35 | 203-905 | - | -24 В | Блок бесперебойного питания | 3-U2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/5: блок в нерабочем состоянии | 040T22223S61/5XH19 | 3-DD1.10: 2 | 58-903 | 3-Х10: 31 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 58-AM1 | 4-S01/3A | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/5: Q01 отключён | 040T22223S61/5XH17 | 3-DD1.10: 3 | 58-904 | 3-Х10: 32 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/5: контактор включён на открытие | 040T22223S61/5XH21 | 3-DD1.10: 4 | 58-905 | 3-Х10: 33 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/5: контактор включён на закрытие | 040T22223S61/5XH22 | 3-DD1.10: 5 | 58-906 | 3-Х10: 34 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/5: температура двигателя в норме | 040T22223S61/5XH10 | 3-DD1.10: 6 | 58-907 | 3-Х10: 35 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 58-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/5: не открыт | 040T22223S61/5XH15 | 3-DD1.10: 7 | 58-908 | 3-Х10: 36 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 58-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/5: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22223S61/5XH11 | 3-DD1.10: 8 | 58-909 | 3-Х10: 37 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 58-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/5: не закрыт | 040T22223S61/5XH16 | 3-DD1.10: 9 | 58-910 | 3-Х10: 38 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 58-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/5: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22223S61/5XH12 | 3-DD1.10: 12 | 58-911 | 3-Х10: 39 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 58-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/6: блок в нерабочем состоянии | 040T22223S61/6XH19 | 3-DD1.10: 13 | 59-903 | 3-Х10: 40 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 59-AM1 | 4-S01/3B | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/6: Q01 отключён | 040T22223S61/6XH17 | 3-DD1.10: 14 | 59-904 | 3-Х10: 41 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/6: контактор включён на открытие | 040T22223S61/6XH21 | 3-DD1.10: 15 | 59-905 | 3-Х10: 42 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/6: контактор включён на закрытие | 040T22223S61/6XH22 | 3-DD1.10: 16 | 59-906 | 3-Х10: 43 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/6: температура двигателя в норме | 040T22223S61/6XH10 | 3-DD1.10: 17 | 59-907 | 3-Х10: 44 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 59-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/6: не открыт | 040T22223S61/6XH15 | 3-DD1.10: 18 | 59-908 | 3-Х10: 45 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 59-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/6: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22223S61/6XH11 | 3-DD1.10: 19 | 59-909 | 3-Х10: 46 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 59-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/6: не закрыт | 040T22223S61/6XH16 | 3-DD1.10: 22 | 59-910 | 3-Х10: 47 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 59-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S61/6: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22223S61/6XH12 | 3-DD1.10: 23 | 59-911 | 3-Х10: 48 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 59-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S02/8: блок в нерабочем состоянии | 040T22223S02/8XH19 | 3-DD1.10: 24 | 60-903 | 3-Х10: 49 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 60-AM1 | 4-S01/3C | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S02/8: Q01 отключён | 040T22223S02/8XH17 | 3-DD1.10: 25 | 60-904 | 3-Х10: 50 | -24 В | Дополнительный контакт мгновенного действия Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S02/8: контактор включён на открытие | 040T22223S02/8XH21 | 3-DD1.10: 26 | 60-905 | 3-Х10: 51 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S02/8: контактор включён на закрытие | 040T22223S02/8XH22 | 3-DD1.10: 27 | 60-906 | 3-Х10: 52 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S02/8: температура двигателя в норме | 040T22223S02/8XH10 | 3-DD1.10: 28 | 60-907 | 3-Х10: 53 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 60-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S02/8: не открыт | 040T22223S02/8XH15 | 3-DD1.10: 29 | 60-908 | 3-Х10: 54 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 60-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S02/8: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22223S02/8XH11 | 3-DD1.10: 32 | 60-909 | 3-Х10: 55 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 60-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S02/8: не закрыт | 040T22223S02/8XH16 | 3-DD1.10: 33 | 60-910 | 3-Х10: 56 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 60-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S02/8: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22223S02/8XH12 | 3-DD1.10: 34 | 60-911 | 3-Х10: 57 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 60-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S13/10: блок в нерабочем состоянии | 040T22223S13/10XH19 | 3-DD1.4: 2 | 61-903 | 3-Х10: 66 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 61-AM1 | 4-S01/4A | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S13/10: Q01 отключён | 040T22223S13/10XH17 | 3-DD1.4: 3 | 61-904 | 3-Х10: 67 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S13/10: контактор включён на открытие | 040T22223S13/10XH21 | 3-DD1.4: 4 | 61-905 | 3-Х10: 68 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S13/10: контактор включён на закрытие | 040T22223S13/10XH22 | 3-DD1.4: 5 | 61-906 | 3-Х10: 69 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S13/10: температура двигателя в норме | 040T22223S13/10XH10 | 3-DD1.4: 6 | 61-907 | 3-Х10: 70 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 61-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S13/10: не открыт | 040T22223S13/10XH15 | 3-DD1.4: 7 | 61-908 | 3-Х10: 71 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 61-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S13/10: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22223S13/10XH11 | 3-DD1.4: 8 | 61-909 | 3-Х10: 72 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 61-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S13/10: не закрыт | 040T22223S13/10XH16 | 3-DD1.4: 9 | 61-910 | 3-Х10: 73 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 61-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S13/10: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22223S13/10XH12 | 3-DD1.4: 12 | 61-911 | 3-Х10: 74 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 61-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S20/6: блок в нерабочем состоянии | 040T22000S20/6XH19 | 3-DD1.4: 13 | 62-903 | 3-Х10: 75 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 62-AM1 | 4-S01/4B | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S20/6: Q01 отключён | 040T22000S20/6XH17 | 3-DD1.4: 14 | 62-904 | 3-Х10: 76 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S20/6: контактор включён на открытие | 040T22000S20/6XH21 | 3-DD1.4: 15 | 62-905 | 3-Х10: 77 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S20/6: контактор включён на закрытие | 040T22000S20/6XH22 | 3-DD1.4: 16 | 62-906 | 3-Х10: 78 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S20/6: температура двигателя в норме | 040T22000S20/6XH10 | 3-DD1.4: 17 | 62-907 | 3-Х10: 79 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 62-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S20/6: не открыт | 040T22000S20/6XH15 | 3-DD1.4: 18 | 62-908 | 3-Х10: 80 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 62-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S20/6: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22000S20/6XH11 | 3-DD1.4: 19 | 62-909 | 3-Х10: 81 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 62-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S20/6: не закрыт | 040T22000S20/6XH16 | 3-DD1.4: 22 | 62-910 | 3-Х10: 82 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 62-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22000S20/6: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22000S20/6XH12 | 3-DD1.4: 23 | 62-911 | 3-Х10: 83 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 62-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/13: блок в нерабочем состоянии | 040T22223S38/13XH19 | 3-DD1.4: 24 | 63-903 | 3-Х10: 84 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 63-AM1 | 4-S01/4С | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/13: Q01 отключён | 040T22223S38/13XH17 | 3-DD1.4: 25 | 63-904 | 3-Х10: 85 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/13: контактор включён на открытие | 040T22223S38/13XH21 | 3-DD1.4: 26 | 63-905 | 3-Х10: 86 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/13: контактор включён на закрытие | 040T22223S38/13XH22 | 3-DD1.4: 27 | 63-906 | 3-Х10: 87 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/13: температура двигателя в норме | 040T22223S38/13XH10 | 3-DD1.4: 28 | 63-907 | 3-Х10: 88 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 63-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/13: не открыт | 040T22223S38/13XH15 | 3-DD1.4: 29 | 63-908 | 3-Х10: 89 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 63-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/13: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22223S38/13XH11 | 3-DD1.4: 32 | 63-909 | 3-Х10: 90 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 63-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/13: не закрыт | 040T22223S38/13XH16 | 3-DD1.4: 33 | 63-910 | 3-Х10: 91 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 63-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22223S38/13: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22223S38/13XH12 | 3-DD1.4: 34 | 63-911 | 3-Х10: 92 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 63-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S20/7: блок в нерабочем состоянии | 040T22002S20/7XH19 | 3-DD1.11: 2 | 64-903 | 3-Х10: 93 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 64-AM1 | 4-S01/4С | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S20/7: Q01 отключён | 040T22002S20/7XH17 | 3-DD1.11: 3 | 64-904 | 3-Х10: 94 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S20/7: контактор включён на открытие | 040T22002S20/7XH21 | 3-DD1.11: 4 | 64-905 | 3-Х10: 95 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S20/7: контактор включён на закрытие | 040T22002S20/7XH22 | 3-DD1.11: 5 | 64-906 | 3-Х10: 96 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S20/7: температура двигателя в норме | 040T22002S20/7XH10 | 3-DD1.11: 6 | 64-907 | 3-Х10: 97 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 64-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S20/7: не открыт | 040T22002S20/7XH15 | 3-DD1.11: 7 | 64-908 | 3-Х10: 98 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 64-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S20/7: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22002S20/7XH11 | 3-DD1.11: 8 | 64-909 | 3-Х10: 99 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 64-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S20/7: не закрыт | 040T22002S20/7XH16 | 3-DD1.11: 9 | 64-910 | 3-Х10: 100 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 64-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S20/7: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22002S20/7XH12 | 3-DD1.11: 12 | 64-911 | 3-Х10: 101 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 64-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22002S37/1XH19 | 3-DD1.11: 13 | 65-903 | 3-Х10: 102 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 65-AM1 | 4-S01/5В | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/1: Q01 отключён | 040T22002S37/1XH17 | 3-DD1.11: 14 | 65-904 | 3-Х10: 103 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/1: контактор включён на открытие | 040T22002S37/1XH21 | 3-DD1.11: 15 | 65-905 | 3-Х10: 104 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22002S37/1XH22 | 3-DD1.11: 16 | 65-906 | 3-Х10: 105 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/1: температура двигателя в норме | 040T22002S37/1XH10 | 3-DD1.11: 17 | 65-907 | 3-Х10: 106 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 65-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/1: не открыт | 040T22002S37/1XH15 | 3-DD1.11: 18 | 65-908 | 3-Х10: 107 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 65-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22002S37/1XH11 | 3-DD1.11: 19 | 65-909 | 3-Х10: 108 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 65-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/1: не закрыт | 040T22002S37/1XH16 | 3-DD1.11: 22 | 65-910 | 3-Х10: 109 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 65-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22002S37/1XH12 | 3-DD1.11: 23 | 65-911 | 3-Х10: 110 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 65-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22002S37/2XH19 | 3-DD1.11: 24 | 66-903 | 3-Х10: 111 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 66-AM1 | 4-S01/5С | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/2: Q01 отключён | 040T22002S37/2XH17 | 3-DD1.11: 25 | 66-904 | 3-Х10: 112 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/2: контактор включён на открытие | 040T22002S37/2XH21 | 3-DD1.11: 26 | 66-905 | 3-Х10: 113 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/2: контактор включён на закрытие | 040T22002S37/2XH22 | 3-DD1.11: 27 | 66-906 | 3-Х10: 114 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/2: температура двигателя в норме | 040T22002S37/2XH10 | 3-DD1.11: 28 | 66-907 | 3-Х10: 115 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 66-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/2: не открыт | 040T22002S37/2XH15 | 3-DD1.11: 29 | 66-908 | 3-Х10: 116 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 66-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22002S37/2XH11 | 3-DD1.11: 32 | 66-909 | 3-Х10: 117 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 66-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/2: не закрыт | 040T22002S37/2XH16 | 3-DD1.11: 33 | 66-910 | 3-Х10: 118 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 66-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22002S37/2XH12 | 3-DD1.11: 34 | 66-911 | 3-Х10: 119 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 66-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22002S37/4XH19 | 3-DD1.5: 2 | 67-903 | 3-Х10: 126 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 67-AM1 | 4-S01/6А | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/4: Q01 отключён | 040T22002S37/4XH17 | 3-DD1.5: 3 | 67-904 | 3-Х10: 127 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/4: контактор включён на открытие | 040T22002S37/4XH21 | 3-DD1.5: 4 | 67-905 | 3-Х10: 128 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/4: контактор включён на закрытие | 040T22002S37/4XH22 | 3-DD1.5: 5 | 67-906 | 3-Х10: 129 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/4: температура двигателя в норме | 040T22002S37/4XH10 | 3-DD1.5: 6 | 67-907 | 3-Х10: 130 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 67-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/4: не открыт | 040T22002S37/4XH15 | 3-DD1.5: 7 | 67-908 | 3-Х10: 131 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 67-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22002S37/4XH11 | 3-DD1.5: 8 | 67-909 | 3-Х10: 132 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 67-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/4: не закрыт | 040T22002S37/4XH16 | 3-DD1.5: 9 | 67-910 | 3-Х10: 133 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 67-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22002S37/4XH12 | 3-DD1.5: 12 | 67-911 | 3-Х10: 134 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 67-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/5: блок в нерабочем состоянии | 040T22002S37/5XH19 | 3-DD1.5: 13 | 68-903 | 3-Х10: 135 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 68-AM1 | 4-S01/6В | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/5: Q01 отключён | 040T22002S37/5XH17 | 3-DD1.5: 14 | 68-904 | 3-Х10: 136 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/5: контактор включён на открытие | 040T22002S37/5XH21 | 3-DD1.5: 15 | 68-905 | 3-Х10: 137 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/5: контактор включён на закрытие | 040T22002S37/5XH22 | 3-DD1.5: 16 | 68-906 | 3-Х10: 138 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/5: температура двигателя в норме | 040T22002S37/5XH10 | 3-DD1.5: 17 | 68-907 | 3-Х10: 139 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 68-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/5: не открыт | 040T22002S37/5XH15 | 3-DD1.5: 18 | 68-908 | 3-Х10: 140 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 68-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/5: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22002S37/5XH11 | 3-DD1.5: 19 | 68-909 | 3-Х10: 141 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 68-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/5: не закрыт | 040T22002S37/5XH16 | 3-DD1.5: 22 | 68-910 | 3-Х10: 142 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 68-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22002S37/5: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22002S37/5XH12 | 3-DD1.5: 23 | 68-911 | 3-Х10: 143 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 68-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22003S37/1XH19 | 3-DD1.5: 24 | 69-903 | 3-Х10: 144 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 69-AM1 | 4-S01/6C |  |
| - Клапан 040T22003S37/1: Q01 отключён | 040T22003S37/1XH17 | 3-DD1.5: 25 | 69-904 | 3-Х10: 145 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/1: контактор включён на открытие | 040T22003S37/1XH21 | 3-DD1.5: 26 | 69-905 | 3-Х10: 146 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22003S37/1XH22 | 3-DD1.5: 27 | 69-906 | 3-Х10: 147 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/1: температура двигателя в норме | 040T22003S37/1XH10 | 3-DD1.5: 28 | 69-907 | 3-Х10: 148 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 69-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/1: не открыт | 040T22003S37/1XH15 | 3-DD1.5: 29 | 69-908 | 3-Х10: 149 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 69-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22003S37/1XH11 | 3-DD1.5: 32 | 69-909 | 3-Х10: 150 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 69-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/1: не закрыт | 040T22003S37/1XH16 | 3-DD1.5: 33 | 69-910 | 3-Х10: 151 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 69-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22003S37/1XH12 | 3-DD1.5: 34 | 69-911 | 3-Х10: 152 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 69-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22003S37/2XH19 | 3-DD1.5: 2 | 70-903 | 3-Х10: 153 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 70-AM1 | 4-S01/7А | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/2: Q01 отключён | 040T22003S37/2XH17 | 3-DD1.5: 3 | 70-904 | 3-Х10: 154 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/2: контактор включён на открытие | 040T22003S37/2XH21 | 3-DD1.5: 4 | 70-905 | 3-Х10: 155 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/2: контактор включён на закрытие | 040T22003S37/2XH22 | 3-DD1.5: 5 | 70-906 | 3-Х10: 156 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/2: температура двигателя в норме | 040T22003S37/2XH10 | 3-DD1.5: 6 | 70-907 | 3-Х10: 157 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 70-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/2: не открыт | 040T22003S37/2XH15 | 3-DD1.5: 7 | 70-908 | 3-Х10: 158 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 70-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22003S37/2XH11 | 3-DD1.5: 8 | 70-909 | 3-Х10: 159 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 70-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/2: не закрыт | 040T22003S37/2XH16 | 3-DD1.5: 9 | 70-910 | 3-Х10: 160 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 70-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22003S37/2XH12 | 3-DD1.5: 12 | 70-911 | 3-Х10: 161 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 70-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22003S37/4XH19 | 3-DD1.5: 13 | 71-903 | 3-Х10: 162 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 71-AM1 | 4-S01/7В | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/4: Q01 отключён | 040T22003S37/4XH17 | 3-DD1.5: 14 | 71-904 | 3-Х10: 163 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/4: контактор включён на открытие | 040T22003S37/4XH21 | 3-DD1.5: 15 | 71-905 | 3-Х10: 164 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/4: контактор включён на закрытие | 040T22003S37/4XH22 | 3-DD1.5: 16 | 71-906 | 3-Х10: 165 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/4: температура двигателя в норме | 040T22003S37/4XH10 | 3-DD1.5: 17 | 71-907 | 3-Х10: 166 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 71-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/4: не открыт | 040T22003S37/4XH15 | 3-DD1.5: 18 | 71-908 | 3-Х10: 167 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 71-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22003S37/4XH11 | 3-DD1.5: 19 | 71-909 | 3-Х10: 168 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 71-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/4: не закрыт | 040T22003S37/4XH16 | 3-DD1.5: 22 | 71-910 | 3-Х10: 169 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 71-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22003S37/4XH12 | 3-DD1.5: 23 | 71-911 | 3-Х10: 170 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 71-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/5: блок в нерабочем состоянии | 040T22003S37/5XH19 | 3-DD1.5: 24 | 72-903 | 3-Х10: 171 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 72-AM1 | 4-S01/7С | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/5: Q01 отключён | 040T22003S37/5XH17 | 3-DD1.5: 25 | 72-904 | 3-Х10: 172 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/5: контактор включён на открытие | 040T22003S37/5XH21 | 3-DD1.5: 26 | 72-905 | 3-Х10: 173 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/5: контактор включён на закрытие | 040T22003S37/5XH22 | 3-DD1.5: 27 | 72-906 | 3-Х10: 174 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/5: температура двигателя в норме | 040T22003S37/5XH10 | 3-DD1.5: 28 | 72-907 | 3-Х10: 175 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 72-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/5: не открыт | 040T22003S37/5XH15 | 3-DD1.5: 29 | 72-908 | 3-Х10: 176 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 72-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/5: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22003S37/5XH11 | 3-DD1.5: 32 | 72-909 | 3-Х10: 177 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 72-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/5: не закрыт | 040T22003S37/5XH16 | 3-DD1.5: 33 | 72-910 | 3-Х10: 178 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 72-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S37/5: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22003S37/5XH12 | 3-DD1.5: 34 | 72-911 | 3-Х10: 179 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 72-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S66/6: блок в нерабочем состоянии | 040T22003S66/6XH19 | 3-DD1.6: 2 | 73-903 | 3-Х10: 186 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 73-AM1 | 4-S01/8А | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S66/6: Q01 отключён | 040T22003S66/6XH17 | 3-DD1.6: 3 | 73-904 | 3-Х10: 187 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S66/6: контактор включён на открытие | 040T22003S66/6XH21 | 3-DD1.6: 4 | 73-905 | 3-Х10: 188 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S66/6: контактор включён на закрытие | 040T22003S66/6XH22 | 3-DD1.6: 5 | 73-906 | 3-Х10: 189 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S66/6: температура двигателя в норме | 040T22003S66/6XH10 | 3-DD1.6: 6 | 73-907 | 3-Х10: 190 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 73-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S66/6: не открыт | 040T22003S66/6H15 | 3-DD1.6: 7 | 73-908 | 3-Х10: 191 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 73-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S66/6: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22003S66/6XH11 | 3-DD1.6: 8 | 73-909 | 3-Х10: 192 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 73-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S66/6: не закрыт | 040T22003S66/6XH16 | 3-DD1.6: 9 | 73-910 | 3-Х10: 193 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 73-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22003S66/6: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22003S66/6XH12 | 3-DD1.6: 12 | 73-911 | 3-Х10: 194 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 73-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22113S37/1XH19 | 3-DD1.6: 13 | 74-903 | 3-Х10: 195 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 74-AM1 | 4-S01/8В | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/1: Q01 отключён | 040T22113S37/1XH17 | 3-DD1.6: 14 | 74-904 | 3-Х10: 196 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/1: контактор включён на открытие | 040T22113S37/1XH21 | 3-DD1.6: 15 | 74-905 | 3-Х10: 197 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22113S37/1XH22 | 3-DD1.6: 16 | 74-906 | 3-Х10: 198 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/1: температура двигателя в норме | 040T22113S37/1XH10 | 3-DD1.6: 17 | 74-907 | 3-Х10: 199 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 74-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/1: не открыт | 040T22113S37/1XH15 | 3-DD1.6: 18 | 74-908 | 3-Х10: 200 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 74-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22113S37/1XH11 | 3-DD1.6: 19 | 74-909 | 3-Х10: 201 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 74-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/1: не закрыт | 040T22113S37/1XH16 | 3-DD1.6: 22 | 74-910 | 3-Х10: 202 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 74-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22113S37/1XH12 | 3-DD1.6: 23 | 74-911 | 3-Х10: 203 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 74-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22113S37/3XH19 | 3-DD1.6: 24 | 75-903 | 3-Х10: 204 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 75-AM1 | 4-S01/8С |  |
| - Клапан 040T22113S37/3: Q01 отключён | 040T22113S37/3XH17 | 3-DD1.6: 25 | 75-904 | 3-Х10: 205 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN |  |
| - Клапан 040T22113S37/3: контактор включён на открытие | 040T22113S37/3XH21 | 3-DD1.6: 26 | 75-905 | 3-Х10: 206 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 |  |
| - Клапан 040T22113S37/3: контактор включён на закрытие | 040T22113S37/3XH22 | 3-DD1.6: 27 | 75-906 | 3-Х10: 207 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан040T22113S37/3: температура двигателя в норме | 040T22113S37/3XH10 | 3-DD1.6: 28 | 75-907 | 3-Х10: 208 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 75-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/3: не открыт | 040T22113S37/3XH15 | 3-DD1.6: 29 | 75-908 | 3-Х10: 209 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 75-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22113S37/3XH11 | 3-DD1.6: 32 | 75-909 | 3-Х10: 210 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 75-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/3: не закрыт | 040T22113S37/3XH16 | 3-DD1.6: 33 | 75-910 | 3-Х10: 211 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 75-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22113S37/3XH12 | 3-DD1.6: 34 | 75-911 | 3-Х10: 212 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 75-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22113S37/4XH19 | 3-DD1.13: 2 | 76-903 | 3-Х10: 213 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 76-AM1 | 4-S01/9А | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/4: Q01 отключён | 040T22113S37/4XH17 | 3-DD1.13: 3 | 76-904 | 3-Х10: 214 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/4: контактор включён на открытие | 040T22113S37/4XH21 | 3-DD1.13: 4 | 76-905 | 3-Х10: 215 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/4: контактор включён на закрытие | 040T22113S37/4XH22 | 3-DD1.13: 5 | 76-906 | 3-Х10: 216 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/4: температура двигателя в норме | 040T22113S37/4XH10 | 3-DD1.13: 6 | 76-907 | 3-Х10: 217 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 76-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/4: не открыт | 040T22113S37/4XH15 | 3-DD1.13: 7 | 76-908 | 3-Х10: 218 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 76-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22113S37/4XH11 | 3-DD1.13: 8 | 76-909 | 3-Х10: 219 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 76-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/4: не закрыт | 040T22113S37/4XH16 | 3-DD1.13: 9 | 76-910 | 3-Х10: 220 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 76-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22113S37/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22113S37/4XH12 | 3-DD1.13: 12 | 76-911 | 3-Х10: 221 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 76-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22333S37/2XH19 | 3-DD1.13: 13 | 77-903 | 3-Х10: 222 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 77-AM1 | 4-S01/9В | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/2: Q01 отключён | 040T22333S37/2XH17 | 3-DD1.13: 14 | 77-904 | 3-Х10: 223 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/2: контактор включён на открытие | 040T22333S37/2XH21 | 3-DD1.13: 15 | 77-905 | 3-Х10: 224 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/2: контактор включён на закрытие | 040T22333S37/2XH22 | 3-DD1.13: 16 | 77-906 | 3-Х10: 225 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/2: температура двигателя в норме | 040T22333S37/2XH10 | 3-DD1.13: 17 | 77-907 | 3-Х10: 226 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 77-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/2: не открыт | 040T22333S37/2XH15 | 3-DD1.13: 18 | 77-908 | 3-Х10: 227 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 77-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22333S37/2XH11 | 3-DD1.13: 19 | 77-909 | 3-Х10: 228 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 77-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/2: не закрыт | 040T22333S37/2XH16 | 3-DD1.13: 22 | 77-910 | 3-Х10: 229 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 77-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 40Т14333S37/2XH12 | 3-DD1.13: 23 | 77-911 | 3-Х10: 230 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 77-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22333S37/3XH19 | 3-DD1.13: 24 | 78-903 | 3-Х10: 231 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 78-AM1 | 4-S01/9С | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/3: Q01 отключён | 040T22333S37/3XH17 | 3-DD1.13: 25 | 78-904 | 3-Х10: 232 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/3: контактор включён на открытие | 040T22333S37/3XH21 | 3-DD1.13: 26 | 78-905 | 3-Х10: 233 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/3: контактор включён на закрытие | 040T22333S37/3XH22 | 3-DD1.13: 27 | 78-906 | 3-Х10: 234 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/3: температура двигателя в норме | 040T22333S37/3XH10 | 3-DD1.13: 28 | 78-907 | 3-Х10: 235 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 78-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/3: не открыт | 040T22333S37/3XH15 | 3-DD1.13: 29 | 78-908 | 3-Х10: 236 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 78-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22333S37/3XH11 | 3-DD1.13: 32 | 78-909 | 3-Х10: 237 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 78-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан040T22333S37/3: не закрыт | 040T22333S37/3XH16 | 3-DD1.13: 33 | 78-910 | 3-Х10: 238 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 78-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22333S37/3XH12 | 3-DD1.13: 34 | 78-911 | 3-Х10: 239 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 78-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22333S37/4XH19 | 3-DD1.7: 2 | 79-903 | 3-Х10: 246 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 79-AM1 | 4-S01/10А | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/4: Q01 отключён | 040T22333S37/4XH17 | 3-DD1.7: 3 | 79-904 | 3-Х10: 247 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/4: контактор включён на открытие | 040T22333S37/4XH21 | 3-DD1.7: 4 | 79-905 | 3-Х10: 248 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/4: контактор включён на закрытие | 040T22333S37/4XH22 | 3-DD1.7: 5 | 79-906 | 3-Х10: 249 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/4: температура двигателя в норме | 040T22333S37/4XH10 | 3-DD1.7: 6 | 79-907 | 3-Х10: 250 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 79-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/4: не открыт | 040T22333S37/4XH15 | 3-DD1.7: 7 | 79-908 | 3-Х10: 251 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 79-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22333S37/4XH11 | 3-DD1.7: 8 | 79-909 | 3-Х10: 252 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 79-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/4: не закрыт | 040T22333S37/4XH16 | 3-DD1.7: 9 | 79-910 | 3-Х10: 253 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 79-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22333S37/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22333S37/4XH12 | 3-DD1.7: 12 | 79-911 | 3-Х10: 254 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 79-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S61/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22112S61/3XH19 | 3-DD1.7: 13 | 80-903 | 3-Х10: 255 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 80-AM1 | 4-S01/10А | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S61/3: Q01 отключён | 040T22112S61/3XH17 | 3-DD1.7: 14 | 80-904 | 3-Х10: 256 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S61/3: контактор включён на открытие | 040T22112S61/3XH21 | 3-DD1.7: 15 | 80-905 | 3-Х10: 257 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S61/3: контактор включён на закрытие | 040T22112S61/3XH22 | 3-DD1.7: 16 | 80-906 | 3-Х10: 258 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S61/3: температура двигателя в норме | 040T22112S61/3XH10 | 3-DD1.7: 17 | 80-907 | 3-Х10: 259 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 80-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S61/3: не открыт | 040T22112S61/3XH15 | 3-DD1.7: 18 | 80-908 | 3-Х10: 260 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 80-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S61/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22112S61/3XH11 | 3-DD1.7: 19 | 80-909 | 3-Х10: 261 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 80-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S61/3: не закрыт | 040T22112S61/3XH16 | 3-DD1.7: 22 | 80-910 | 3-Х10: 262 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 80-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S61/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22112S61/3XH12 | 3-DD1.7: 23 | 80-911 | 3-Х10: 263 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 80-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22114S37/1XH19 | 3-DD1.7: 24 | 81-903 | 3-Х10: 264 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 81-AM1 | # 4-S01/10С | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/1: Q01 отключён | 040T22114S37/1XH17 | 3-DD1.7: 25 | 81-904 | 3-Х10: 265 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/1: контактор включён на открытие | 040T22114S37/1XH21 | 3-DD1.7: 26 | 81-905 | 3-Х10: 266 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22114S37/1XH22 | 3-DD1.7: 27 | 81-906 | 3-Х10: 267 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/1: температура двигателя в норме | 040T22114S37/1XH10 | 3-DD1.7: 28 | 81-907 | 3-Х10: 268 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 81-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/1: не открыт | 040T22114S37/1XH15 | 3-DD1.7: 29 | 81-908 | 3-Х10: 269 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 81-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22114S37/1XH11 | 3-DD1.7: 32 | 81-909 | 3-Х10: 270 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 81-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/1: не закрыт | 040T22114S37/1XH16 | 3-DD1.7: 33 | 81-910 | 3-Х10: 271 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 81-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22114S37/1XH12 | 3-DD1.7: 34 | 81-911 | 3-Х10: 272 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 81-А1 | S1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040I22204P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T22114S37/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22114S37/3XH19 | 4-DD1.3: 2 | 82-903 | 4-Х10: 4 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 82-AM1 | 5-S01/2А | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/3: Q01 отключён | 040T22114S37/3XH17 | 4-DD1.3: 3 | 82-904 | 4-Х10: 5 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/3: контактор включён на открытие | 040T22114S37/3XH21 | 4-DD1.3: 4 | 82-905 | 4-Х10: 6 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/3: контактор включён на закрытие | 040T22114S37/3XH22 | 4-DD1.3: 5 | 82-906 | 4-Х10: 7 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан040T22114S37/3: температура двигателя в норме | 040T22114S37/3XH10 | 4-DD1.3: 6 | 82-907 | 4-Х10: 8 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 82-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/3: не открыт | 040T22114S37/3XH15 | 4-DD1.3: 7 | 82-908 | 4-Х10: 9 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 82-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22114S37/3XH11 | 4-DD1.3: 8 | 82-909 | 4-Х10: 10 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 82-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/3: не закрыт | 040T22114S37/3XH16 | 4-DD1.3: 9 | 82-910 | 4-Х10: 11 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 82-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22114S37/3XH12 | 4-DD1.3: 12 | 82-911 | 4-Х10: 12 |  | Микропереключа-тель электропривода 82-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22114S37/4XH19 | 4-DD1.3: 13 | 83-903 | 4-Х10: 13 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 83-AM1 | 5-S01/2В | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/4: Q01 отключён | 040T22114S37/4XH17 | 4-DD1.3: 14 | 83-904 | 4-Х10: 14 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/4: контактор включён на открытие | 040T22114S37/4XH21 | 4-DD1.3: 15 | 83-905 | 4-Х10: 15 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/4: контактор включён на закрытие | 040T22114S37/4XH22 | 4-DD1.3: 16 | 83-906 | 4-Х10: 16 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/4: температура двигателя в норме | 040T22114S37/4XH10 | 4-DD1.3: 17 | 83-907 | 4-Х10: 17 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 83-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/4: не открыт | 040T22114S37/4XH15 | 4-DD1.3: 18 | 83-908 | 4-Х10: 18 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 83-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22114S37/4XH11 | 4-DD1.3: 19 | 83-909 | 4-Х10: 19 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 83-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/4: не закрыт | 040T22114S37/4XH16 | 4-DD1.3: 22 | 83-910 | 4-Х10: 20 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 83-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22114S37/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22114S37/4XH12 | 4-DD1.3: 23 | 83-911 | 4-Х10: 21 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 83-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S17/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22112S17/1XH19 | 4-DD1.3: 24 | 84-903 | 4-Х10: 22 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 84-AM1 | 5-S01/2С | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S17/1: Q01 отключён | 040T22112S17/1XH17 | 4-DD1.3: 25 | 84-904 | 4-Х10: 23 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S17/1: контактор включён на открытие | 040T22112S17/1XH21 | 4-DD1.3: 26 | 84-905 | 4-Х10: 24 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S17/1: контактор включён на закрытие | 040T22112S17/1XH22 | 4-DD1.3: 27 | 84-906 | 4-Х10: 25 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S17/1: температура двигателя в норме | 040T22112S17/1XH10 | 4-DD1.3: 28 | 84-907 | 4-Х10: 26 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 84-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S17/1: не открыт | 040T22112S17/1XH15 | 4-DD1.3: 29 | 84-908 | 4-Х10: 27 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 84-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S17/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22112S17/1XH11 | 4-DD1.3: 32 | 84-909 | 4-Х10: 28 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 84-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S17/1: не закрыт | 040T22112S17/1XH16 | 4-DD1.3: 33 | 84-910 | 4-Х10: 29 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 84-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S17/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22112S17/1XH12 | 4-DD1.3: 34 | 84-911 | 4-Х10: 30 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 84-А1 | S1 | 0,5 |
| - Питание ИБП шкафа 040I22204P в норме | 040T22333S37/3XH13 | 4-DD1.3: 35 | 204-905 | - | -24 В | Блок бесперебойного питания | 4-U1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S37/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22112S37/2XH19 | 4-DD1.10: 2 | 85-903 | 4-Х10: 31 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 85-AM1 | 5-S01/3А | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S37/2: Q01 отключён | 040T22112S37/2XH17 | 4-DD1.10: 3 | 85-904 | 4-Х10: 32 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S37/2: контактор включён на открытие | 040T22112S37/2XH21 | 4-DD1.10: 4 | 85-905 | 4-Х10: 33 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S37/2: контактор включён на закрытие | 040T22112S37/2XH22 | 4-DD1.10: 5 | 85-906 | 4-Х10: 34 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S37/2: температура двигателя в норме | 040T22112S37/2XH10 | 4-DD1.10: 6 | 85-907 | 4-Х10: 35 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 85-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S37/2: не открыт | 040T22112S37/2XH15 | 4-DD1.10: 7 | 85-908 | 4-Х10: 36 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 85-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S37/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22112S37/2XH11 | 4-DD1.10: 8 | 85-909 | 4-Х10: 37 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 85-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S37/2: не закрыт | 040T22112S37/2XH16 | 4-DD1.10: 9 | 85-910 | 4-Х10: 38 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 85-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S37/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22112S37/2XH12 | 4-DD1.10: 12 | 85-911 | 4-Х10: 39 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 85-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S66/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22112S66/4XH19 | 4-DD1.10: 13 | 86-903 | 4-Х10: 40 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 86-AM1 | 5-S01/3В | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S66/4: Q01 отключён | 040T22112S66/4XH17 | 4-DD1.10: 14 | 86-904 | 4-Х10: 41 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S66/4: контактор включён на открытие | 040T22112S66/4XH21 | 4-DD1.10: 15 | 86-905 | 4-Х10: 42 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S66/4: контактор включён на закрытие | 040T22112S66/4XH22 | 4-DD1.10: 16 | 86-906 | 4-Х10: 43 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S66/4: температура двигателя в норме | 040T22112S66/4XH10 | 4-DD1.10: 17 | 86-907 | 4-Х10: 44 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 86-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S66/4: не открыт | 040T22112S66/4XH15 | 4-DD1.10: 18 | 86-908 | 4-Х10: 45 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 86-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S66/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22112S66/4XH11 | 4-DD1.10: 19 | 86-909 | 4-Х10: 46 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 86-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S66/4: не закрыт | 040T22112S66/4H16 | 4-DD1.10: 22 | 86-910 | 4-Х10: 47 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 86-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22112S66/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22112S66/4XH12 | 4-DD1.10: 23 | 86-911 | 4-Х10: 48 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 86-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S17/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22332S17/1XH19 | 4-DD1.10: 24 | 87-903 | 4-Х10: 49 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 87-AM1 | 5-S01/3С | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S17/1: Q01 отключён | 040T22332S17/1XH17 | 4-DD1.10: 25 | 87-904 | 4-Х10: 50 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S17/1: контактор включён на открытие | 040T22332S17/1XH21 | 4-DD1.10: 26 | 87-905 | 4-Х10: 51 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S17/1: контактор включён на закрытие | 040T22332S17/1XH22 | 4-DD1.10: 27 | 87-906 | 4-Х10: 52 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S17/1: температура двигателя в норме | 040T22332S17/1XH10 | 4-DD1.10: 28 | 87-907 | 4-Х10: 53 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 87-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S17/1: не открыт | 040T22332S17/1XH15 | 4-DD1.10: 29 | 87-908 | 4-Х10: 54 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 87-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S17/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22332S17/1XH11 | 4-DD1.10: 32 | 87-909 | 4-Х10: 55 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 87-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S17/1: не закрыт | 040T22332S17/1XH16 | 4-DD1.10: 33 | 87-910 | 4-Х10: 56 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 87-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S17/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22332S17/1XH12 | 4-DD1.10: 34 | 87-911 | 4-Х10: 57 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 87-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S37/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22332S37/3XH19 | 4-DD1.4: 2 | 88-903 | 4-Х10: 66 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 88-AM1 | 5-S01/4А | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S37/3: Q01 отключён | 040T22332S37/3H17 | 4-DD1.4: 3 | 88-904 | 4-Х10: 67 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S37/3: контактор включён на открытие | 040T22332S37/3XH21 | 4-DD1.4: 4 | 88-905 | 4-Х10: 68 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S37/3: контактор включён на закрытие | 040T22332S37/3XH22 | 4-DD1.4: 5 | 88-906 | 4-Х10: 69 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S37/3: температура двигателя в норме | 040T22332S37/3XH10 | 4-DD1.4: 6 | 88-907 | 4-Х10: 70 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 88-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S37/3: не открыт | 040T22332S37/3XH15 | 4-DD1.4: 7 | 88-908 | 4-Х10: 71 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 88-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S37/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22332S37/3XH11 | 4-DD1.4: 8 | 88-909 | 4-Х10: 72 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 88-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S37/3: не закрыт | 040T22332S37/3XH16 | 4-DD1.4: 9 | 88-910 | 4-Х10: 73 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 88-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S37/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22332S37/3XH12 | 4-DD1.4: 12 | 88-911 | 4-Х10: 74 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 88-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S66/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22332S66/4XH19 | 4-DD1.4: 13 | 89-903 | 4-Х10: 75 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 89-AM1 | 5-S01/4В | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S66/4: Q01 отключён | 040T22332S66/4XH17 | 4-DD1.4: 14 | 89-904 | 4-Х10: 76 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S66/4: контактор включён на открытие | 040T22332S66/4XH21 | 4-DD1.4: 15 | 89-905 | 4-Х10: 77 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S66/4: контактор включён на закрытие | 040T22332S66/4XH22 | 4-DD1.4: 16 | 89-906 | 4-Х10: 78 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S66/4: температура двигателя в норме | 040T22332S66/4XH10 | 4-DD1.4: 17 | 89-907 | 4-Х10: 79 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 114-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S66/4: не открыт | 040T22332S66/4XH15 | 4-DD1.4: 18 | 89-908 | 4-Х10: 80 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 114-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S66/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22332S66/4XH11 | 4-DD1.4: 19 | 89-909 | 4-Х10: 81 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 114-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S66/4: не закрыт | 040T22332S66/4XH16 | 4-DD1.4: 22 | 89-910 | 4-Х10: 82 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 114-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S66/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22332S66/4XH12 | 4-DD1.4: 23 | 89-911 | 4-Х10: 83 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 89-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S17/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22441S17/1XH19 | 4-DD1.4: 24 | 90-903 | 4-Х10: 84 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 90-AM1 | 5-S01/4С | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S17/1: Q01 отключён | 040T22441S17/1XH17 | 4-DD1.4: 25 | 90-904 | 4-Х10: 85 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S17/1: контактор включён на открытие | 040T22441S17/1XH21 | 4-DD1.4: 26 | 90-905 | 4-Х10: 86 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S17/1: контактор включён на закрытие | 040T22441S17/1XH22 | 4-DD1.4: 27 | 90-906 | 4-Х10: 87 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S17/1: температура двигателя в норме | 040T22441S17/1XH10 | 4-DD1.4: 28 | 90-907 | 4-Х10: 88 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 90-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S17/1: не открыт | 040T22441S17/1XH15 | 4-DD1.4: 29 | 90-908 | 4-Х10: 89 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 90-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S17/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22441S17/1XH11 | 4-DD1.4: 32 | 90-909 | 4-Х10: 90 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 90-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S17/1: не закрыт | 040T22441S17/1XH16 | 4-DD1.4: 33 | 90-910 | 4-Х10: 91 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 90-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S17/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22441S17/1XH12 | 4-DD1.4: 34 | 90-911 | 4-Х10: 92 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 90-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22441S37/3XH19 | 4-DD1.11: 2 | 91-903 | 4-Х10: 93 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 91-AM1 | 5-S01/5А | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/3: Q01 отключён | 040T22441S37/3XH17 | 4-DD1.11: 3 | 91-904 | 4-Х10: 94 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/3: контактор включён на открытие | 040T22441S37/3XH21 | 4-DD1.11: 4 | 91-905 | 4-Х10: 95 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/3: контактор включён на закрытие | 040T22441S37/3XH22 | 4-DD1.11: 5 | 91-906 | 4-Х10: 96 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/3: температура двигателя в норме | 040T22441S37/3XH10 | 4-DD1.11: 6 | 91-907 | 4-Х10: 97 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 91-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/3: не открыт | 040T22441S37/3XH15 | 4-DD1.11: 7 | 91-908 | 4-Х10: 98 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 91-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22441S37/3XH11 | 4-DD1.11: 8 | 91-909 | 4-Х10: 99 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 91-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/3: не закрыт | 040T22441S37/3XH16 | 4-DD1.11: 9 | 91-910 | 4-Х10: 100 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 91-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22441S37/3XH12 | 4-DD1.11: 12 | 91-911 | 4-Х10: 101 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 91-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/5: блок в нерабочем состоянии | 040T22441S37/5XH19 | 4-DD1.11: 13 | 92-903 | 4-Х10: 102 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 92-А1 | 5-S01/5В | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/5: Q01 отключён | 040T22441S37/5XH17 | 4-DD1.11: 14 | 92-904 | 4-Х10: 103 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/5: контактор включён на открытие | 040T22441S37/5XH21 | 4-DD1.11: 15 | 92-905 | 4-Х10: 104 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/5: контактор включён на закрытие | 040T22441S37/5XH22 | 4-DD1.11: 16 | 92-906 | 4-Х10: 105 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/5: температура двигателя в норме | 040T22441S37/5XH10 | 4-DD1.11: 17 | 92-907 | 4-Х10: 106 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 92-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/5: не открыт | 040T22441S37/5XH15 | 4-DD1.11: 18 | 92-908 | 4-Х10: 107 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -92-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/5: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22441S37/5XH11 | 4-DD1.11: 19 | 92-909 | 4-Х10: 108 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 92-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/5: не закрыт | 040T22441S37/5XH16 | 4-DD1.11: 22 | 92-910 | 4-Х10: 109 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 92-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/5: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22441S37/5XH12 | 4-DD1.11: 23 | 92-911 | 4-Х10: 110 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 92-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/6: блок в нерабочем состоянии | 040T22441S37/6XH19 | 4-DD1.11: 24 | 93-903 | 4-Х10: 111 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 93-А1 | 5-S01/5С | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/6: Q01 отключён | 040T22441S37/6XH17 | 4-DD1.11: 25 | 93-904 | 4-Х10: 112 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/6: контактор включён на открытие | 040T22441S37/6XH21 | 4-DD1.11: 26 | 93-905 | 4-Х10: 113 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/6: контактор включён на закрытие | 040T22441S37/6XH22 | 4-DD1.11: 27 | 93-906 | 4-Х10: 114 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан040T22441S37/6: температура двигателя в норме | 040T22441S37/6XH10 | 4-DD1.11: 28 | 93-907 | 4-Х10: 115 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 93-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/6: не открыт | 040T22441S37/6XH15 | 4-DD1.11: 29 | 93-908 | 4-Х10: 116 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -93-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/6: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22441S37/6XH11 | 4-DD1.11: 32 | 93-909 | 4-Х10: 117 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 93-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/6: не закрыт | 040T22441S37/6XH16 | 4-DD1.11: 33 | 93-910 | 4-Х10: 118 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 93-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/6: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22441S37/6XH12 | 4-DD1.11: 34 | 93-911 | 4-Х10: 119 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 93-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22442S37/1XH19 | 4-DD1.5: 2 | 94-903 | 4-Х10: 126 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 94-А1 | 5-S01/6А | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/1: Q01 отключён | 040T22442S37/1XH17 | 4-DD1.5: 3 | 94-904 | 4-Х10: 127 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/1: контактор включён на открытие | 040T22442S37/1XH21 | 4-DD1.5: 4 | 94-905 | 4-Х10: 128 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22442S37/1XH22 | 4-DD1.5: 5 | 94-906 | 4-Х10: 129 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/1: температура двигателя в норме | 040T22442S37/1XH10 | 4-DD1.5: 6 | 94-907 | 4-Х10: 130 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 94-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/1: не открыт | 040T22442S37/1XH15 | 4-DD1.5: 7 | 94-908 | 4-Х10: 131 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -94-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22442S37/1XH11 | 4-DD1.5: 8 | 94-909 | 4-Х10: 132 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 94-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/1: не закрыт | 040T22442S37/1XH16 | 4-DD1.5: 9 | 94-910 | 4-Х10: 133 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 94-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22442S37/1XH12 | 4-DD1.5: 12 | 94-911 | 4-Х10: 134 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 94-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22442S37/2XH19 | 4-DD1.5: 13 | 95-903 | 4-Х10: 135 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 95-А1 | 5-S01/6В | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/2: Q01 отключён | 040T22442S37/2XH17 | 4-DD1.5: 14 | 95-904 | 4-Х10: 136 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/2: контактор включён на открытие | 040T22442S37/2XH21 | 4-DD1.5: 15 | 95-905 | 4-Х10: 137 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/2: контактор включён на закрытие | 040T22442S37/2XH22 | 4-DD1.5: 16 | 95-906 | 4-Х10: 138 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/2: температура двигателя в норме | 040T22442S37/2XH10 | 4-DD1.5: 17 | 95-907 | 4-Х10: 139 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 95-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/2: не открыт | 040T22442S37/2XH15 | 4-DD1.5: 18 | 95-908 | 4-Х10: 140 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -95-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22442S37/2XH11 | 4-DD1.5: 19 | 95-909 | 4-Х10: 141 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 95-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/2: не закрыт | 040T22442S37/2XH16 | 4-DD1.5: 22 | 95-910 | 4-Х10: 142 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 95-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22442S37/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22442S37/2XH12 | 4-DD1.5: 23 | 95-911 | 4-Х10: 143 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 95-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22443S37/1XH19 | 4-DD1.5: 24 | 96-903 | 4-Х10: 144 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 96-А1 | 5-S01/6С | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/1: Q01 отключён | 040T22443S37/1XH17 | 4-DD1.5: 25 | 96-904 | 4-Х10: 145 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/1: контактор включён на открытие | 040T22443S37/1XH21 | 4-DD1.5: 26 | 96-905 | 4-Х10: 146 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22443S37/1XH22 | 4-DD1.5: 27 | 96-906 | 4-Х10: 147 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/1: температура двигателя в норме | 040T22443S37/1XH10 | 4-DD1.5: 28 | 96-907 | 4-Х10: 148 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 96-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/1: не открыт | 040T22443S37/1XH15 | 4-DD1.5: 29 | 96-908 | 4-Х10: 149 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -96-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22443S37/1XH11 | 4-DD1.5: 32 | 96-909 | 4-Х10: 150 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 96-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/1: не закрыт | 040T22443S37/1XH16 | 4-DD1.5: 33 | 96-910 | 4-Х10: 151 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 96-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22443S37/1XH12 | 4-DD1.5: 34 | 96-911 | 4-Х10: 152 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 96-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22443S37/2XH19 | 4-DD1.12: 2 | 97-903 | 4-Х10: 153 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 97-А1 | 5-S01/7А | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/2: Q01 отключён | 040T22443S37/2XH17 | 4-DD1.12: 3 | 97-904 | 4-Х10: 154 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/2: контактор включён на открытие | 040T22443S37/2XH21 | 4-DD1.12: 4 | 97-905 | 4-Х10: 155 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/2: контактор включён на закрытие | 040T22443S37/2XH22 | 4-DD1.12: 5 | 97-906 | 4-Х10: 156 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/2: температура двигателя в норме | 040T22443S37/2XH10 | 4-DD1.12: 6 | 97-907 | 4-Х10: 157 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 97-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/2: не открыт | 040T22443S37/2XH15 | 4-DD1.12: 7 | 97-908 | 4-Х10: 158 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -97-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22443S37/2XH11 | 4-DD1.12: 8 | 97-909 | 4-Х10: 159 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 97-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/2: не закрыт | 040T22443S37/2XH16 | 4-DD1.12: 9 | 97-910 | 4-Х10: 160 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 97-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22443S37/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22443S37/2XH12 | 4-DD1.12: 12 | 97-911 | 4-Х10: 161 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 97-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22444S37/1XH19 | 4-DD1.12: 13 | 98-903 | 4-Х10: 162 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 98-А1 | 5-S01/7В | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/1: Q01 отключён | 040T22444S37/1XH17 | 4-DD1.12: 14 | 98-904 | 4-Х10: 163 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/1: контактор включён на открытие | 040T22444S37/1XH21 | 4-DD1.12: 15 | 98-905 | 4-Х10: 164 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22444S37/1XH22 | 4-DD1.12: 16 | 98-906 | 4-Х10: 165 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/1: температура двигателя в норме | 040T22444S37/1XH10 | 4-DD1.12: 17 | 98-907 | 4-Х10: 166 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 98-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/1: не открыт | 040T22444S37/1XH15 | 4-DD1.12: 18 | 98-908 | 4-Х10: 167 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -98-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22444S37/1XH11 | 4-DD1.12: 19 | 98-909 | 4-Х10: 168 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 98-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/1: не закрыт | 040T22444S37/1XH16 | 4-DD1.12: 22 | 98-910 | 4-Х10: 169 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 98-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22444S37/1XH12 | 4-DD1.12: 23 | 98-911 | 4-Х10: 170 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 98-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22444S37/2XH19 | 4-DD1.12: 24 | 99-903 | 4-Х10: 171 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 99-А1 | 5-S01/7С | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/2: Q01 отключён | 040T22444S37/2XH17 | 4-DD1.12: 25 | 99-904 | 4-Х10: 172 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/2: контактор включён на открытие | 040T22444S37/2XH21 | 4-DD1.12: 26 | 99-905 | 4-Х10: 173 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/2: контактор включён на закрытие | 040T22444S37/2XH22 | 4-DD1.12: 27 | 99-906 | 4-Х10: 174 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/2: температура двигателя в норме | 040T22444S37/2XH10 | 4-DD1.12: 28 | 99-907 | 4-Х10: 175 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 99-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/2: не открыт | 040T22444S37/2XH15 | 4-DD1.12: 29 | 99-908 | 4-Х10: 176 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 99-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22444S37/2XH11 | 4-DD1.12: 32 | 99-909 | 4-Х10: 177 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 99-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/2: не закрыт | 040T22444S37/2XH16 | 4-DD1.12: 33 | 99-910 | 4-Х10: 178 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 99-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22444S37/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22444S37/2XH12 | 4-DD1.12: 34 | 99-911 | 4-Х10: 179 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 99-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22445S37/1XH19 | 4-DD1.6: 2 | 100-903 | 4-Х10: 186 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 100-А1 | 5-S01/8А | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/1: Q01 отключён | 040T22445S37/1XH17 | 4-DD1.6: 3 | 100-904 | 4-Х10: 187 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/1: контактор включён на открытие | 040T22445S37/1XH21 | 4-DD1.6: 4 | 100-905 | 4-Х10: 188 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22445S37/1XH22 | 4-DD1.6: 5 | 100-906 | 4-Х10: 189 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/1: температура двигателя в норме | 040T22445S37/1XH10 | 4-DD1.6: 6 | 100-907 | 4-Х10: 190 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 100-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/1: не открыт | 040T22445S37/1XH15 | 4-DD1.6: 7 | 100-908 | 4-Х10: 191 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -100-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22445S37/1XH11 | 4-DD1.6: 8 | 100-909 | 4-Х10: 192 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 100-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/1: не закрыт | 040T22445S37/1XH16 | 4-DD1.6: 9 | 100-910 | 4-Х10: 193 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 100-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22445S37/1XH12 | 4-DD1.6: 12 | 100-911 | 4-Х10: 194 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 100-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22445S37/2XH19 | 4-DD1.6: 13 | 101-903 | 4-Х10: 195 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 101-А1 | 5-S01/8В | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/2: Q01 отключён | 040T22445S37/2XH17 | 4-DD1.6: 14 | 101-904 | 4-Х10: 196 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/2: контактор включён на открытие | 040T22445S37/2XH21 | 4-DD1.6: 15 | 101-905 | 4-Х10: 197 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/2: контактор включён на закрытие | 040T22445S37/2XH22 | 4-DD1.6: 16 | 101-906 | 4-Х10: 198 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/2: температура двигателя в норме | 040T22445S37/2XH10 | 4-DD1.6: 17 | 101-907 | 4-Х10: 199 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 101-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/2: не открыт | 040T22445S37/2XH15 | 4-DD1.6: 18 | 101-908 | 4-Х10: 200 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -101-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22445S37/2XH11 | 4-DD1.6: 19 | 101-909 | 4-Х10: 201 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 126-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/2: не закрыт | 040T22445S37/2XH16 | 4-DD1.6: 22 | 101-910 | 4-Х10: 202 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 101-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22445S37/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22445S37/2XH12 | 4-DD1.6: 23 | 101-911 | 4-Х10: 203 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 101-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22446S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22446S37/1XH19 | 4-DD1.6: 24 | 102-903 | 4-Х10: 204 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 102-А1 | 5-S01/8С | 0,5 |
| - Клапан 040T22446S37/1: Q01 отключён | 040T22446S37/1XH17 | 4-DD1.6: 25 | 102-904 | 4-Х10: 205 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22446S37/1: контактор включён на открытие | 040T22446S37/1XH21 | 4-DD1.6: 26 | 102-905 | 4-Х10: 206 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22446S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22446S37/1XH22 | 4-DD1.6: 27 | 102-906 | 4-Х10: 207 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22446S37/1: температура двигателя в норме | 040T22446S37/1XH10 | 4-DD1.6: 28 | 102-907 | 4-Х10: 208 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 102-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22446S37/1: не открыт | 040T22446S37/1XH15 | 4-DD1.6: 29 | 102-908 | 4-Х10: 209 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -102-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22446S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22446S37/1XH11 | 4-DD1.6: 32 | 102-909 | 4-Х10: 210 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 102-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22446S37/1: не закрыт | 040T22446S37/1XH16 | 4-DD1.6: 33 | 102-910 | 4-Х10: 211 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 102-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22446S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22446S37/1XH12 | 4-DD1.6: 34 | 102-911 | 4-Х10: 212 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 102-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/1: блок в нерабочем состоянии | 040T22550S37/1XH19 | 4-DD1.13: 2 | 103-903 | 4-Х10: 213 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 103-А1 | 5-S01/9А | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/1: Q01 отключён | 040T22550S37/1XH17 | 4-DD1.13: 3 | 103-904 | 4-Х10: 214 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/1: контактор включён на открытие | 040T22550S37/1XH21 | 4-DD1.13: 4 | 103-905 | 4-Х10: 215 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/1: контактор включён на закрытие | 040T22550S37/1XH22 | 4-DD1.13: 5 | 103-906 | 4-Х10: 216 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/1: температура двигателя в норме | 040T22550S37/1XH10 | 4-DD1.13: 6 | 103-907 | 4-Х10: 217 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 103-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/1: не открыт | 040T22550S37/1XH15 | 4-DD1.13: 7 | 103-908 | 4-Х10: 218 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -103-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/1: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22550S37/1XH11 | 4-DD1.13: 8 | 103-909 | 4-Х10: 219 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 103-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/1: не закрыт | 040T22550S37/1XH16 | 4-DD1.13: 9 | 103-910 | 4-Х10: 220 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 103-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/1: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22550S37/1XH12 | 4-DD1.13: 12 | 103-911 | 4-Х10: 221 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 103-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22550S37/2XH19 | 4-DD1.13: 13 | 104-903 | 4-Х10: 222 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 104-А1 | 5-S01/9В | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/2: Q01 отключён | 040T22550S37/2XH17 | 4-DD1.13: 14 | 104-904 | 4-Х10: 223 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/2: контактор включён на открытие | 040T22550S37/2XH21 | 4-DD1.13: 15 | 104-905 | 4-Х10: 224 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/2: контактор включён на закрытие | 040T22550S37/2XH22 | 4-DD1.13: 16 | 104-906 | 4-Х10: 225 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/2: температура двигателя в норме | 040T22550S37/2XH10 | 4-DD1.13: 17 | 104-907 | 4-Х10: 226 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 104-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/2: не открыт | 040T22550S37/2XH15 | 4-DD1.13: 18 | 104-908 | 4-Х10: 227 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -104-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22550S37/2XH11 | 4-DD1.13: 19 | 104-909 | 4-Х10: 228 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 104-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/2: не закрыт | 040T22550S37/2XH16 | 4-DD1.13: 22 | 104-910 | 4-Х10: 229 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 104-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22550S37/2XH12 | 4-DD1.13: 23 | 104-911 | 4-Х10: 230 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 104-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S51/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22550S51/3XH19 | 4-DD1.13: 24 | 105-903 | 4-Х10: 231 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 105-А1 | 5-S01/9С | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S51/3: Q01 отключён | 040T22550S51/3XH17 | 4-DD1.13: 25 | 105-904 | 4-Х10: 232 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S51/3: контактор включён на открытие | 040T22550S51/3XH21 | 4-DD1.13: 26 | 105-905 | 4-Х10: 233 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S51/3: контактор включён на закрытие | 040T22550S51/3XH22 | 4-DD1.13: 27 | 105-906 | 4-Х10: 234 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S51/3: температура двигателя в норме | 040T22550S51/3XH10 | 4-DD1.13: 28 | 105-907 | 4-Х10: 235 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 105-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S51/3: не открыт | 040T22550S51/3XH15 | 4-DD1.13: 29 | 105-908 | 4-Х10: 236 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -105-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S51/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22550S51/3XH11 | 4-DD1.13: 32 | 105-909 | 4-Х10: 237 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 105-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S51/3: не закрыт | 040T22550S51/3XH16 | 4-DD1.13: 33 | 105-910 | 4-Х10: 238 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 105-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S51/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22550S51/3XH12 | 4-DD1.13: 34 | 105-911 | 4-Х10: 239 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 105-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S61/5: блок в нерабочем состоянии | 040T22332S61/5XH19 | 4-DD1.7: 2 | 106-903 | 4-Х10: 246 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 106-А1 | 5-S01/10А | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S61/5: Q01 отключён | 040T22332S61/5XH17 | 4-DD1.7: 3 | 106-904 | 4-Х10: 247 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S61/5: контактор включён на открытие | 040T22332S61/5XH21 | 4-DD1.7: 4 | 106-905 | 4-Х10: 248 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S61/5: контактор включён на закрытие | 040T22332S61/5XH22 | 4-DD1.7: 5 | 106-906 | 4-Х10: 249 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S61/5: температура двигателя в норме | 040T22332S61/5XH10 | 4-DD1.7: 6 | 106-907 | 4-Х10: 250 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 106-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S61/5: не открыт | 040T22332S61/5XH15 | 4-DD1.7: 7 | 106-908 | 4-Х10: 251 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -106-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S61/5: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22332S61/5XH11 | 4-DD1.7: 8 | 106-909 | 4-Х10: 252 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 106-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S61/5: не закрыт | 040T22332S61/5XH16 | 4-DD1.7: 9 | 106-910 | 4-Х10: 253 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 106-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22332S61/5: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22332S61/5XH12 | 4-DD1.7: 12 | 106-911 | 4-Х10: 254 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 106-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/5: блок в нерабочем состоянии | 040T22550S37/5XH19 | 4-DD1.7: 13 | 107-903 | 4-Х10: 255 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 107-А1 | 5-S01/10В | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/5: Q01 отключён | 040T22550S37/5XH17 | 4-DD1.7: 14 | 107-904 | 4-Х10: 256 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/5: контактор включён на открытие | 040T22550S37/5XH21 | 4-DD1.7: 15 | 107-905 | 4-Х10: 257 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/5: контактор включён на закрытие | 040T22550S37/5XH22 | 4-DD1.7: 16 | 107-906 | 4-Х10: 258 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/5: температура двигателя в норме | 040T22550S37/5XH10 | 4-DD1.7: 17 | 107-907 | 4-Х10: 259 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 107-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/5: не открыт | 040T22550S37/5XH15 | 4-DD1.7: 18 | 107-908 | 4-Х10: 260 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -107-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/5: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22550S37/5XH11 | 4-DD1.7: 19 | 107-909 | 4-Х10: 261 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 107-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/5: не закрыт | 040T22550S37/5XH16 | 4-DD1.7: 22 | 107-910 | 4-Х10: 262 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 107-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/5: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22550S37/5XH12 | 4-DD1.7: 23 | 107-911 | 4-Х10: 263 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 107-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/7: блок в нерабочем состоянии | 040T22441S66/7XH19 | 4-DD1.7: 24 | 108-903 | 4-Х10: 264 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 108-А1 | 5-S01/10С | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/7: Q01 отключён | 040T22441S66/7XH17 | 4-DD1.7: 25 | 108-904 | 4-Х10: 265 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/7: контактор включён на открытие | 040T22441S66/7XH21 | 4-DD1.7: 26 | 108-905 | 4-Х10: 266 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/7: контактор включён на закрытие | 040T22441S66/7XH22 | 4-DD1.7: 27 | 108-906 | 4-Х10: 267 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/7: температура двигателя в норме | 040T22441S66/7XH10 | 4-DD1.7: 28 | 108-907 | 4-Х10: 268 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 108-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/7: не открыт | 040T22441S66/7XH15 | 4-DD1.7: 29 | 108-908 | 4-Х10: 269 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -108-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/7: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22441S66/7XH11 | 4-DD1.7: 32 | 108-909 | 4-Х10: 270 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 108-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/7: не закрыт | 040T22441S66/7XH16 | 4-DD1.7: 33 | 108-910 | 4-Х10: 271 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 108-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S66/7: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22441S66/7XH12 | 4-DD1.7: 34 | 108-911 | 4-Х10: 272 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 108-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22337S25/4: блок в нерабочем состоянии | 040T22337S25/4XH19 | 4-DD1.14: 2 | 109-903 | 4-Х10: 273 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 109-А1 | 5-S01/11А | 0,5 |
| - Клапан 040T22337S25/4: Q01 отключён | 040T22337S25/4XH17 | 4-DD1.14: 3 | 109-904 | 4-Х10: 274 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22337S25/4: контактор включён на открытие | 040T22337S25/4XH21 | 4-DD1.14: 4 | 109-905 | 4-Х10: 275 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22337S25/4: контактор включён на закрытие | 040T22337S25/4XH22 | 4-DD1.14: 5 | 109-906 | 4-Х10: 276 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22337S25/4: температура двигателя в норме | 040T22337S25/4XH10 | 4-DD1.14: 6 | 109-907 | 4-Х10: 277 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 109-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22337S25/4: не открыт | 040T22337S25/4XH15 | 4-DD1.14: 7 | 109-908 | 4-Х10: 278 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -109-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22337S25/4: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22337S25/4XH11 | 4-DD1.14: 8 | 109-909 | 4-Х10: 279 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 109-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22337S25/4: не закрыт | 040T22337S25/4XH16 | 4-DD1.14: 9 | 109-910 | 4-Х10: 280 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 109-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22337S25/4: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22337S25/4XH12 | 4-DD1.14: 12 | 109-911 | 4-Х10: 281 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 109-А1 | S1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/9: блок в нерабочем состоянии | 040T22441S37/9XH19 | 4-DD1.14: 13 | 110-903 | 4-Х10: 282 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 110-А1 | 5-S01/11B | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/9: Q01 отключён | 040T22441S37/9XH17 | 4-DD1.14: 14 | 110-904 | 4-Х10: 283 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/9: контактор включён на открытие | 040T22441S37/9XH21 | 4-DD1.14: 15 | 110-905 | 4-Х10: 284 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/9: контактор включён на закрытие | 040T22441S37/9XH22 | 4-DD1.14: 16 | 110-906 | 4-Х10: 285 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/9: температура двигателя в норме | 040T22441S37/9XH10 | 4-DD1.14: 17 | 110-907 | 4-Х10: 276 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 110-А1 | F1 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/9: не открыт | 040T22441S37/9XH15 | 4-DD1.14: 18 | 110-908 | 4-Х10: 277 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -110-А1 | S4 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/9: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22441S37/9XH11 | 4-DD1.14: 19 | 110-909 | 4-Х10: 278 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 110-А1 | S2 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/9: не закрыт | 040T22441S37/9XH16 | 4-DD1.14: 22 | 110-910 | 4-Х10: 289 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 110-А1 | S3 | 0,5 |
| - Клапан 040T22441S37/9: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22441S37/9XH12 | 4-DD1.14: 23 | 110-911 | 4-Х10: 290 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 110-А1 | S1 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |  |
| Шкаф 040I22209P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T22110К02/2: блок в нерабочем состоянии | 040T22110К02/2XH19 | 9-DD1.3: 2 | 111-903 | 9-Х10: 5 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 111-А1 | 6-S01/2А |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22110К02/2: контроль напряжения | 040T22110К02/2XH17 | 9-DD1.3: 3 | 111-904 | 9-Х10: 6 | -24 В | Реле 40.51.8.230.000 | K02 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22110К02/2: не исправность | 040T22110К02/2XH21 | 9-DD1.3: 4 | 111-905 | 9-Х10: 7 | -24 В | Пускатель реверсивный ПБР-3ИА-9 | K01 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22110К02/2: температура двигателя в норме | 040T22110К02/2XH22 | 9-DD1.3: 5 | 111-907 | 9-Х10: 8 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 111-А1 | F1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22110К02/2: не открыт | 040T22110К02/2XH10 | 9-DD1.3: 6 | 111-908 | 9-Х10: 9 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 111-А1 | S4 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22110К02/2: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22110К02/2XH15 | 9-DD1.3: 7 | 111-909 | 9-Х10: 10 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 111-А1 | S2 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22110К02/2: не закрыт | 040T22110К02/2XH16 | 9-DD1.3: 8 | 111-910 | 9-Х10: 11 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 111-А1 | S3 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22110К02/2: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22110К02/2ХH12 | 9-DD1.3: 9 | 111-911 | 9-Х10: 12 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 111-А1 | S1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330К02/7: блок в нерабочем состоянии | 040T22330К02/7XH19 | 9-DD1.3: 12 | 114-903 | 9-Х10: 13 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 114-А1 | 6-S01/2В |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330К02/7: контроль напряжения | 040T22330К02/7XH17 | 9-DD1.3: 13 | 114-904 | 9-Х10: 14 | -24 В | Реле 40.51.8.230.000 | K02 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22110К02/2: не исправность | 040T22110К02/2XH21 | 9-DD1.3: 14 | 114-905 | 9-Х10: 15 | -24 В | Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3ИА-9 | K01 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330К02/7: температура двигателя в норме | 040T22330К02/7XH22 | 9-DD1.3: 15 | 114-907 | 9-Х10: 16 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 114-А1 | F1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330К02/7: не открыт | 040T22330К02/7XH10 | 9-DD1.3: 16 | 114-908 | 9-Х10: 17 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -114-А1 | S4 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330К02/7: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22330К02/7XH15 | 9-DD1.3: 17 | 114-908 | 9-Х10: 18 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -114-А1 | S2 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330К02/7: не закрыт | 040T22330К02/7XH16 | 9-DD1.3: 18 | 114-910 | 9-Х10: 19 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 114-А1 | S3 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330К02/7: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22330К02/7ХH12 | 9-DD1.3: 19 | 114-911 | 9-Х10: 20 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 114-А1 | S1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S66/9: блок в нерабочем состоянии | 040T22447S66/9XH19 | 9-DD1.3: 22 | 112-903 | 9-Х10: 21 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 112-А1 | 6-S01/5C |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S66/9: Q01 отключён | 040T22447S66/9XH17 | 9-DD1.3: 23 | 112-904 | 9-Х10: 22 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S66/9: контактор включён на открытие | 040T22447S66/9XH21 | 9-DD1.3: 24 | 112-905 | 9-Х10: 23 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S66/9: контактор включён на закрытие | 040T22447S66/9XH22 | 9-DD1.3: 32 | 112-906 | 9-Х10: 29 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S66/9: температура двигателя в норме | 040T22447S66/9XH10 | 9-DD1.3: 25 | 112-907 | 9-Х10: 24 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 112-А1 | F1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S66/9: не открыт | 040T22447S66/9XH15 | 9-DD1.3: 26 | 112-908 | 9-Х10: 25 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -112-А1 | S4 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S66/9: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22447S66/9XH11 | 9-DD1.3: 27 | 112-909 | 9-Х10: 26 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 112-А1 | S2 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S66/9: не закрыт | 040T22447S66/9XH16 | 9-DD1.3: 28 | 112-910 | 9-Х10: 27 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 112-А1 | S3 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22447S66/9: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22447S66/9XH12 | 9-DD1.3: 29 | 112-911 | 9-Х10: 28 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 112-А1 | S1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/9: блок в нерабочем состоянии | 040T22550S37/9XH19 | 9-DD1.4: 2 | 115-903 | 9-Х10: 31 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 115-А1 | 6-S01/4A |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/9: Q01 отключён | 040T22550S37/9XH17 | 9-DD1.4: 3 | 115-904 | 9-Х10: 32 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/9: контактор включён на открытие | 040T22550S37/9XH21 | 9-DD1.4: 4 | 115-905 | 9-Х10: 33 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/9: контактор включён на закрытие | 040T22550S37/9XH22 | 9-DD1.4: 5 | 115-906 | 9-Х10: 34 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/9: температура двигателя в норме | 040T22550S37/9XH10 | 9-DD1.4: 6 | 115-907 | 9-Х10: 35 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 115-А1 | F1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/9: не открыт | 040T22550S37/9XH15 | 9-DD1.4: 7 | 115-908 | 9-Х10: 36 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -115-А1 | S4 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/9: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22550S37/9XH11 | 9-DD1.4: 8 | 115-909 | 9-Х10: 37 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 115-А1 | S2 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/9: не закрыт | 040T22550S37/9XH16 | 9-DD1.4: 9 | 115-910 | 9-Х10: 38 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 115-А1 | S3 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/9: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22550S37/9XH12 | 9-DD1.4: 12 | 115-911 | 9-Х10: 39 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 115-А1 | S1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/10: блок в нерабочем состоянии | 040T22550S37/10XH19 | 9-DD1.4: 13 | 116-903 | 9-Х10: 40 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 116-А1 | 6-S01/4B |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/10: Q01 отключён | 040T22550S37/10XH17 | 9-DD1.4: 14 | 116-904 | 9-Х10: 41 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/10: контактор включён на открытие | 040T22550S37/10XH21 | 9-DD1.4: 15 | 116-905 | 9-Х10: 42 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/10: контактор включён на закрытие | 040T22550S37/10XH22 | 9-DD1.4: 16 | 116-906 | 9-Х10: 43 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/10: температура двигателя в норме | 040T22550S37/10XH10 | 9-DD1.4: 17 | 116-907 | 9-Х10: 44 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 116-А1 | F1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/10: не открыт | 040T22550S37/10XH15 | 9-DD1.4: 18 | 116-908 | 9-Х10: 45 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -116-А1 | S4 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/10: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22550S37/10XH11 | 9-DD1.4: 19 | 116-909 | 9-Х10: 46 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 116-А1 | S2 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/10: не закрыт | 040T22550S37/10XH16 | 9-DD1.4: 22 | 116-910 | 9-Х10: 47 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 116-А1 | S3 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/10: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22550S37/10XH12 | 9-DD1.4: 23 | 116-911 | 9-Х10: 48 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 116-А1 | S1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/11: блок в нерабочем состоянии | 040T22550S37/11XH19 | 9-DD1.4: 24 | 117-903 | 9-Х10: 49 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 117-А1 | 6-S01/4C |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/11: Q01 отключён | 040T22550S37/11XH17 | 9-DD1.4: 25 | 117-904 | 9-Х10: 50 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/11: контактор включён на открытие | 040T22550S37/11XH21 | 9-DD1.4: 26 | 117-905 | 9-Х10: 51 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/11: контактор включён на закрытие | 040T22550S37/11XH22 | 9-DD1.4: 27 | 117-906 | 9-Х10: 52 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/11: температура двигателя в норме | 040T22550S37/11XH10 | 9-DD1.4: 28 | 117-907 | 9-Х10: 53 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 117-А1 | F1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/11: не открыт | 040T22550S37/11XH15 | 9-DD1.4: 29 | 117-908 | 9-Х10: 54 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -117-А1 | S4 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/11: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22550S37/11XH11 | 9-DD1.4: 32 | 117-909 | 9-Х10: 55 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 117-А1 | S2 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/11: не закрыт | 040T22550S37/11XH16 | 9-DD1.4: 33 | 117-910 | 9-Х10: 56 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 117-А1 | S3 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/11: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22550S37/11XH12 | 9-DD1.4: 34 | 117-911 | 9-Х10: 57 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 117-А1 | S1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/12: блок в нерабочем состоянии | 040T22550S37/12XH19 | 9-DD1.9: 2 | 118-903 | 9-Х10: 106 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 118-А1 | 6-S01/5A |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/12: Q01 отключён | 040T22550S37/12XH17 | 9-DD1.9: 3 | 118-904 | 9-Х10: 107 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/12: контактор включён на открытие | 040T22550S37/12XH21 | 9-DD1.9: 4 | 118-905 | 9-Х10: 108 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/12: контактор включён на закрытие | 040T22550S37/12XH22 | 9-DD1.9: 5 | 118-906 | 9-Х10: 109 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/12: температура двигателя в норме | 040T22550S37/12XH10 | 9-DD1.9: 6 | 118-907 | 9-Х10: 110 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 118-А1 | F1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/12: не открыт | 040T22550S37/12XH15 | 9-DD1.9: 7 | 118-908 | 9-Х10: 111 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -118-А1 | S4 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/12: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22550S37/12XH11 | 9-DD1.9: 8 | 118-909 | 9-Х10: 112 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 118-А1 | S2 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/12: не закрыт | 040T22550S37/12XH16 | 9-DD1.9: 9 | 118-910 | 9-Х10: 113 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 118-А1 | S3 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/12: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22550S37/12XH12 | 9-DD1.9: 12 | 118-911 | 9-Х10: 114 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 118-А1 | S1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/13: блок в нерабочем состоянии | 040T22550S37/13XH19 | 9-DD1.9: 13 | 119-903 | 9-Х10: 115 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 119-А1 | 6-S01/5B |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/13: Q01 отключён | 040T22550S37/13XH17 | 9-DD1.9: 14 | 119-904 | 9-Х10: 116 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/13: контактор включён на открытие | 040T22550S37/13XH21 | 9-DD1.9: 15 | 119-905 | 9-Х10: 117 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/13: контактор включён на закрытие | 040T22550S37/13XH22 | 9-DD1.9: 16 | 119-906 | 9-Х10: 118 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/13: температура двигателя в норме | 040T22550S37/13XH10 | 9-DD1.9: 17 | 119-907 | 9-Х10: 119 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 119-А1 | F1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/13: не открыт | 040T22550S37/13XH15 | 9-DD1.9: 18 | 119-908 | 9-Х10: 120 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -119-А1 | S4 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/13: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22550S37/13XH11 | 9-DD1.9: 19 | 119-909 | 9-Х10: 121 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 119-А1 | S2 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/13: не закрыт | 040T22550S37/13XH16 | 9-DD1.9: 22 | 119-910 | 9-Х10: 122 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 119-А1 | S3 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22550S37/13: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22550S37/13XH12 | 9-DD1.9: 23 | 119-911 | 9-Х10: 123 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 119-А1 | S1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22221S47/3: блок в нерабочем состоянии | 040T22221S47/3XH19 | 9-DD1.9: 24 | 30-903 | 9-Х10: 124 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 30-А1 | 6-S01/6A |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22221S47/3: Q01 отключён | 040T22221S47/3XH17 | 9-DD1.9: 25 | 30-904 | 9-Х10: 125 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22221S47/3: контактор включён на открытие | 040T22221S47/3XH21 | 9-DD1.9: 26 | 30-905 | 9-Х10: 126 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22221S47/3: контактор включён на закрытие | 040T22221S47/3XH22 | 9-DD1.9: 27 | 30-906 | 9-Х10: 127 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22221S47/3: температура двигателя в норме | 040T22221S47/3XH10 | 9-DD1.9: 28 | 30-907 | 9-Х10: 128 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 30-А1 | F1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22221S47/3: не открыт | 040T22221S47/3XH15 | 9-DD1.9: 29 | 30-908 | 9-Х10: 129 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -30-А1 | S4 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22221S47/3: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22221S47/3XH11 | 9-DD1.9: 32 | 30-909 | 9-Х10: 130 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 30-А1 | S2 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22221S47/3: не закрыт | 040T22221S47/3XH16 | 9-DD1.9: 33 | 30-910 | 9-Х10: 131 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 30-А1 | S3 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22221S47/3: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22221S47/3XH12 | 9-DD1.9: 34 | 30-911 | 9-Х10: 132 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 30-А1 | S1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S51/9: блок в нерабочем состоянии | 040T22330S51/9XH19 | 9-DD1.10: 2 | 31-903 | 9-Х10: 133 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 31-А1 | 6-S01/6B |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S51/9: Q01 отключён | 040T22330S51/9XH17 | 9-DD1.10: 3 | 31-904 | 9-Х10: 134 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | AN |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S51/9: контактор включён на открытие | 040T22330S51/9XH21 | 9-DD1.10: 4 | 31-905 | 9-Х10: 135 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K01 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S51/9: контактор включён на закрытие | 040T22330S51/9XH22 | 9-DD1.10: 5 | 31-906 | 9-Х10: 136 | -24 В | Вспомогательный контакт контактора | K02 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S51/9: температура двигателя в норме | 040T22330S51/9XH10 | 9-DD1.10: 6 | 31-907 | 9-Х10: 137 | -24 В | Термовыключа-тель электропривода 31-А1 | F1 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S51/9: не открыт | 040T22330S51/9XH15 | 9-DD1.10: 7 | 31-908 | 9-Х10: 138 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода -31-А1 | S4 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S51/9: моментная муфта в сторону открытия не сработала | 040T22330S51/9XH11 | 9-DD1.10: 8 | 31-909 | 9-Х10: 139 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 31-А1 | S2 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S51/9: не закрыт | 040T22330S51/9XH16 | 9-DD1.10: 9 | 31-910 | 9-Х10: 140 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 31-А1 | S3 |  | 0,5 |
| - Клапан 040T22330S51/9: моментная муфта в сторону закрытия не сработала | 040T22330S51/9XH12 | 9-DD1.10: 12 | 31-911 | 9-Х10: 141 | -24 В | Микропереключа-тель электропривода 31-А1 | S1 |  | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала | Код сигнала | Модуль, клемма | Номер провода | Клемма шкафа | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |  |
| Шкаф 040I22210P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие дыма в шкафу контроллера 040I22210P | 040I22210PXH01 | 10-DD2.5: 4 10-DD3.5: 4 | 210-003 | - | -24 В | Извещатель пожарный дымовой | 10-SK2 |  | 0,5 |
| - Температура в шкафу контроллера 040I22210P выше нормы | 040I22210PXH02 | 10-DD2.5: 5 10-DD3.5: 5 | 210-004 | - | -24 В | Терморегулятор | 10-SK3 |  | 0,5 |
| - Наличие напряжения в шкафу контроллера 040I22210P | 040I22210PXH03 | 10-DD2.5: 6 10-DD3.5: 6 | 210-005 | - | -24 В | Реле контроля напряжения | 10-K1 |  | 0,5 |
| - Закрыта дверь в шкафу контроллера 040I22210P | 040I22210PXH04 | 10-DD2.5: 7 10-DD3.5: 7 | 210-006 | - | -24 В | Светильник с концевым выключателем двери | 10-EL1 |  | 0,5 |
| - Щит КРУЗА П: блок рабочего питания в нерабочем положении | 040CA0101ZXH19 | 10-DD1.3: 2 | 911 | 10-Х20: 15 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM1(1/2) | S12 |  | 0,5 |
| - Нет рабочего питания щита КРУЗА П | 040CA0101ZXH18 | 10-DD1.3: 3 | 912 | 10-Х20: 16 | -24 В | Кнопка с возвратом блока AM1(1/2) | S10 |  | 0,5 |
| - Щит КРУЗА П: блок резервного питания в нерабочем положении | 040CA0101ZXH21 | 10-DD1.3: 4 | 913 | 10-Х20: 17 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM2(1/4) | S22 |  | 0,5 |
| - Нет резервного питания щита КРУЗА П | 040CA0101ZXH20 | 10-DD1.3: 5 | 914 | 10-Х20: 18 | -24 В | Реле блока AM2(1/4) | K21 |  | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040CA0102Z: Q01 отключён | 040CA0102ZXH17 | 10-DD1.3: 6 | 915 | 10-Х20: 19 | -24 В | Выключатель автоматический блока AM3(2/1) | Q01 |  | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040CA0102Z: блок в нерабочем состоянии | 040CA0102ZXH19 | 10-DD1.3: 7 | 916 | 10-Х20: 20 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM3(2/1) | 2-S01/1 |  | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040CA0103Z: Q01 отключён | 040CA0103ZXH17 | 10-DD1.3: 8 | 917 | 10-Х20: 21 | -24 В | Выключатель автоматический блока AM4(3/1) | Q01 |  | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040CA0103Z: блок в нерабочем состоянии | 040CA0103ZXH19 | 10-DD1.3: 9 | 918 | 10-Х20: 22 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM4(3/1) | 3-S01/1 |  | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040CA0104Z: Q01 отключён | 040CA0104ZXH17 | 10-DD1.3: 12 | 919 | 10-Х20: 23 | -24 В | Выключатель автоматический блока AM5(4/1) | Q01 |  | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040CA0104Z: блок в нерабочем состоянии | 040CA0104ZXH18 | 10-DD1.3: 13 | 920 | 10-Х20: 24 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM5(4/1) | 4-S01/1 |  | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040CA0105Z: Q01 отключён | 040CA0105ZXH17 | 10-DD1.3: 14 | 921 | 10-Х20: 25 | -24 В | Выключатель автоматический блока AM6(5/1) | Q01 |  | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040CA0105Z: блок в нерабочем состоянии | 040CA0105ZXH18 | 10-DD1.3: 15 | 922 | 10-Х20: 26 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM6(5/1) | 5-S01/1 |  | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040CA0106Z: Q01 отключён | 040CA0106ZXH17 | 10-DD1.3: 16 | 923 | 10-Х20: 27 | -24 В | Выключатель автоматический блока AM7(6/1) | Q01 |  | 0,5 |
| - Питание групповых шин шкафа 040CA0106Z: блок в нерабочем состоянии | 040CA0106ZXH18 | 10-DD1.3: 17 | 924 | 10-Х20: 28 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока AM7(6/1) | 6-S01/1 |  | 0,5 |
| - Отключён автомат Q01 питания КИП | 040CA0101ZXH17 | 10-DD1.3: 18 | 925 | 10-Х20: 29 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | OF2 AM8(1/5) |  | 0,5 |
| - Отключён автомат питания 040I22210P | 040I22210PXH17 | 10-DD1.3: 19 | 926 | 10-Х20: 30 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q02 | OF2 AM8(1/5) |  | 0,5 |
| - Отключён автомат питания 040I22201P | 040I22201PXH17 | 10-DD1.3: 22 | 927 | 10-Х20: 31 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q04 | OF2 AM8(1/5) |  | 0,5 |
| - Отключён автомат питания 040I22202P | 040I22202PXH17 | 10-DD1.3: 23 | 928 | 10-Х20: 32 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q05 | OF2 AM8(1/5) |  | 0,5 |
| - Отключён автомат питания 040I22203P | 040I22203PXH17 | 10-DD1.3: 24 | 929 | 10-Х20: 33 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q06 | OF2 AM8(1/5) |  | 0,5 |
| - Отключён автомат питания 040I22204P | 040I22204PXH17 | 10-DD1.3: 25 | 930 | 10-Х20: 34 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | OF2 |  | 0,5 |
| - Отключён автомат питания 040I22209P | 040I22209PXH17 | 10-DD1.3: 32 | 935 | 10-Х20: 39 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q06 | OF2 |  | 0,5 |
| - Отключён автомат питания 040I22210P | 040I22210PXH17 | 10-DD1.3: 33 | 936 | 10-Х20: 40 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q07 | OF2 |  | 0,5 |
| - Отключён автомат питания нагревателей трубопровода | 040I22036VXH17 | 10-DD1.3: 34 | 937 | 10-Х20: 41 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q03 | OF2 |  | 0,5 |
| - Питание ИБП шкафа 040I22210P в норме | 040I22210PXH13 | 10-DD1.3: 35 | 210-913 | - | -24 В | Блок бесперебойного питания | 10-U2 |  | 0,5 |
| - Питание шлюзов Profibus: блок в нерабочем состоянии | 040I220101ZXH19 | 10-DD1.4: 2 | 958 | 10-Х20: 47 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока АМ11(1/8А) | 1-S01/8А |  | 0,5 |
| - Питание шлюзов Profibus: Q01 отключён | 040I220101ZXH18 | 10-DD1.4: 3 | 959 | 10-Х20: 48 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | iOF2 |  | 0,5 |
| - Питание шлюзов Profibus: питание подано | 040I220101ZXH20 | 10-DD1.4: 4 | 960 | 10-Х20: 49 | -24 В | Реле выдвижного блока АМ18 | K01 |  | 0,5 |
| - Отключён автомат питания 040I22305P | 040I22305PXH17 | 10-DD1.4: 5 | 961 | 10-Х20: 50 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q01 | OF2 |  | 0,5 |
| - Отключён автомат питания 040I22401P | 040I22401PXH17 | 10-DD1.4: 6 | 962 | 10-Х20: 51 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q02 | OF2 |  | 0,5 |
| - Отключён автомат питания 040I22402P | 040I22402PXH17 | 10-DD1.4: 7 | 963 | 10-Х20: 52 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя Q03 | OF2 |  | 0,5 |
| - Насос 040T22338F: блок в нерабочем состоянии | 040T22338FХН19 | 10-DD1.4: 8 | 127-903 | 10-Х20: 53 | -24 В | Выключатель положения тележки выдвижного блока 127-АМ(1/8В) | 1-S01/8В |  | 0,5 |
| - Насос 040T22338F: Q01 или QF1 отключен защитой | 040T22338FХН17 | 10-DD1.4: 9 | 127-904 | 10-Х20: 54 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q01 |  | 0,5 |
| - Насос 040T22338F: контактор включен | 040T22338FХН14 | 10-DD1.4: 12 | 127-905 | 10-Х20: 55 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | К01 |  | 0,5 |
| - Насос 040T22338F: контактор выключен | 040T22338FХН15 | 10-DD1.4: 13 | 127-906 | 10-Х20: 56 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | К01 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22302А и 040T22303А: F01 отключён | 040T22302AXH13 | 10-DD1.5: 2 | 120-901 | 10-Х20:58 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | F01 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22302А и 040T22303А: Q21 отключён | 040T22302AXH17 | 10-DD1.5: 3 | 120-902 | 10-Х20:59 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q21 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22302А и 040T22303А: Q11 отключён | 040T22302AXH12 | 10-DD1.5: 4 | 120-903 | 10-Х20:60 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q11 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22302А и 040T22303А: нажата кнопка «Авария» | 040T22302AXH14 | 10-DD1.5: 5 | 120-904 | 10-Х20:61 | -24 В | Кнопка аварийного останова блока 120-AM1 | S11 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22302А и 040T22303А: питание на преобразователь частоты UZ11 подано | 040T22302AXH15 | 10-DD1.5: 6 | 120-905 | 10-Х20: 62 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K11 |  | 0,5 |
| - Насосы040T22302А и 040T22303А: питание на преобразователь частоты UZ21 подано | 040T22302AXH11 | 10-DD1.5: 7 | 120-906 | 10-Х20: 63 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K21 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22313А и 040T22314А: F01 отключён | 040T22313AXH13 | 10-DD1.5: 8 | 121-901 | 10-Х20: 64 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | F01 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22313А и 040T22314А: Q21 отключён | 040T22313AXH17 | 10-DD1.5: 9 | 121-902 | 10-Х20: 65 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q21 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22313А и 040T22314А: Q11 отключён | 040T22313AXH12 | 10-DD1.5: 12 | 121-903 | 10-Х20: 66 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q11 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22313А и 040T22314А: нажата кнопка «Авария» | 040T22313AXH14 | 10-DD1.5: 13 | 121-904 | 10-Х20: 67 | -24 В | Кнопка аварийного останова блока 121-AM1 | S11 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22313А и 040T22314А: питание на преобразователь частоты UZ11 подано | 040T22313AXH15 | 10-DD1.5: 14 | 121-905 | 10-Х20: 68 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K11 |  | 0,5 |
| - Насосы040T22313А и 040T22314А: питание на преобразователь частоты UZ21 подано | 040T22313AXH11 | 10-DD1.5: 15 | 121-906 | 10-Х20: 69 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K21 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22442А и 040T22443А: F01 отключён | 040T22442AXH13 | 10-DD1.5: 16 | 122-901 | 10-Х20: 70 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | F01 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22442А и 040T22443А: Q21 отключён | 040T22442AXH17 | 10-DD1.5: 17 | 122-902 | 10-Х20: 71 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q21 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22442А и 040T22443А: Q11 отключён | 040T22442AXH12 | 10-DD1.5: 18 | 122-903 | 10-Х20: 72 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q11 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22442А и 040T22443А: нажата кнопка «Авария» | 040T22442AXH14 | 10-DD1.5: 19 | 122-904 | 10-Х20: 73 | -24 В | Кнопка аварийного останова блока 122-AM1 | S11 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22442А и 040T22443А: питание на преобразователь частоты UZ11 подано | 040T22442AXH15 | 10-DD1.5: 22 | 122-905 | 10-Х20: 74 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K11 |  | 0,5 |
| - Насосы040T22442А и 040T22443А: питание на преобразователь частоты UZ21 подано | 040T22442AXH11 | 10-DD1.5: 23 | 122-906 | 10-Х20: 75 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K21 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22444А и 040T22445А: F01 отключён | 040T22444AXH13 | 10-DD1.5: 24 | 123-901 | 10-Х20: 76 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | F01 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22444А и 040T22445: Q21 отключён | 040T22444AXH17 | 10-DD1.5: 25 | 123-902 | 10-Х20: 77 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q21 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22444А и 040T22445А: Q11 отключён | 040T22444AXH12 | 10-DD1.5: 26 | 123-903 | 10-Х20: 78 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q11 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22444А и 040T22445А: нажата кнопка «Авария» | 040T22444AXH14 | 10-DD1.5: 27 | 123-904 | 10-Х20: 79 | -24 В | Кнопка аварийного останова блока 123-AM1 | S11 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22444А и 040T22445А: питание на преобразователь частоты UZ11 подано | 040T22444AXH15 | 10-DD1.5: 28 | 123-905 | 10-Х20: 80 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K11 |  | 0,5 |
| - Насосы040T22444А и 040T22445А: питание на преобразователь частоты UZ21 подано | 040T22444AXH11 | 10-DD1.5: 29 | 123-906 | 10-Х20: 81 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K21 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22333А и 040T22446А: F01 отключён | 040T22333AXH13 | 10-DD1.5: 32 | 124-901 | 10-Х20: 82 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | F01 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22333А и 040T22446: Q21 отключён | 040T22333AXH17 | 10-DD1.5: 33 | 124-902 | 10-Х20: 83 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q21 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22333А и 040T22446А: Q11 отключён | 040T22333AXH12 | 10-DD1.5: 34 | 124-903 | 10-Х20: 84 | -24 В | Вспомогательный контакт автоматического выключателя | Q11 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22333А и 040T22446А: нажата кнопка «Авария» | 040T22333AXH14 | 10-DD1.5: 35 | 124-904 | 10-Х20: 85 | -24 В | Кнопка аварийного останова блока 124-AM1 | S11 |  | 0,5 |
| - Насосы 040T22333А и 040T22446А: питание на преобразователь частоты UZ11 подано | 040T22446AXH15 | 10-DD1.5: 36 | 124-905 | 10-Х20: 86 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K11 |  | 0,5 |
| - Насосы040T22333А и 040T22446А: питание на преобразователь частоты UZ21 подано | 040T22446AXH11 | 10-DD1.5: 37 | 124-906 | 10-Х20: 87 | -24 В | Модуль вспомогательных контактов контактора | K21 |  | 0,5 |

| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование сигнала |  | Код сигнала |  | Модуль, клемма |  | Номер провода |  | Клемма шкафа |  | Уровень сигнала |  | Источник сигнала |  | Поз. обозначе-ние |  | Цикл опроса, с |
| Шкаф 040T22405Z, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в монжюсе дренажном 040T22550А |  | 040T22550L01XH01 |  | 405-DD1.12:2 |  | 309-603 |  | 405-ХТ10:237 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 9-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в монжюсе дренажном 040T22550А |  | 040T22550L01XH01 |  | 405-DD1.12:3 |  | 309-604 |  | 405-ХТ10:238 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 9-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня в монжюсе дренажном 040T22550А |  | 040T22550L02XH01 |  | 405-DD1.12:4 |  | 311-603 |  | 405-ХТ10:239 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 11-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня в монжюсе дренажном 040T22550А |  | 040T22550L02XH01 |  | 405-DD1.12:5 |  | 311-604 |  | 405-ХТ10:240 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 11-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня в приямке монжюса дренажного 040T22550А |  | 040T22550L04XH01 |  | 405-DD1.12:6 |  | 312-603 |  | 405-ХТ10:241 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 12-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в приямке монжюса дренажного 040T22550А |  | 040T22550L04XH01 |  | 405-DD1.12:7 |  | 312-604 |  | 405-ХТ10:242 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 12-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня в сосуде 040T22000А |  | 040T22000L01XH01 |  | 405-DD1.12:8 |  | 313-603 |  | 405-ХТ10:243 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 13-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в сосуде 040T22000А |  | 040T22000L01XH01 |  | 405-DD1.12:9 |  | 313-604 |  | 405-ХТ10:243 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 13-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня в сосуде 040T22000А |  | 040T22000L02XH01 |  | 405-DD1.12:12 |  | 315-603 |  | 405-ХТ10:245 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 15-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня в сосуде 040T22000А |  | 040T22000L02XH01 |  | 405-DD1.12:13 |  | 315-604 |  | 405-ХТ10:246 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 15-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня в приямке сосуда 040T22000А |  | 040T22000L05XH01 |  | 405-DD1.12:14 |  | 316-603 |  | 405-ХТ10:247 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 16-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в приямке сосуда 040T22000А |  | 040T22000L05XH01 |  | 405-DD1.12:15 |  | 316-604 |  | 405-ХТ10:248 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 16-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация рабочего уровня в сосуде 040T22000А |  | 040T22000L03XH01 |  | 405-DD1.12:16 |  | 317-603 |  | 405-ХТ10:249 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 17-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора рабочего уровня в сосуде 040T22000А |  | 040T22000L03XH01 |  | 405-DD1.12:17 |  | 317-604 |  | 405-ХТ10:250 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 17-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация верхнего уровня в сосуде 040T22001А |  | 040T22001L01XH01 |  | 405-DD1.12:18 |  | 318-603 |  | 405-ХТ10:251 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 18-2 |  | 0,5 |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в сосуде 040T22001А |  | 040T22001L01XH01 |  | 405-DD1.12:19 |  | 318-604 |  | 405-ХТ10:252 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 18-2 |  | 0,5 |
| - Сигнализация нижнего уровня в сосуде 040T22001А |  | 040T22001L02XH01 |  | 405-DD1.12:22 |  | 320-603 |  | 405-ХТ10:253 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 20-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня в сосуде 040T22001А |  | 040T22001L02XH01 |  | 405-DD1.12:23 |  | 320-604 |  | 405-ХТ10:254 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 20-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация рабочего уровня в сосуде 040T22001А |  | 040T22001L03XH01 |  | 405-DD1.12:24 |  | 322-603 |  | 405-ХТ10:249 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 22-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора рабочего уровня в сосуде 040T22001А |  | 040T22001L03XH01 |  | 405-DD1.12:25 |  | 322-604 |  | 405-ХТ10:250 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 22-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в приямке аппарата выпарного 040T22110А |  | 040T22110L04XH01 |  | 405-DD1.12:26 |  | 345-603 |  | 405-ХТ10:259 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 45-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в приямке аппарата выпарного 040T22110А |  | 040T22110L04XH01 |  | 405-DD1.12:27 |  | 345-604 |  | 405-ХТ10:259 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 45-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в аппарате выпарном 040T22110А |  | 040T22110L01XH01 |  | 405-DD1.12:28 |  | 346-603 |  | 405-ХТ10:260 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 46-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в аппарате выпарном 040T22110А |  | 040T22110L01XH01 |  | 405-DD1.12:29 |  | 346-604 |  | 405-ХТ10:261 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 46-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация нижнего уровня в баке щелочной флегмы 040T22337А |  | 040T22337L02XH01 |  | 405-DD1.12:32 |  | 285-603 |  | 405-ХТ10:262 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 86-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня в баке щелочной флегмы 040T22337А |  | 040T22337L02XH01 |  | 405-DD1.12:33 |  | 385-604 |  | 405-ХТ10:263 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 86-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в приямке скруббера 040T22330А |  | 040T22330L02XH01 |  | 405-DD1.12:35 |  | 388-603 |  | 405-ХТ10:265 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 88-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в приямке скруббера 040T22330А |  | 040T22330L02XH01 |  | 405-DD1.12:36 |  | 388-604 |  | 405-ХТ10:266 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 88-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в скруббере 040T22330А |  | 040T22330L01XH01 |  | 405-DD1.12:37 |  | 389-603 |  | 405-ХТ10:267 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 89-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в скруббере 040T22330А |  | 040T22330L01XH01 |  | 405-DD1.12:38 |  | 389-604 |  | 405-ХТ10:268 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 89-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в приямке конденсатора 040T22440А и конденсатора ПЭБ 040T22447А |  | 040T22440L01XH01 |  | 405-DD1.13:2 |  | 430-603 |  | 405-ХТ10:276 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 130-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в приямке конденсатора 040T22440А и конденсатора ПЭБ 040T22447А |  | 040T22440L01XH01 |  | 405-DD1.13:3 |  | 430-604 |  | 405-ХТ10:277 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 130-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в приямке насосов 040T22002А, 040T22003А, 040T22013А, 040T22014А и 040T22333А |  | 040T22002L01XQ01 |  | 405-DD1.13:4 |  | 323-603 |  | 405-ХТ10:279 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 23-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в приямке насосов 040T22002А, 040T22003А, 040T22013А, 040T22014А и 040T22333А |  | 040T22002L01XQ01 |  | 405-DD1.13:5 |  | 323-604 |  | 405-ХТ10:280 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 23-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация нижнего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22222А |  | 040T22222L02XH01 |  | 405-DD1.13:6 |  | 349-603 |  | 405-ХТ10:281 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 49-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22222А |  | 040T22222L02XH01 |  | 405-DD1.13:7 |  | 349-604 |  | 405-ХТ10:282 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 49-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в приямке баков кубового раствора кольцевых 040T22222А и 040T22223А |  | 040T22222L05XH01 |  | 405-DD1.13:8 |  | 350-603 |  | 405-ХТ10:283 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 50-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в приямке баков кубового раствора кольцевых 040T22222А и 040T22223А |  | 040T22222L05XH01 |  | 405-DD1.13:9 |  | 350-604 |  | 405-ХТ10:284 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 50-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация рабочего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22222А |  | 040T22222L03XH01 |  | 405-DD1.13:12 |  | 351-603 |  | 405-ХТ10:285 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 51-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора рабочего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22222А |  | 040T22222L03XH01 |  | 405-DD1.13:13 |  | 351-604 |  | 405-ХТ10:286 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 51-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22222А |  | 040T22222L01XH01 |  | 405-DD1.13:14 |  | 352-603 |  | 405-ХТ10:287 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 52-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22222А |  | 040T22222L01XH01 |  | 405-DD1.13:15 |  | 352-604 |  | 405-ХТ10:288 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 52-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация нижнего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22223А |  | 040T22223L02XH01 |  | 405-DD1.13:16 |  | 354-603 |  | 405-ХТ10:289 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 54-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22223А |  | 040T22223L02XH01 |  | 405-DD1.13:17 |  | 354-604 |  | 405-ХТ10:290 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 54-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация рабочего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22223А |  | 040T22223L03XH01 |  | 405-DD1.13:18 |  | 355-603 |  | 405-ХТ10:291 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 55-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора рабочего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22223А |  | 040T22223L03XH01 |  | 405-DD1.13:19 |  | 355-604 |  | 405-ХТ10:292 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 55-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22223А |  | 040T22223L01XH01 |  | 405-DD1.13:22 |  | 356-603 |  | 405-ХТ10:293 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 56-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в баке кубового раствора кольцевом 040T22223А |  | 040T22223L01XH01 |  | 405-DD1.13:23 |  | 356-604 |  | 405-ХТ10:294 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 56-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация нижнего уровня в баке флегмы 040T22112А |  | 040T22112L02XH01 |  | 405-DD1.13:24 |  | 392-603 |  | 405-ХТ10:296 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 92-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня в баке флегмы 040T22112А |  | 040T22112L02XH01 |  | 405-DD1.13:25 |  | 392-604 |  | 405-ХТ10:297 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 92-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в баке флегмы 040T22112А |  | 040T22112L01XH01 |  | 405-DD1.13:26 |  | 393-603 |  | 405-ХТ10:298 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 93-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в баке флегмы 040T22112А |  | 040T22112L01XH01 |  | 405-DD1.13:27 |  | 393-604 |  | 405-ХТ10:299 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 93-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в приямке бака флегмы 040T22112А |  | 040T22112L04XH01 |  | 405-DD1.13:28 |  | 394-603 |  | 405-ХТ10:300 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 94-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в приямке бака флегмы 040T22112А |  | 040T22112L04XH01 |  | 405-DD1.13:29 |  | 394-604 |  | 405-ХТ10:301 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 94-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в приямке бака упаренного раствора 040T22332А |  | 040T22332L04XH01 |  | 405-DD1.13:32 |  | 395-603 |  | 405-ХТ10:302 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 95-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в приямке бака упаренного раствора 040T22332А |  | 040T22332L04XH01 |  | 405-DD1.13:33 |  | 395-604 |  | 405-ХТ10:303 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 95-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в баке упаренного раствора 040T22332А |  | 040T22332L01XH01 |  | 405-DD1.13:34 |  | 396-603 |  | 405-ХТ10:304 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 96-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в баке упаренного раствора 040T22332А |  | 040T22332L01XH01 |  | 405-DD1.13:35 |  | 396-604 |  | 405-ХТ10:305 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 96-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация нижнего уровня в баке упаренного раствора 040T22332А |  | 040T22332L02XH01 |  | 405-DD1.13:36 |  | 397-603 |  | 405-ХТ10:306 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 97-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня в баке упаренного раствора 040T22332А |  | 040T22332L02XH01 |  | 405-DD1.13:37 |  | 397-604 |  | 405-ХТ10:307 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 97-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в баке конденсатном 040T22441А |  | 040T22441L01XH01 |  | 405-DD1.13:38 |  | 431-603 |  | 405-ХТ10:308 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 131-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в баке конденсатном 040T22441А |  | 040T22441L01XH01 |  | 405-DD1.13:39 |  | 431-604 |  | 405-ХТ10:309 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 131-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация нижнего уровня в баке конденсатном 040T22441А |  | 040T22441L02XH01 |  | 405-DD1.14:2 |  | 433-603 |  | 405-ХТ10:316 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 133-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня в баке конденсатном 040T22441А |  | 040T22441L02XH01 |  | 405-DD1.14:3 |  | 433-604 |  | 405-ХТ10:377 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 133-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в приямке насосов 040T22442А, 040T22443А, 040T22444А, 040T22445А, 040T22446А и в баке конденсатном 040T22441А |  | 040T22442L01XQ01 |  | 405-DD1.14:4 |  | 434-603 |  | 405-ХТ10:318 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 134-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в приямке насосов 040T22442А, 040T22443А, 040T22444А, 040T22445А, 040T22446А и в баке конденсатном 040T22441А |  | 040T22442L01XQ01 |  | 405-DD1.14:5 |  | 434-604 |  | 405-ХТ10:319 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 134-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация нижнего уровня в аппарате выпарном 040T22110А |  | 040T22110L02XH01 |  | 405-DD1.14:6 |  | 348-603 |  | 405-ХТ10:320 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 48-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня в аппарате выпарном 040T22110А |  | 040T22110L02XH01 |  | 405-DD1.14:7 |  | 348-604 |  | 405-ХТ10:321 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 48-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в ловушке влаги 040T22553А |  | 040T22553L01XH01 |  | 405-DD1.14:8 |  | 362-603 |  | 405-ХТ10:322 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 62-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в ловушке влаги 040T22553А |  | 040T22553L01XH01 |  | 405-DD1.14:13 |  | 362-604 |  | 405-ХТ10:324 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 62-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в ловушке влаги 040T22551А |  | 040T22551L01XH01 |  | 405-DD1.14:9 |  | 363-603 |  | 405-ХТ10:323 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 63-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в ловушке влаги 040T22551А |  | 040T22551L01XH01 |  | 405-DD1.14:14 |  | 363-604 |  | 405-ХТ10:325 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 63-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в ловушке влаги 040T22552А |  | 040T22552L01XH01 |  | 405-DD1.14:12 |  | 429-603 |  | 405-ХТ10:310 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 129-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в ловушке влаги 040T22552А |  | 040T22552L01XH01 |  | 405-DD1.14:15 |  | 429-604 |  | 405-ХТ10:311 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 129-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация верхнего уровня в баке щелочной флегмы 040T22337А |  | 040T22337L01XH01 |  | 405-DD1.14:16 |  | 386-603 |  | 405-ХТ10:312 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 85-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора верхнего уровня в баке щелочной флегмы 040T22337А |  | 040T22337L01XH01 |  | 405-DD1.14:17 |  | 386-604 |  | 405-ХТ10:313 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 85-2 |  | 0,5 |  |
| - Сигнализация нижнего уровня в сепараторе 040T22111А |  | 040T22111L02XH01 |  | 405-DD1.14:18 |  | 387-603 |  | 405-ХТ10:314 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 87-2 |  | 0,5 |  |
| - «Ошибка» сигнализатора нижнего уровня в сепараторе 040T22111А |  | 040T22111L02XH01 |  | 405-DD1.14:19 |  | 387-604 |  | 405-ХТ10:315 |  | -24 В |  | Сигнализатор уровня |  | 87-2 |  | 0,5 |  |

Таблица 3 – Перечень  интерфейсных сигналов

| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль | Номер провода | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Электропривод насоса 040T22302A: сигнал состояния | 040T22302AXU01 | Штекерный модуль 120-X1 | 125-711; 125-712 | RS-485/ CANopen | Блок 120-AM1(7/36) - частотный преобразователь | U11 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T22303A: сигнал состояния | 040T22303AXU01 | Штекерный модуль120-X2 | 125-721; 125-722 | RS-485/ CANopen | Блок 120-AM1(7/36) - частотный преобразователь | U21 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T22313A: сигнал состояния | 040T22313AXU01 | Штекерный модуль 121-X1 | 120-702; 120-703 | RS-485/ CANopen | Блок 121-AM1(7/72) - частотный преобразователь | U11 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T22314A: сигнал состояния | 040T22314AXU01 | Штекерный модуль121-X2 | 120-706; 120-707 | RS-485/ CANopen | Блок 121-AM1(7/72) - частотный преобразователь | U21 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T22442A: сигнал состояния | 040T22442AXU01 | Штекерный модуль 122-X1 | 121-702; 121-703 | RS-485/ CANopen | Блок 122-AM1(8/36) - частотный преобразователь | U11 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T22443A: сигнал состояния | 040T22443AXU01 | Штекерный модуль 122-X2 | 121-706; 121-707 | RS-485/ CANopen | Блок 122-AM1(8/36) - частотный преобразователь | U21 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T22444A: сигнал состояния | 040T22444AXU01 | Штекерный модуль 123-X1 | 122-702; 122-703 | RS-485/ CANopen | Блок 123-AM1(8/72) - частотный преобразователь | U11 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T22445A: сигнал состояния | 040T22445AXU01 | Штекерный модуль 123-X2 | 122-706; 122-707 | RS-485/ CANopen | Блок 123-AM1(8/72) - частотный преобразователь | U21 | 0,5 |

| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль | Номер провода | Уровень сигнала | Источник сигнала | Поз. обозначе-ние | Цикл опроса, с |
| - Электропривод насоса 040T22333A: сигнал состояния | 040T22333AXU01 | Штекерный модуль 124-X1 | 123-702; 123-703 | RS-485/ CANopen | Блок 124-AM1(9/36) - частотный преобразователь | U11 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T22446A: сигнал состояния | 040T22446AXU01 | Штекерный модуль 124-X2 | 123-706; 123-707 | RS-485/ CANopen | Блок 124-AM1(9/36) - частотный преобразователь | U21 | 0,5 |
| - Электропривод насоса 040T22338F: сигнал состояния | 040T22338FXU01 | модуль подключения | 127-701; 127-702 | RS-485/ Profibus | Модуль подключения к сети ProfiBus E-BOX 150 | 127-A1 | 0,5 |
| - Нагреватель трубопровода 1: сигнал состояния | 040T22000TH1XU01 | Регулятор | 125-733; 125-734 | RS-485/ Profibus | Однофазный тиристорный регулятор мощности | 130-U1 | 0,5 |
| - Нагреватель трубопровода 2: сигнал состояния | 040T22000TH2XU01 | Регулятор | 125-733; 125-734 | RS-485/ Profibus | Однофазный тиристорный регулятор мощности | 130-U2 | 0,5 |
| - Нагреватель трубопровода 3: сигнал состояния | 040T22000TH3XU01 | Регулятор | 125-733; 125-734 | RS-485/ Profibus | Однофазный тиристорный регулятор мощности | 130-U3 | 0,5 |
| Примечание - Обозначение блока указано в соответствии с заводской маркировкой (номер шкафа в щите / номер блока в шкафу). |  |  |  |  |  |  |  |